Skaidrojošs apraksts

Daudzdzīvokļu māja

Niniera  ielā 4, Cēsis, Cēsu novads

Apkures sistēmas atjaunošanas projekts izstrādāts saskaņā ar uzdevumu projektēšanai, arhitektūras daļas rasējumiem, ievērojot sekojošus normatīvus:

-LBN 201 - 15                "Būvju ugunsdrošība"

-LBN 231 - 15                "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

-LBN 211 - 15                "Dzīvojamās ēkas"

-LBN 208 - 15                "Publiskas būves"

-LBN 003 - 19              "Būvklimatoloģija"

-LBN 002 - 15                "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

Āra gaisa aprēķina temperatūra pieņemta -23,2° C.

Kā sildķermeņi paredzēti firmas "Purmo" tērauda radiatori ar sānu pievadu. Uz pievadiem uzstādāmi "Herz" termostatvārsti divcauruļu sistēmai un bremzētājvārsti. Uz termostatvārstiem montējamas "Herz" termostatgalvas. (kāpņu telpā uzstādāma termostatgalva ar aizsardzību pret vandālismu). Sildķermeņiem sildķermeņu siltumatdevi regulē ar termostatgalvām. Sildķermeņus piegādā kopā ar stiprinājumiem un atgaisotāju. Sildķermeņus montēt 10 cm virs grīdas.

Katram dzīvoklim paredzēta sava divcauruļu apkures sistēma ar apakšējo sadali.Apkures sistēma pieslēdzama pie kāpņu telpā izbūvējamiem kolektoru skapjiem. Tajos katram dzīvoklim paredzēts savs siltumskaitītājs “Qualcosonic heat 1” Q=0.6 m3/h.     Uz katra atzarojuma uz dzīvokli uzstādāma noslēgarmatūra, filtrs un uz atpakaļgaitas balansējošais vārsts . Plānos dots dzīvokļa apkures plāns ar rekomendēto cauruļvadu novietojumu.saskaņojot ar pasūtītāju cauruļvadu maršrutējumu var koriģēt.

Apkures sistēma virs 0.00 izbūvējama no tērauda karbona caurulēm. Maģistrālie cauruļvadi no siltummezgla pa pagraba stāvu izbūvējami no melnām ūdens - gāzes caurulēm.

Cauruļvadus caur pārsegumiem un sienām ievietot čaulās, atjaunot virsmas apdari.

Apkures sistēma pievienojama esošajā siltummezglā. Siltumnesēju apkures sistēmai ar parametriem 70 - 50°C sagatavo esošajā siltuma mezglā ar esošo plākšņu siltummaini. Siltummezgls atstājams bez izmaiņām. Esošā noslēgarmatūra  un automātika siltummezglā pārbaudāma un vajadzības gadījumā nomaināma. Siltuma avots - ārējie siltumtīkli.

Cauruļvadi siltummezglā, pagrabstāvā, galvenie stāvvadi pagrabstāvā izolējami ar "Paroc" Hvac Section Alu Coat T izolāciju 50 mm. Stāvvadi kāpņu telpā, pievadi uz kolektoru skapjiem un atzarojumi uz dzīvokļiem pa kāpņu telpu izolējami ar "Paroc" Hvac Section Alu Coat T izolāciju 30 mm.

Tērauda melnās caurules krāsojamas ar antikorozijas pārklājumu 2X ( 120 mikroni).

Cauruļvadu augstākajā vietā uzstādāmi atgaisotāji, zemākajās - paredzēta tukšošana.

Neuzrādītos cauruļvadu diametrus pieņemt ø 15x1.2. Lai šķērsotu lodžiju ieejas durvju vietas cauruļvadus paredzēts iebūvēt grīdā vai izbūvēt slieksni, izvērtējot situāciju objektā un saskaņojot ar katra dzīvokļa īpašnieku, lai netiktu traucēta lodžiju durvju atvēršana.
Kāpņu telpās cauruļvadus izvietot tā, lai netiktu pārkāptas BN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 120.2., 127. un 129. punktu prasības par evakuācijas ceļa platuma saglabāšanu, neizvirzot tajā iekārtas un cauruļvadus augstumā līdz 2,2 m. 		Istabās apkures temperatūra - +22°C, virtuvēs - +20°C WC - +22°C, kāpņu telpā - +16°C.

Apkures sistēmas regulēšanai uz katra apkures sistēmas stāvvada, atzarojuma uz kolektoru un katru dzīvokli, uzstādāms "Herz" balansējošais ventilis Stromax - M. Tas uzstādāms uz atpakaļgaitas.

Siltuma slodze ST.1 Q =26.98 kw, ST.2 Q=25.77kw, ST.3 Q=25.61kw,

ST.4 Q=27.02kw, K.T Q=1,45 kw.

Kopā ēka ƩQ=111,18 kw.

Siltuma zudumi (siltinātai ēkai) aprēķināti pieņemot šādas siltumpārejas koeficienta vērtības: ārsiena - 0.20, 0.21, 0.22  w/m2k, logi - 1.1 w/m2k,

ārdurvis - 1.8 w/m2k, griestu pārsegums 0.16, 0.18 w/m2k, pagraba pārsegums - 0.2 w/m2k.

Uguns aizsargātu sienu un pārsegumu šķērsojumi realizējami ar ugunsdrošu hermētiķi Hilti CFS-S ACR, saskaņā ar ETA 10/0292,vai līdzvērtīgi, nodrošinot EI30.

Apkures sistēmas montāžas darbus, saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām, veikt sertificētam montētājam.

Pēc apkures sistēmas montāžas darbu pabeigšanas sistēma jāieregulē darba režīmā. Montāžā var tikt izmantotas citas atbilstošas klases un parametru iekārtas un materiāli

Esošie apkures sistēmas cauruļvadi un noslēgarmatūra un sildķermeņi demontējami un utilizējami.

AVK  inženieris:                                                                Valdis Blūms

sertifikāts: LSGŪTIS 3 -00062.