PIELIKUMS 1

# IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Ražošanas telpu gaisa sausinātāji.

|  |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
|  | I. Telpu raksturojums un gaisa sausinātāju tehniskās prasības |  |
| 1. | Telpa 1-14 |  |
|  | - Telpas izmēri – platība 44,5 m², augstums 4 m, gaisa apmaiņas tilpums 178 m³; |  |
|  | - Gaisa sausinātāju skaits 1 gab.; |  |
|  | - Nodrošinātais relatīvais mitrums telpā: 40-60 % RH; |  |
|  | - Darba temperatūra: +14 °C ziemā / +16 °C vasarā; |  |
|  | - Nepieciešamā sausināšanas jauda: ne mazāk kā 4 kg/h (pie +20 °C un 60 % RH); |  |
|  | - Sausā gaisa plūsma: ne mazāk kā 750 m³/h; |  |
|  | - Mitrā gaisa plūsma: ne mazāk kā 200 m³/h; |  |
|  | - Jauda: ≤ 7,5 kW (3×400 V, 50 Hz); |  |
|  | - Trokšņa līmenis: ≤ 60 dB (A); |  |
|  | - Obligāti: iekļauts automātisks mitruma sensors un vadības režīms; |  |
| 2. | Telpa 1-23 |  |
|  | - Telpas izmēri – platība 30,9 m², augstums 4 m, gaisa apmaiņas tilpums 124 m³; |  |
|  | - Gaisa sausinātāju skaits 1 gab.; |  |
|  | - Nodrošinātais relatīvais mitrums telpā: 40-60 % RH; |  |
|  | - Darba temperatūra: +14 °C ziemā / +16 °C vasarā; |  |
|  | - Nepieciešamā sausināšanas jauda: ne mazāk kā 4 kg/h (pie +20 °C un 60 % RH); |  |
|  | - Sausā gaisa plūsma: ne mazāk kā 750 m³/h; |  |
|  | - Mitrā gaisa plūsma: ne mazāk kā 200 m³/h; |  |
|  | - Jauda: ≤ 7,5 kW (3×400 V, 50 Hz); |  |
|  | - Trokšņa līmenis: ≤ 60 dB (A); |  |
|  | - Obligāti: iekļauts automātisks mitruma sensors un vadības režīms; |  |
| 3. | Telpa 1-16 |  |
|  | - Telpas izmēri – platība 95,4 m², augstums 4 m, gaisa apmaiņas tilpums 382 m³; - Gaisa sausinātāju skaits 1 gab.; |  |
|  | - Nodrošinātais relatīvais mitrums telpā: 40-60 % RH; |  |
|  | - Darba temperatūra: +12 °C līdz +14 °C; |  |
|  | - Nepieciešamā sausināšanas jauda: ne mazāk kā 6 kg/h (pie +20 °C un 60 % RH); |  |
|  | - Sausā gaisa plūsma: ne mazāk kā 1000 m³/h; |  |
|  | - Mitrā gaisa plūsma: ne mazāk kā 350 m³/h; |  |
|  | - Jauda: ≤ 10,5 kW (3×400 V, 50 Hz); |  |
|  | - Trokšņa līmenis: ≤ 60 dB (A); |  |
|  | - Obligāti: iekļauts automātisks mitruma sensors un vadības režīms; |  |
| 4. | Telpa 1-20 |  |
|  | - Telpas izmēri – platība 147,8 m², augstums 4 m, gaisa apmaiņas tilpums 591 m³; |  |
|  | - Gaisa sausinātāju skaits 1 gab.; |  |
|  | - Nodrošinātais relatīvais mitrums telpā: 40-60 % RH; |  |
|  | - Darba temperatūra: +12 °C līdz +14 °C; |  |
|  | - Nepieciešamā sausināšanas jauda: ne mazāk kā 6 kg/h (pie +20 °C un 60 % RH); |  |
|  | - Sausā gaisa plūsma: ne mazāk kā 1000 m³/h; |  |
|  | - Mitrā gaisa plūsma: ne mazāk kā 350 m³/h; |  |
|  | - Jauda: ≤ 10,5 kW (3×400 V, 50 Hz); |  |
|  | - Trokšņa līmenis: ≤ 60 dB (A); |  |
|  | - Obligāti: iekļauts automātisks mitruma sensors un vadības režīms; |  |
| 5. | Telpa 1-25 |  |
|  | - Telpas izmēri – platība 162,7 m², augstums 4 m, gaisa apmaiņas tilpums 651 m³; |  |
|  | - Gaisa sausinātāju skaits 1 gab.; |  |
|  | - Nodrošinātais relatīvais mitrums telpā: 40-60 % RH; |  |
|  | - Darba temperatūra: +12 °C līdz +14 °C; |  |
|  | - Nepieciešamā sausināšanas jauda: ne mazāk kā 6 kg/h (pie +20 °C un 60 % RH); |  |
|  | - Sausā gaisa plūsma: ne mazāk kā 1000 m³/h; |  |
|  | - Mitrā gaisa plūsma: ne mazāk kā 350 m³/h; |  |
|  | - Jauda: ≤ 10,5 kW (3×400 V, 50 Hz); |  |
|  | - Trokšņa līmenis: ≤ 60 dB (A); |  |
|  | - Obligāti: iekļauts automātisks mitruma sensors un vadības režīms; |  |
| II. Vispārīgās prasības: |  |  |
| Nr. | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1. | Iekārtām, to aprīkojumam un sastāvdaļām jābūt jaunām, kā arī tām jāatbilst pārtikas rūpniecības prasībām. |  |
| 2. | Visām iekārtām un to komplektējošām daļām ir jābūt atbilstošām ES prasībām un attiecīgi sertificētām. Atbilstības sertifikāti jāpievieno, veicot piegādes. |  |
| 3. | Garantijas laiks: vismaz 24 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas (ja ekspluatācija veikta atbilstoši lietošanas prasībām). |  |
| 4. | Piegādātājs nodrošina tehnisko atbalstu un operatīvu rezerves daļu piegādi. |  |
| 5. | Iekārtu lietošanas instrukcijas un cita tehniskā dokumentācija: latviešu valodā. |  |
| 6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj: - iegādes cena; - piegāde uz paredzamo līguma izpildes vietu; - uzstādīšana un ieregulēšana (t.sk. testēšana), ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus, elektrības pieslēguma izveidi iekārtu uzstādīšanas vietā; gaisa vadu atvērumu veidošanu un vispārceltnieciskos darbus (ja tādi nepieciešami iekārtu uzstādīšanai). - darbinieku apmācība. |  |

PIELIKUMS 2

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.