Piegādātāju atlases Nr. Dižvanagi/2025/1

nolikuma 7.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

|  | Projektējamais objekts | Ēkas Kūrmājas prospekts 13, Liepājā pirmais stāvs (kad. apz. 1700 032 0169 001 001) atjaunošana un pielāgošana Dienas aprūpes centra pakalpojuma vajadzībām. |
| --- | --- | --- |
|  | Būves kadastra apzīmējums | Nr. 1700 032 0169 001 |
|  | Projektējamā objekta adrese | Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, 1.stāvs. |
|  | Būvniecības ierosinātājs | Biedrība “Dižvanagi”, reģ. Nr. 40008129221, J.Janševska iela 7/9-29, Liepāja. |
|  | Būves galvenais izmantošanas veids | 1263 Izglītības un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas kods. Pēc ieceres dokumentācijas izstrādes papildināt Ēkas 1. stāvu ar Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas kodu 1264. |
|  | Projektēšanas uzdevumam saistošie dokumenti | Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta; Zemesgrāmatas nodalījuma noraksts; Tehniskās apsekošanas atzinums (2024.g.) |
|  | Būvniecības ieceres dokumentācija | Būvprojekts |
|  | Būvju iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam, Ēkas raksturlielumi | III grupa – Publiska ēka; Ēkas apbūves laukums 531 m2 Ēkas kopējā platība 1 291,5 m2 Ēkas esošais būvtilpums 6 529 m3 Stāvu skaits – 3 virszemes, 1 pazemes |
| 9. | Izpildītāja pamatuzdevumi būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei | - Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši līgumam, darba uzdevumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja starp dokumentiem ir pretrunas, tiek piemēroti nosacījumi, kas ir labvēlīgāki pasūtītājam; |
|  |  | - Ievērot Ministru kabineta noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma 6.sadaļā “Iekštelpu apgaismojums” noteiktās prasības iekštelpu apgaismojuma projektam, kā arī resursus taupošu un energoefektīvu spuldžu iegādei un uzstādīšanai. |
|  |  | - Papildus būvnormatīvam LBN 200-21 noteiktajam, īstenot piemērojamās labās prakses darbības, kas īpaši veicina vides piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (Labklājības Ministrijas vadlīnijas “Labās prakses ieteikumi vides piekļūstamības nodrošināšanai papildus LBN 200-21 noteiktajam”. |
|  |  | - Veikt nepieciešamos izpētes un papildus uzmērīšanas darbus, kas nodrošinās kvalitatīvu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā; |
|  |  | - Nepieciešamības gadījumā papildus saņemt ieinteresēto institūciju noteikumus un tos izmantos tālākajā darbā; |
|  |  | - Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas prezentāciju objektā, jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasīs Pasūtītājs; |
|  |  | - Pirms iesniegšanas elektroniskā vidē Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – BIS), saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju ar Pasūtītāja pārstāvi nepieciešamības gadījumā veicot norādītās korekcijas; |
|  |  | - Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas, to iesniegt elektroniskā vidē BIS sistēmā saskaņošanai ar ieinteresētajām institūcijām un Būvvaldi; |
|  |  | - Izstrādājot Būvprojektu (t.sk. būvprojektu minimālā sastāvā (turpmāk – BMS)), visi būvprojektā iekļautie risinājumi, visas telpu grupas, to platības, aprīkojums – precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju Būvprojekta izstrādes gaitā. |
|  |  | - Būvprojekta risinājumam jāgarantē ēkas un tās atsevišķu elementu (t.sk. būvkonstrukciju un konstruktīvo elementu) nestspēju, stiprību, stingrību un izturību, atbilstoši būvnormatīvu un Pasūtītāja prasībām un vajadzībām. Visiem risinājumiem un materiāliem jābūt paredzētiem lietošanai publiskajās ēkās un jābūt vandāļdrošiem (ja attiecināms). Būvprojektam jānodrošina ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība, kā būvniecības, tā arī ekspluatācijas laikā. |
|  |  | - Būvprojekts un tā daļas izstrādājamas tādā apjomā un detalizācijas pakāpē, lai bez kavēšanās iespējams veikt būvdarbus un būvprojekta realizāciju. Dokumentācija ietver precīzus darba apjomu sarakstus un darbu veikšanas tāmes ar vienību izcenojumiem. Darbu apjomu sarakstiem un izmaksu aprēķiniem jāietver materiāli, iekārtas, tehniskais aprīkojums ar aprakstu. |
|  |  | - Katras būvprojekta daļas vadītājs ir atbildīgs par konkrēto projekta daļu, kuru tas ir projektējis, un par tās saskaņošanu attiecīgajās inženiertehniskajās un būvniecības institūcijās. |
|  |  | - Izpildītājs pārbauda visu Būvprojekta sadaļu savstarpējo savietojamību. Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par jebkurām atkāpēm no Projektēšanas uzdevuma vai saskaņotā BMS. |
|  |  | - Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtām, kas nav ražotas LR ir jāatbilst LR adaptēto harmonizēto Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) standartu prasībām un tiem ir jābūt ar CE atbilstības marķējumu. |
|  | Vides aizsardzības pasākumi | Būvniecībā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas, materiāli un konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai kā būvdarbu veikšanas laikā, tā arī ēkas turpmākas ekspluatācijas laikā. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām īpašībām, priekšroku dot materiāliem, kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi. |
|  | Būvniecības ieceres dokumentācija ir jāizstrādā 1 būvniecības kārtā: - Būvniecība attiecas uz ēkas 1.stāva telpām Nr. 3.,4.,5.,7.,8.,9.,10.,13.,14., 15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23., un 24. |  |
| - Arhitektūras risinājumi |  |  |
| - Būvprojekta sadaļas izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā: - 2015.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”; - 2015.gada 30.jūnija MK noteikumiem Nr.331 “Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””; - 2014.gada 2.septembra MK noteikumi Nr.529 ”Ēku būvnoteikumi”; - Arhitektūras sadaļā izstrādāt ēkas 1. stāva pārplānojumu, atbilstoši Dienas aprūpes centra vajadzībām (dienas aprūpes centrā netiks sniegti diennakts pakalpojumi, centru apmeklēs jaunieši no 18 līdz 24 gadiem ar GRT (garīga rakstura traucējumiem)), griezumus, iekštelpu apdares risinājumu, aiļu aizpildījumu, visu būvdarbu realizācijai nepieciešamo mezglu detalizāciju, specifikācijas, iekštelpu apdares darbu risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju). - Visās telpās jāparedz sienu apdares atjaunošana. - Visās telpās ir jāparedz griestu atjaunošanu, telpā nr. 24 - griestu atjaunošana/ restaurācija, saglabājot vēsturiskos elementus. - Jāparedz visu iekšdurvju nomaiņa vai atjaunošana. - Jaunu durvju aiļu un starpsienu izbūve saskaņā ar izstrādāto Būvprojektu. - Grīdu izlīdzināšana starp telpām, ja nepieciešamas, un esošā parketa atjaunošana vai jauna linoleja ieklāšana. - Ieejas pakāpienu atjaunošana telpā nr. 10. - Citi būvdarbi, kuri būs nepieciešami pēc Būvprojekta izstrādes un pieejamā projekta finansējuma. - Būvprojekta detalizētie arhitektoniskie risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju. - Ēkas 1. stāva plānojumu paredzēt sociālo un ārstniecības vai veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. |  |  |
| - Būvkonstrukcijas |  |  |
| - Izvērtēt un izstrādāt 1. stāva pārplānojumu atbilstoši vides pieejamības prasībām un lietošanas mērķim. - Ņemot vērā, ka 1. stāvā būs jāveic pārplānošana, lai pielāgotu telpas to lietošanas mērķim, paredzēt jaunu durvju ailu un starpsienu izbūvi nesošajās konstrukcijās (ja nepieciešams). |  |  |
| - Ūdensapgāde un kanalizācija |  |  |
| Paredzēt jaunus ūdens un sadzīves kanalizācijas tīklus (tai skaitā izvadus un pieslēgumus pie kopējiem inženierkomunikāciju tīkliem) atbilstoši telpu lietošanas mērķim, normatīvo aktu prasībām un veiktajam telpu pārplānojumam. - Ūdensapgāde Cauruļvadu trasējumu paredzēt slēptu un/ vai iebūvētu, kur tas iespējams. Atklātus cauruļvadus paredzēt tehniskajās telpās. Karstā ūdens padeves pieslēgums ir jāparedz pie esošā centralizētā apkures siltummezgla. Cauruļvadus nepieciešams izolēt, lai nodrošinātu kondensācijas aizsardzību uz aukstā ūdensvada un lai nodrošinātu karstā cirkulācijas ūdensvada temperatūras kritumu no avota līdz patērētājam ne lielāku par 20C. Paredzēt aukstā un karstā ūdens tīklu pieslēgumus visām sanitārām ierīcēm, kas tiks uzstādītas. - Kanalizācija Paredzēt kanalizācijas tīklu pieslēgumus visām sanitārām ierīcēm, kas tiks uzstādītas. Projektēt sadzīves kanalizāciju sanmezgliem. Santehniku izvēlēties vidējas klases santehniku. Jābūt nodrošinātam ūdens taupīšanas režīmam. Telpās ir klozetpods un izlietne personām ar kustību traucējumiem. Telpu pārplānošanas ietvaros paredzēt sanitāro ierīču papildināšanu (piem.: duškabīni atbilstoši vides pieejamības prasībām) un izvērtēt nepieciešamību veikt klozetpoda un izlietnes nomaiņu. |  |  |
| - Apkures sistēma |  |  |
| Veikt apkures sistēmas defektu /nepilnību novēršanu (atbilstoši tehniskā atzinuma 5.1.3. sadaļai) Paredzēt radiatoru apkures sistēmas papildināšanu vai izmaiņas atbilstoši telpu pārplānojumam. |  |  |
| - Ventilācijas sistēma |  |  |
| Ēkā paredzēt dabīgās vēdināšanas sistēmu saskaņā ar Būvprojekta AR sadaļas risinājumiem un projektēšanas uzdevumu. Telpu pārplānošanas ietvaros izvērtēt esošas mehāniskās ventilācijas nosūces sistēmas nomaiņas nepieciešamību sanmezglos. Nodrošināt darbību atbilstoši prasībām publiskās telpās. |  |  |
| - Elektroapgāde |  |  |
| Paredzēt iekšējo elektrotīklu rekonstrukciju un izbūvi, ņemot vērā tehniskā atzinuma 5.2. sadaļu. Iekšējo elektroapgādes tīklu projekts jāizstrādā, balstoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļām, paredzot esošo elektroinstalācijas kabeļu demontāžu un kanālu griešanu, kalšanu apmetumā jaunu kabeļu guldīšanai vai kabeļu paslēpšanu aiz piekarināmiem griestiem. Jaunu rozešu un slēdžu uzstādīšanu. Paredzēt jaunus elektropieslēgums no esošā elektrouzskaites skapja atbilstoši telpu pārplānojumam. Projektā jāietver šāda elektroapgādes daļas: - Evakuācijas gaismekļi /t.sk. pie ieejām/, avārijas apgaismojums. Ja apsekošanā tiek konstatēts, ka nepieciešams atbilstoši normatīvajiem aktiem un tie pašreizējā brīdī nav uzstādīti - Ierīkot izsaukuma sistēmu ar 2 līmeņu saziņu sanmezglā personām ar kustību traucējumiem, signāls uz reģistratūru. - Sanmezglos ierīkot gaismekļus ar kustību sensoru ieslēgšanos - Kontaktligzdu sistēma Spēka un kontaktrozešu sistēma ietver: - ēkas vispārējas nozīmes el. kontaktrozetes; - ēkas el. kontaktrozetes datoriem darba vietās; - ēkas el. kontaktrozetes un tiešo savienojumu visiem vājstrāvas patērētājiem; - ēkas ugunsdrošības signalizācijas sistēmu. el. apgādi; Ēkā paredzēt izmantot el. kontaktrozetes ar zemējuma kontaktu, nodrošinot zemēšanas (TN-S) sistēmu. El. kontaktrozešu elektroapgādes grupas nodalīt šādi: - atsevišķas - datoru elektroapgādei; - atsevišķas - sadzīves tehnikai un vispārējās nozīmes kontaktrozetēm, kā arī kontaktrozetēm tehniskajās telpās. - Kārbas ar iebūvētām kontaktligzdām un vājstrāvu sistēmām. - Apgaismojums Projektā izmantot LED gaismekļus, kas izvēlēti atbilstoši telpas raksturam un ievērot Ministru kabineta noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma 6.sadaļā “Iekštelpu apgaismojums” noteiktās prasības. Mākslīgā apgaismojuma sistēma ietver: - ēkas darba apgaisme (dienas); - ēkas avārijas apgaisme; - ēkas ieejas mezglu apgaisme; - Gaismekļiem jābūt ražotiem autorizētā rūpnīcā un sertificētiem Latvijā vai Eiropas Savienībā. Gaismekļu spuldžu jaudas jāprecizē tehniskā projekta izstrādes laikā, aprēķinot nepieciešamo gaismas intensitāti atbilstoši katrai telpai. LED gaismekļiem jāizvēlas ar krāsu; - Cilvēku aizsardzībai pret noplūdstrāvām el. sadalnēs jāparedz noplūdstrāvas aizsargslēdžus, kas atslēdz bojāto ietaisi vai iekārtu no el. tīkla, ja noplūdstrāva pārsniedz normētu vērtību (ΔI=30mA)tā kontaktligzda ir pieslēgta. Darba apgaisme telpās Apgaismes līmenis - Darba apgaismes līmenis telpās paredzēts atbilstoši LVS EN 12464-1 standarta un MK not. Nr 329 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasībām. - Sanmezglu telpās un dušas telpā jāparedz griestos iebūvētus LED gaismekļus, EB1h, IP44 noslēgtus ar stiklu. Pie spoguļiem jāparedz dekoratīvais gaismeklis ar LED un elektronisko droseli. Gaismeklī jābūt iebūvētai kontaktrozetei, kas nosegta ar nosegvāku. Avārijapgaisme telpās Avārijas apgaismei jāizvēlas tādi paši gaismekļi kā darba apgaismei. Normālā darba režīmā gaismekļus jāpielieto darba apgaismei, avārijas režīmā tie kalpo avārijas apgaismei. Avārijas gaismekļi jāmarķē, lai ekspluatācijas apkopju laikā tos būtu iespējams identificēt. Ēkas avārijas apgaisme sastāv no: - Evakuācijas avārijapgaismes; - Dežūrapgaisme. Apgaismes līmenis jāizvēlas atbilstoši LVS-EN 1838 standarta prasībām. Evakuācijas avārijas apgaismei jānodrošina evakuācijas ceļu izgaismošanu evakuācijas laikā. Evakuācijas apgaismes gaismeklis, kas atbilst EN 60598-2-22 prasībām, jāizvieto tā, lai nodrošinātu nepieciešamo apgaismojumu visu izejas durvju tuvumā un vietās, kur jāpievērš uzmanība potenciālai bīstamībai vai drošības aprīkojumam. Vietas, kurās jāuzstāda evakuācijas gaismeklis, ir: - pie visām izejas durvīm, kuras ir paredzēts lietot avārijas gadījumā; - evakuācijas ceļa katra līmeņa maiņas tuvumā; - pie katras ceļa virziena maiņas; - katra ugunsdzēsības aprīkojuma elementa un ugunsdzēsības aktivizēšanas punkta tuvumā; - Evakuācijas ceļa virziena apgaisme jānodrošina, izmantojot izgaismotas evakuācijas ceļa virziena norādes. Ēkā evakuācijas ceļu virzienu norādēm jāpielieto pie griestiem montējamu gaismekļus ar gaismas diodēm (LED) „SEC” lighting Ledlux Multiled vai ekvivalentus. Evakuācijas ceļa norādei jābūt uzlīmētam zaļam trafaretam ar baltu uzrakstu „IZEJA” vai bultu, tai jābūt labi saskatāmai un simbolam atpazīstamam vismaz 20 m attālumā. Ja attālums ir lielāks par 20 m, jāuzstāda atkārtota norāde. - Avārijas un evakuācijas apgaismes gaismeklim ir jāatbilst LVS EN 60598-2-22 prasībām. |  |  |
| - Elektronisko sakaru sistēmas |  |  |
| - Interneta tīkli Darba telpās nodrošina internetam nepieciešamos vājstrāvas tīklus kontaktligzdās (vismaz 3 kontaktligzdas uz katru darba vietu), pārējās telpās nodrošina vājstrāvas tīklu griestu konstrukcijā bez izvadiem (atzīmējot precīzu atrašanās vietu plānā). Izmantot sestās kategorijas (CAT6) ekranētos vājstrāvas kabeļus. Vājstrāvas sadalē izmantot patch panel 6. kategorijas vai jaunākas standarta. Veikt vājstrāvas kabeļu un kontaktligzdu testēšanu un marķēšanu rozetēs un sadales skapī. - Apsardzes un pieejas kontroles sistēma Paredzēt pieslēguma vietu trauksmes pogas raidītāja pieslēgšanai. |  |  |
| - Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma |  |  |
| Paredz automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu atbilstoši veiktajam telpu pārplānojumam (nodrošinot vadības sistēmu, kura spēj atpazīt trauksmes, kā arī bojājumu signālus gan aparatūrai, gan ugunsdrošības signālu devēju starā, un parādīt tos uz ekrāna). Ugunsgrēka trauksmes gadījumā signāls var tikt pārraidīts uz apsardzes firmas pulti. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekts un būvdarbi jāizpilda atbilstoši LBN 201-15 un standarta LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa” noteikumiem. Detektoru izvietošana un daudzums jāaprēķina, pamatojoties uz arhitektūras plāniem un ievērojot EN 54-14 normatīvu prasības. |  |  |
| - Vides pieejamība |  |  |
| Ievērot vides pieejamības un vienotā dizaina prasības, kas iepriekšējos punktos nav specificētas, t.sk., uzlīmes, informācija, marķējumi, norādes, speciālais krāsojums, drošības margas, u.c. elementi. |  |  |
| - Būvprojekta sastāvs |  |  |
| Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem: VD, GP, AR, BK, ESS, EL, ŪK, UATS, AVK, UPP un DA, Ekspertīze. |  |  |
| - Izmantoto materiālu un elementu tehniskā specifikācija Tehniskajā specifikācijā jānorāda detalizēti tehnisko risinājumu, iekārtu un aprīkojuma apraksti, galvenie raksturlielumi un parametri, kā arī to atbilstība normatīvajiem aktiem un regulām. Papildus jānorāda materiālu īpašības, kas ir būtiskas konkrētajai būvniecībai, piemēram: -antimikrobiālās īpašības, -ugunsdrošības īpašības, -izturība pret mitrumu un ķīmiskām ietekmēm, -vieglā tīrīšana (īpaši attiecībā uz sanitārajām telpām un veselības un sociālās aprūpes iestādēm). |  |  |
| Projekta sastāvs Tehniskā dokumentācija ietver precīzus darba apjomu sarakstus. Darbu apjomu sarakstos jānorāda materiāli, iekārtas, tehniskais aprīkojums ar aprakstu. Tehniskajā specifikācijā norāda detalizētus tehnisko risinājumu, iekārtu, aprīkojuma aprakstus, galvenos raksturlielumus un parametrus. Papildus pievieno vizuālos paraugus (ja attiecināms). Visu projekta daļu darba rasējumu komplekts, ar specifikācijām, materiālu un iekārtu apjomu sarakstiem, t.sk.: - telpu apdares darbu tabulas; - inženiertīklu materiālu, iekārtu, darbu specifikācijas un saraksti; - durvju, sienu tipu, grīdu tipu, griestu tipu, tehniskās specifikācijas; |  |  |
| - Norādījumi par tāmju un būvdarbu apjomu sagatavošanu |  |  |
| Atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” Iesniegt tāmes un darbu apjomus pilnībā formatētās tabulās ar paredzētajām līnijām. Izmantot visās tabulās viena veida fontus (ieteicams Times New Roman, Arial vai Calibri). Visās sagatavojamās tabulās pielietot mērvienības un to saīsinājumus atbilstoši LBN 501-17 un MK noteikumiem Nr. 1186 “Mērvienību noteikumi”. Veidot atsevišķas lokālās tāmes, pēc pasūtītāja norādījumiem. |  |  |
|  | Kontaktpersona | Biedrība “Dižvanagi” valdes locekle Ilze Gabaliņa, tel. nr. +371 29190124, e-pasts: info@dizvanagi.lv |
|  | Būvniecības ieceres dokumentācijas nodevums | - Pasūtītāja pārstāvim nododami: - saskaņota būvniecības ieceres dokumentācija, par kuru izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu, izdrukāti komplekti – 2 (divos) eksemplāros, kas atbilst elektroniski BIS sistēmā saskaņotai versijai elektroniskā formā datu nesējā (USB) pilna būvniecības ieceres - dokumentācija – 1 (vienā) eksemplārā, kur rasējumi AUTOCAD formātā un PDF formātā, tāmes xls formātā, u.c.; dokumentācijai jābūt pilnīgi identiskai ar dokumentāciju papīra formātā, t.i., tai jābūt sadalītai pa sējumiem, kuros pievienoti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumiem un tml.. |

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |