Translated from English to Latvian - www.onlinedoctranslator.com

# 2. PIELIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

MAIZES IZSTRĀDĀJUMU ŠOKA SALDĒTĀJA IEGĀDE (600×400 PAPLĀTES, 20 LĪMEŅI)

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 1 gab. – Rūpnieciskais ātrās dzesēšanas aparāts maizes/konditorejas izstrādājumu ražošanai, izmantojot 600 × 400 mm cepšanas paplātes. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Ātrās atdzesēšanas ierīcei pēc cepšanas ātri jāatdzesē un jāsasaldē maizes/konditorejas izstrādājumi. Tai jāatbalsta atdzesēšana no +90°C līdz +3°C un sasaldēšana no +90°C līdz –18°C, izmantojot intensīvu gaisa plūsmu un kontrolētus sasaldēšanas ciklus. Pozitīvās atdzesēšanas cikla jauda: ≥ 85 kg. Negatīvās ātrās sasaldēšanas cikla jauda: ≥ 60 kg. |
| Paplātes veidu saderība | Jābūt saderīgam tikai ar 600 × 400 mm cepšanas pannām (nevis GN 1/1 tvaika pannām). Vismaz 20 paplātes vienā ielādes ciklā. |
| Kopējie ārējie izmēri (G × P × A) | Izmēriem jāiekļaujas šādos diapazonos: |
|  | • garums/dziļums 900–1900 mm, |
|  | • platums 700–1500 mm, |
|  | • augstums 1800–2450 mm. |
| Iekšējā kamera | Iekšējiem izmēriem jābūt tādiem, lai tajā varētu ievietot statīvus/ratiņus ar 600 × 400 maizes paplātēm. Iekārtai jāspēj ievietot mobilos 20 līmeņu ratiņus ar izmēriem līdz 720 × 900 × 1880 mm. Higiēnas nolūkos nepieciešami noapaļoti iekšējie stūri. Piegādātājam jānorāda kameras iekšējie izmēri. |
| Būvniecība | Monobloka konstrukcija no vismaz AISI 304 nerūsējošā tērauda ar Scotch-Brite satīna apdari. |
| Izolācija | Izolācijas biezumam jābūt ne mazākam par 70 mm, augsta blīvuma poliuretāna putām (~40 kg/m³). |
| Gaisa plūsmas sistēma | Frontāla vai virzīta gaisa cirkulācija, kas nodrošina vienmērīgu maizes paplāšu sadalījumu visos 20 līmeņos. |
| Saldēšanas/atdzesēšanas veiktspēja | Pozitīvajam ciklam (dzesēšanai) un negatīvajam ciklam (saldēšanai) jāatbalsta ražotāja sertificēta maizes izstrādājumu veiktspēja. Piegādātājam jānorāda sertificētie kilogrami uz ciklu. |
| Temperatūras diapazons | +90°C līdz –18°Cdarbības jauda. |
| Standarta aprīkojums | Obligāti jāiekļauj: |
|  | • apsildāma kodola zonde |
|  | • noņemama magnētiskā blīve |
|  | • durvju mikroslēdzis (ventilators apstājas, atverot durvis) |
|  | • regulējamas nerūsējošā tērauda kājas |
|  | • pieejams iztvaicētāja nodalījums |
|  | • karstās gāzes vai līdzvērtīga augstas efektivitātes atkausēšanas sistēma |
| Saldēšanas sistēma | Ar gaisu vai ūdeni dzesējama attālināta kondensācijas iekārta VAI integrēta gaisa kondensācijas iekārta. Piegādātājam jānorāda tips un jauda.Ātrdzesēšanas iekārtai jābūt aprīkotai ar saderīgu tālvadības kondensācijas iekārtu (ar gaisa vai ūdens dzesēšanu), kas nodrošina piedāvātā modeļa pilnīgu darbību. Piegādātājam jānorāda aukstumaģents, ZS jauda un kopējā elektriskā slodze. |
| Dzesētājviela | Pieņemami aukstumaģenti: R452A, R290 vai līdzvērtīga ES standartiem atbilstoša opcija ar zemu GWP. |
| Barošanas avots | 220–240 V ~ 50/60 Hz.Kopājānorāda enerģijas patēriņš. |
| Higiēna un tīrīšana | Kamerai jābūt viegli tīrāmai; iztvaicētājam jābūt pieejamam. Drenāžai jābūt integrētai. |
| Drošības funkcijas | Avārijas apturēšana, termiskā aizsardzība, durvju drošības slēdzis, atbilstība ES rūpnieciskās drošības standartiem. |
| Uzstādīšana | Iekārta jāpiegādā pilnībā salikta, un tai nepieciešams tikai elektrības un aukstumaģenta/kanalizācijas pieslēgums. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāti) | Piedāvājumā jāiekļauj: |
|  | • ātrās dzesēšanas kamera |
|  | • paplāšu balsti vai plauktu sistēma 600 × 400 paplātēm |
|  | • apsildāma kodola zonde |
|  | • gaisa plūsmas/iztvaikošanas sistēma |
|  | • attālināta vai integrēta kondensācijas iekārta (atkarībā no konfigurācijas) |
|  | • visi piederumi, kas nepieciešami pilnīgai darbības nodrošināšanai |
| DALĪBNIEKAM ir jāsniedz pilns visu iekļauto komponentu saraksts. |  |
| Dokumentācija | Jāpiegādā: lietotāja rokasgrāmata, uzstādīšanas rokasgrāmata, tehniskā pase, apkopes instrukcijas, elektroinstalācijas shēma, atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība un CE marķējums | Jāievēro ES Mašīnu direktīva, elektromagnētiskās saderības direktīva, zemsprieguma direktīva un ar aukstumaģentiem saistītie tiesību akti. Obligāta CE marķējuma piešķiršana. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts