# 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

AUTOMAŠĪNAS AR ĀTRĀS IZTURĒŠANAS DZESĒTĀJA IEGĀDE (2 RATIŅU, IEVEDAMAS TIPA)

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 3 gab. – Rūpnieciskais ātrās atdzesēšanas atvēsinātājs ar riteņiem (drive-thru tipa) ātrai pagatavotas pārtikas atdzesēšanai/saldēšanai uz ratiņiem. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Ātrgaitas dzesētājam jāveic ātri dzesēšanas un sasaldēšanas cikli centrālās ražošanas iekārtas (CPU) vidē. Piemērots karstām → aukstām darbplūsmām, atdzesējot pagatavotu pārtiku no +90°C līdz +3°C ≤ 90 minūšu laikā un no +90°C līdz –18°C.vairažotāja noteikto cikla parametru ietvaros. |
| Ātrās atdzesēšanas/sasaldēšanas veiktspēja | Sistēmai jāatbalsta: |
|  | • pozitīvs cikls: +90°C → +3°C ≤ 90 minvaislodzei 400– robežās1000kg(vienā ciklā), |
|  | • negatīvais cikls: +90°C → –18°C ražotāja norādītajā laikā, ja slodze ir vismaz 300 kg. |
|  | Veiktspējas datiem jābūt ražotāja sertificētiem. |
| Ratiņu ietilpība | Vienībai ir jāpieņem4ievelkamie ratiņinoGN 2/1vai EN 600 × 400 formātā. Iekšējai kamerai jāietilpst vismaz4pilna izmēra ratiņivienlaicīgi (ievelšanās). |
| Kopējie izmēri (G × P × A) | Ārējiem izmēriem jābūt robežās: |
|  | • platums 1600–2300 mm, |
|  | • dziļums4700–6600 mm, |
|  | • augstums 2200–2550 mm. |
| Iekšējie izmēri | Iekšējai kamerai jānodrošina droša manevrēšanačetri GN1/1Ratiņi: minimālais iekšējais platums 750 mm, iekšējais dziļums 4000–4400 mm, iekšējais augstums 1800–2000 mm. |
| Būvniecība un materiāli | Monobloka konstrukcija no nerūsējošā tērauda, ​​vismaz AISI 304, pieņemama ārējā apdare – satīna/scotch-brite. Visiem iekšējiem stūriem jābūt noapaļotiem. Izolācijas biezums ne mazāks par 100 mm, izmantojot augsta blīvuma poliuretāna putas (min. 40 kg/m³). |
| Durvis (automašīnas tipa divviru durvis) | Jāiekļauj divu durvju caurbraukšanas konfigurācija (karstā puse → aukstā puse). Abas durvis ir izolētas, ar noņemamām magnētiskām blīvēm un durvju mikroslēdžiem, kas aptur ventilatorus, kad durvis ir atvērtas. |
| Dzesētājviela | Dabīgs vai zema globālās sasilšanas potenciāla aukstumaģents. Pieņemamais diapazons: R290, R452A vai līdzvērtīgs ES standartiem atbilstošs aukstumaģents ar globālās sasilšanas potenciālu atbilstoši F-gāzu regulai. |
| Dzesēšanas sistēma | Obligāti jāiekļaujGaisa vai ūdens dzesēšanas tālvadības kondensācijas iekārta. Tālvadības motora jaudai jābūt piemērotai deklarētajām dzesēšanas/saldēšanas slodzēm:6,5–11,0 kWKopējā jauda uz vienu dzesētāju (vai līdzvērtīga saldētavas klases jauda). Piegādātājam jānorāda jauda. |
| Barošanas avots | 400 V 3–50 Hz(vai 400 V 3+N 50 Hz), saderīgs ar ES rūpnieciskajām instalācijām. |
| Gaisa plūsmas sistēma | Frontāla vai daudzvirzienu gaisa cirkulācija, kas nodrošina vienmērīgu temperatūras sadalījumu visā4ratiņiem. Gaisa plūsmai jānovērš virsmas apledošana un jānodrošina vienmērīga aukstā gaisa iekļūšana. |
| kodola zonde | Jāiekļauj apsildāma kodola zonde (rūpnīcas standarts) ar temperatūras reģistrēšanas funkciju. |
| HACCP datu reģistrēšana | Integrēta HACCP atbilstoša reģistrēšanas sistēma: jāreģistrē laiks, temperatūras līknes (produkta un gaisa), cikla parametri, trauksmes signāli. Nepieciešama USB eksportēšana vai līdzvērtīga digitāla eksportēšana. |
| Vadības panelis | Digitāls vadības panelis ar programmējamiem cikliem (pozitīvs, negatīvs, noturēšana), temperatūras displeju, trauksmes signāliem, zondes pārvaldību un reģistrēšanu. |
| Drošības funkcijas | Avārijas slēdži, durvju mikroslēdži, pārslodzes aizsardzība un atbilstība ES rūpnieciskās drošības prasībām. |
| Tīrīšana un higiēna | Iekšējai kamerai jābūt pilnībā aprīkotai ar tīrīšanas iespēju; iztvaicētājam jābūt viegli pieejamam. Jābūt integrētai kondensāta drenāžas sistēmai. |
| Uzstādīšanas prasības | Iekārta jāpiegādā pilnībā samontēta (monobloks), izņemot savienojumu ar strāvas un aukstumaģenta cauruļvadiem (ja ir attālināts motors). Konstrukcijas montāža uz vietas nav atļauta. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāti) | Piedāvātajā cenā jāiekļauj: |
|  | • ātrās dzesēšanas monobloka iekārta |
|  | •4 ratiņuiekšējā kamera |
|  | • caurbraucamas dubultdurvis |
|  | • apsildāma kodola zonde |
|  | • HACCP reģistrēšanas sistēma |
|  | • attālināta kondensācijas iekārta (ar gaisa vai ūdens dzesēšanu) |
|  | • visi nepieciešamie sensori, ventilatori, iztvaicētājs |
|  | • enkurošanas kājas vai pamatnes rāmis |
|  | • visi nepieciešamie piederumi pilnīgai darbībai |
| DALĪBNIEKAM ir jāiesniedz pilns iekļauto komponentu saraksts. |  |
| Dokumentācija | Jāiesniedz latviešu vai angļu valodā: lietotāja rokasgrāmata, tehniskā pase, HACCP reģistrācijas instrukcijas, elektriskā shēma, apkopes instrukcijas, atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība un CE marķējums | Iekārtām jāatbilst ES Mašīnu direktīvai, elektromagnētiskās saderības direktīvai, zemsprieguma direktīvai un ar aukstumaģentiem saistītajiem tiesību aktiem. CE marķējums ir obligāts. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts