Translated from English to Latvian - www.onlinedoctranslator.com

# 2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ŠOKA SALDĒŠANAS KAMERAS (RATIŅU TIPA) IEGĀDE

vieta, datums

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| DALĪBNIEKS sniedz informāciju vai pierādījumus par katru prasību. |  |
| Daudzums | 2 gab. –Akustiskātrieciena sasaldēšanas kameras ratiņos piekrautu pārtikas produktu dziļai sasaldēšanai. |
| Piedāvātais zīmols, modelis | Zīmola nosaukums (identifikācijas nolūkos) un modeļa nosaukums (identifikācijas nolūkos). |
| Mērķis | Kamerai jābūt paredzētai maizes, konditorejas izstrādājumu, gatavu un daļēji ceptu izstrādājumu dziļai sasaldēšanai, izmantojot pilnus GN ratiņus, ar intensīvu gaisa plūsmu un akustisku (vai līdzvērtīgu enerģijas bāzes) sasaldēšanas pastiprinājumu. |
| Saldēšanas veiktspēja | Kamerai ciklā jāsasaldē 1000–1500 kg, sasniedzot produkta iekšējo temperatūru –18 °C 6–8 stundu dziļās sasaldēšanas cikla laikā, kameras gaisa temperatūrā –40 °C. Piegādātājam jāapstiprina sertificētā veiktspēja. |
| Temperatūras diapazons | Darbības diapazonam jāpieļauj cikli no +90°C līdz –40°C. |
| Kopējie izmēri (G × P × A) | Izmēriem jāiekļaujas: |
|  | • garums 3500–3700 mm |
|  | • platums1500–2100 mm |
|  | • augstums 2200–2800 mm |
| Iekšējā kamera | Iekšējiem izmēriem jābūt tādiem, lai varētu ievietot pilnus GN1/1, GN2/1 vai 600×400 maizes ratiņus. Nepieciešami noapaļoti iekšējie stūri. Piegādātājam jānorāda iekšējie izmēri. |
| Kameras konstrukcija | Monobloka konstrukcija no vismaz AISI 304 nerūsējošā tērauda ar scotch-brite vai satīna apdari. |
| Izolācija | Izolācijas biezumam jābūt ne mazākam par 100 mm, izmantojot augsta blīvuma (aptuveni 40 kg/m³) poliuretāna putas. |
| Gaisa plūsmas sistēma | Jāiekļauj piespiedu gaisa sistēma ar vairāku virpuļu (vismaz 4 virpuļu) sadalījumu, kas nodrošina vienmērīgu sasaldēšanu visās ratiņu pozīcijās. |
| Akustiskās sasaldēšanas tehnoloģija | Kamerā jāiekļauj akustiska, ultraskaņas vai līdzvērtīga enerģijas bāzes sasaldēšanas intensifikācijas tehnoloģija, lai uzlabotu kodolu veidošanos un sasaldēšanas vienmērīgumu. Piegādātājam jāapraksta metode. |
| Ratiņu tipa saderība | Kamerai jāpieņem GN1/1, GN2/1 vai 600×400 maizes ratiņu sistēmas. Piegādātājam jānorāda ratiņu saderība. |
| Standarta aprīkojums | Obligāti jāiekļauj: |
|  | • apsildāma kodola zonde |
|  | • noņemama magnētiskā durvju blīve |
|  | • mikroslēdzis ventilatora apturēšanai, atverot durvis |
|  | • regulējamas nerūsējošā tērauda kājas vai grīdas sliedes |
|  | • pieejama iztvaicētāja zona |
|  | • iekšējais apgaismojums |
| Atkausēšanas sistēma | Automātiska karstās gāzes vai līdzvērtīga augstas efektivitātes atkausēšanas sistēma. |
| Saldēšanas sistēma | Obligāti jāiekļaujTālvadības kondensācijas iekārta (ar gaisa vai ūdens dzesēšanu). Jaudai jābūt pietiekamai, lai uzturētu –40 °C kameras temperatūru pilnas slodzes apstākļos. |
| Dzesētājviela | Pieņemami aukstumaģenti: R452A, R290 vai līdzvērtīgs ES standartiem atbilstošs aukstumaģents ar zemu globālās sasilšanas potenciālu. |
| Barošanas avots | 400 V 3~ vai 400 V 3+N 50 HzKopējā uzstādītā jauda aptuveni.6–18 kWir jānorāda. |
| Higiēna un tīrīšana | Kamerai jābūt pilnībā aprīkotai ar tīrīšanas iespēju; iztvaicētājam jābūt viegli pieejamam. Jābūt integrētai drenāžas sistēmai. |
| Drošības funkcijas | Avārijas apturēšana, termiskā aizsardzība, ventilatora apturēšana pie atvērtām durvīm, atbilstība ES rūpnieciskās drošības prasībām. |
| HACCP reģistrēšana | Integrēta HACCP reģistrēšana ar laika/temperatūras reģistrēšanu un eksportēšanu uz USB (vai līdzvērtīgu). |
| Uzstādīšana | Kamerai jābūt piegādātai pilnībā samontētai, un attālinātajai kondensācijas iekārtai ir nepieciešams tikai elektrības, kanalizācijas un dzesēšanas pieslēgums. Konstrukcijas montāža uz vietas nav atļauta. |
| Pilns funkcionālais komplekts (obligāti) | Piedāvājumā jāiekļauj: |
|  | • trieciena sasaldēšanas kamera |
|  | • tālvadības kondensācijas iekārta |
|  | • apsildāma kodola zonde |
|  | • durvis ar magnētisku blīvi |
|  | • iztvaicētājs un ventilatora grupa |
|  | • gaisa plūsmas virpuļsistēma |
|  | • piekļuves sistēma ar ratiņiem (grīdas sliedes vai saderīgas kājas) |
|  | • visi piederumi, kas nepieciešami pilnīgai darbībai |
| DALĪBNIEKAM ir jāsniedz pilns visu iekļauto komponentu saraksts. |  |
| Dokumentācija | Jāiesniedz latviešu vai angļu valodā: lietotāja rokasgrāmata, uzstādīšanas rokasgrāmata, tehniskā pase, HACCP instrukcijas, apkopes instrukcijas, elektriskās shēmas, atbilstības deklarācija. |
| Atbilstība un CE marķējums | Jāievēro ES Mašīnu direktīva, elektromagnētiskās saderības direktīva, zemsprieguma direktīva un aukstumaģentu tiesību akti. Obligāta CE marķējuma piešķiršana. |
| Garantija | Vismaz 24 mēnešu pilna ražotāja vai piegādātāja garantija. |

Vārds, uzvārds, amats

paraksts