Pielikums Nr.10

(ID NR. BNKS 2026/01/KF)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgais raksturojums

Esošā šķeldas katlu mājā Dārza ielā 11, Bauskā paredzēts uzstādīt vienu elektrostatisko filtru dūmgāzu attīrīšanai .

Esošā katlu mājā siltuma avoti ir viens vertikālā tipa ūdens sildāmais katls ar kustīgo ārdu kurtuvēm - KOLBACH ar kopējo izejas siltuma jaudu 5MW. Katla ir uzstādīts dūmgāzu kondensators. Kurināmais ir šķelda. Dūmgāzu temperatūra izplūdē parasti nav augstāka par 250°C, darba temperatūra 150°C. Dūmgāzu izvadīšanai uz esošo kopīgo dūmeni katras katls aprīkots ar dūmsūkni. Dūmgāzu attīrīšanai no cietām daļiņām esošās katliekārtas aprīkotas ar multicikloniem un rotējošo aizvaru zem tiem, kas pelnus novada transportierī savākšanai pelnu konteineros. Energoefektivitātes paaugstināšanai dūmvadu sistēmā ir uzstādīts dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeris.

Šī tehniskā specifikācija ir funkcionāla un tā nav uzskatāma par detalizētu visu iekārtu un pakalpojumu aprakstu, kas Pretendentam jāpiegādā Projekta realizācijas laikā. Specifikācija sevī ietver Pasūtītāja prasības, kuras Pretendentam Piedāvājuma sagatavošanas laikā ir uzmanīgi jāizanalizē un kurus ir jāņem vērā. Projekta iekārtām jābūt jaunām un mūsdienīgām, drošām, ekonomiskām ekspluatācijā un jānodrošina augsta pieejamības pakāpe, lai pēc iespējas samazinātu piespiedu dīkstāvi. Izvēlētajām Projekta iekārtām ir jābūt ar augstu izturības, pieejamības un zemu degradācijas pakāpi visa Projekta darbības laikā. Projekta izvietojumam jābūt paredzētam, lai tas iekļautos esošās katlumājas teritorijā un nebūtu pretrunā ar esošajiem teritorijas drošības noteikumiem.

Pretendenta piedāvātā iekārtas, mehānismu un tehnoloģisko risinājumu, vai to kombinācija putekļu emisiju attīrīšanai dūmgāzēs jānodrošina <30mg/Nm3 putekļu attīrīšanai.

Līguma izpildes laikā, Pretendentam jāveic elektrostatiskā filtra kontroliera datu integrācija esošajā SCADA sistēmā.

Pretendents drīkst piedāvāt tikai pārbaudītus risinājumus vai iekārtu modeļus. Prototipa vai demonstrācijas iekārtu modeļi nav atļauti. Pasūtītājam jābūt iespējai pārliecināties par piedāvātā modeļa veiksmīgu darbību kādā no Pretendenta vai tā piegādātāja norādītajiem objektiem.

- Pasūtījuma apjoms

Projekts paredz elektrostatiskā filtra izbūvi, veicot esošo dūmvadu pārbūvi katlam ar kopējo izejas siltuma jaudu 5MW .

Nepieciešamās vilkmes nodrošināšanai ir jāizskata iespēja papildus esošiem dūmsūkņiem uzstādīt trešo dūmsūcēju, kura darbības vadībai jābūt integrētai esošās katlu mājas vadības sistēmā.

Dūmeju sistēmai jābūt paredzētiem trīs dažādiem režīmiem:

- Nominālais darba režīms – sistēmā ieslēgtas visas iekārtas un dūmgāzu emisija notiek caur dūmeni;

- Darba režīms bez ekonomaizera – no sistēmas izslēgti ekonomaizers un kopējais dūmsūcējs, dūmgāzu emisija notiek caur dūmeni;

- Režīms bez ESF – no sistēmas izslēgts elektrostatiskais filtrs apkalpošanai vai remontam un dūmgāzu emisijas tiek veiktas caur dūmeni.

Turpmākajā sarakstā ietverts paredzamā līguma nepieciešamā aprīkojuma un sistēmu vispārējs apraksts, taču tas nav uzskatāms par izsmeļošu. Pretendentam savā cenā jāiekļauj arī visas pārējās sistēmas, kas šajā sarakstā nav norādītas, bet ir nepieciešamas, lai nodrošinātu projekta sekmīgu realizāciju.

- Jauna elektrostatiska filtra uzstādīšana aiz esošiem multicikloniem elektrostatiskam filtram jānodrošina cieto daļiņu attīrīšanas pakāpi no sākotnējiem 250 mg/nm3 līdz <30 mg/nm3.

- Uz elektrostatiska filtra attiecināmo dūmvadu uzstādīšana un pievienošana esošās katlu mājas sistēmai.

- Elektrostatiska filtra elektriskā sistēma.

- Visa veida nepieciešamo elektrokabeļu savienojumi starp elektrostatisko filtru un esošo katlu māju.

- Elektrostatiska filtra vadības vizualizācijas sistēma.

- Kabeļu teknes, kabeļi, visas nepieciešamās lauka aprīkojuma kārbas, drošības slēdži un citas komponentes, ieskaitot to uzstādīšanu.

- Visi pārējie materiāli un darbi, kas nepieciešami funkcionējošas elektrosistēmas izveidei.

- Pilns elektrostatiska filtra kontrolmēraparātu un vadības aprīkojums.

- Nodrošināt dūmgāzu analīžu ņemšanas vietas pirms un pēc elektrostatiska filtra atbilstoši tehniskajiem normatīviem uz to izvietojumu.

- Avārijas dūmu trakta apvadlīnija gadījumiem, kad elektrostatiskā filtra remontdarbu vai avārijas situācijas dēļ nepieciešama dūmu novadīšana tieši dūmenī apejot elektrostatisko filtru.

- Zemējums un zibens aizsardzība.

- Visa veida drošības un informatīvo zīmju uzstādīšana.

- Dokumentācija ar satura rādītajiem latviešu valodā.

- Iekārtu instalācijas rasējumi (darba rasējumi), tai skaitā elektroniski.

- Elektrostatiska filtra ekspluatācijai nepieciešamie speciālie instrumenti.

Pasūtījuma apjoms ietver:

- Sagatavošanās darbus, ja tādi ir nepieciešami.

- Iekārtas piegādi un montāžu

- Ieregulēšanas darbus

- Darbības izmēģinājumus

- Defektācija pirms nodošanas pasūtītājam

- Objekta būvniecību, t.sk. visas iekārtas, materiālus, darbus un pakalpojumus, kuri nepieciešami objekta būvniecībai, nodošanai pasūtītājam un tā darbībai atbilstoši šai Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Objekta nodošanu-pieņemšanu Pasūtītājam, t.sk. objekta nodošanai nepieciešamo pārbaužu veikšanu, atļauju un saskaņojumu saņemšanu (ja tas ir nepieciešams).

- Pasūtītāja personāla instruktāžu un apmācību, tādā apjomā, kas nodrošina objekta kvalificētu apkalpošanu un ekspluatāciju.

- Garantijas termiņu kāds noteikts Pretendenta piedāvājumā un kurš nevar būt īsāks par 60 mēnešiem (5 gadiem) no dienas, kad objekts nodots Pasūtītājam.

- Rezerves iekārtu un materiālu komplekts garantijas periodam, atbilstoši piedāvājumam un iekārtu izgatavotāju rekomendācijām.

- INFORMĀCIJA .

- Seismiskā slodze:  	saskaņā ar  LBN 005-99 vai ekvivalentu

Visām iekārtām un materiāliem jābūt ražotiem atbilstoši mērvienību SI sistēmai, visiem skrūvju savienojumiem jāatbilst metriskajai sistēmai.

Izejas dati par esošo 5 MW šķeldas katlu māju:

| Poz. Nr. | Nosaukums | Mērv. | Vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Katlu nomināla jauda | MW | 5 |
| 2 | Kurināma zemākais sadegšanas siltums | kJ/kg | 6500 |
| 3 | Kurināma mitrums | % | 30-60 |
| 4 | Skābekļa saturs | % | 6 |
|  | Dūmgāzu apjoms | Am3/h | 23963 |
|  | Min dūmgāzu apjoms | Am3/h | 1750 |

  - Pretendentam jāņem vērā sekojošas pamatprasības:

- Pretendenta atbildībā ietilpst pirms elektrostatiska filtra risinājuma dizaina izstrādes uzsākšanas ierasties un pašrocīgi ievākt gan izmantotā kurināmā, gan dūmgāzu analīzes paraugus.

- Izbūves darbos jāiekļauj elektrostatiska filtra un tam pakārtoto, saistošo sistēmu integrēšana esošajā elektroshēmā, vadības sistēmā, siltumtehniskajā sistēmā un citās sistēmās, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu tā integrētu, automātisku darbību pēc izbūves.

- Elektrostatiskajam  filtram jābūt ar plāksnēm, attālums starp plāksnēm 390mm vai lielāks.

  - Projekta ilgtspējība

Projekta lietderīgajam izmantošanas laikam jābūt vismaz 15 gadiem. Elektrostatiskam filtram, tā darbības laikā, ir jābūt spējīgam atbilstoši darboties arī slodzes svārstību brīžos, nepārsniedzot tos pieļaujamos limitus, kas norādīti katrai no tā sastāvdaļām.

  - Automatizācijas līmenis

Elektrostatiska filtra automatizācijas līmenim jābūt tik augstam, lai palaišanas un apturēšanas laikā varētu vadīt viens operators, tomēr normālas darbības režīmā jāparedz pilnīgi automatizēta bez-operatora darbība. Piegādātajai sistēmai jābūt paredzētai datu apmaiņai ar SIA “Bauskas novada komunālserviss” esošo SCADA sistēmu.

  - Dūmgāzu emisiju prasības

Katlumājas dūmgāzu emisijām līmeņa robežvērtībām jāatbilst Latvijas likumdošanai, tai skaitā MK noteikumiem Nr. 736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” un Eiropas parlamenta un padomes direktīvai (ES) 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Izmešu daudzums ir norādīts zemāk esošajā tabulā:

| Kurināmā veids | Emisijas limiti (mg/nm3) pēc elektrostatiskā filtra pie 6% O2 |
| --- | --- |
|  | Putekļi |
| Cieta biomasa | <30mg |

  - Trokšņa līmenis

Trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt prasības, kas noteiktas 07.01.2014. MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” vai ekvivalenta.

  - Normatīvie akti un standarti

Pretendentam jāievēro un viņa darbībai jāatbilst attiecīgajiem Latvijas un ES normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šajā specifikācijā noteikto darbu izpildi. Kur tas ir norādīts specifikācijā, darbiem un arī piegādātajiem materiāliem un iekārtām jāatbilst attiecīgo standartu prasībām.

Piegādātajam aprīkojumam ir jābūt ar dokumentētiem pierādījumiem par atbilstību attiecīgajām prasībām un, kur to nosaka normatīvi, ar atbilstības sertifikātiem, kas izsniegti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Šajā specifikācijā, kā arī turpmākajā sarakstē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos un mērījumos jāizmanto Starptautiskā vienību sistēma.

Visi uzstādījumi definēti kā absolūtas vērtības, ja vien Latvijas normatīvajos aktos un likumdošanā nav noteikts citādi.

  - Esošo iekārtu kurināmā raksturojums.

Esošā katlu iekārta ir projektēta, lai sadedzinātu biomasu, ar sekojošiem nosacījumiem:

-	Mitrums 30-60%

-	Garums 30-70 mm, pieļaujams 70-150 mm līdz 1%

-	Platums 20-40 mm

-	Biezums 3-15 mm

-	Miza līdz 20%

-	Skaidas līdz 10%

-	Pelni līdz 3,5%, pieļaujams līdz 6%.

- BŪVNIECĪBA

  - Būvniecības vieta (būvlaukums).

Būvniecības vieta atrodas Dārza ielā 11, Bauskā.

  - Būvlaukuma sagatavošanas darbi.

Pasūtītājs nodrošina Pretendentam:

- Elektrības pieslēguma vietu.

- Dzeramā un būvniecībai nepieciešamā ūdens pieslēguma vietu.

- Ofisa/montāžas konteineru novietošanas laukumu.

Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina:

- Bioloģisko tualešu iegāde un uzturēšana sedzama no Pretendenta līdzekļiem.

- Būvlaukuma apgaismojumu un apsardzi.

- Ģeoloģiskās izpētes darbi, kā arī grunts sagatavošanas darbi, ja tādi nepieciešami.

  - VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI

Galvenie projekta kritēriji

Inženierģeoloģiskā izpēte

Nepieciešamības gadījumā Pretendentam jāveic savs novērtējums un jāveic jebkādas papildus darbības, ko viņš uzskata par nepieciešamām, lai ievāktu pietiekamu informāciju par augsnes apstākļiem, kas ļaus attīstīt projektu un celtniecības darbus, kā arī izbūvēt piemērotus pamatus un apakšstruktūras.

    - Ēkas un būves.

Elektrostatiskam filtram un citām palīgiekārtām ēkas celtniecība netiek paredzēta, izņemot betona pamatus (atbilstoši ražotāja prasībām). Elektrostatiskam filtram jābūt āra izpildījumam.

    - Rakšanas, nojaukšanas un zemes darbi

Pretendentam jābūt pilnībā atbildīgam par objekta zemes apstākļu noskaidrošanu, nosusināšanu un materiālu izrakšanu, aizbēršanu un sablīvēšanu, kā arī par traucējošo inženierkomunikāciju pārvietošanu. Pretenzijas par paaugstinātām izmaksām, objekta stāvokļa zināšanu trūkuma dēļ, netiks ņemtas vērā.

    - Nožogojums

Būvniecības laikā katlumājas teritorijas iekšienē jānodrošina atsevišķs, lokāls objekta pagaidu iežogojums, lai nodrošinātu objekta atbilstību uzņēmuma iekšējiem noteikumiem, kas nodrošina nepiederošu personu neiekļūšanu būvlaukumā.

    - Informatīvie stendi un plāksnes

Pretendents nodrošina informatīvo stendu projekta īstenošanas laikā projekta īstenošanas vietā. Tam jāatbilst CFLA apstiprinātajiem kritērijiem.

- PRASĪBAS MATERIĀLIEM UN IEKĀRTĀM.

Materiālu izvēlē jānodrošina to savietojamība un tiem jāatbilst izmantošanas nosacījumiem. Par svarīgu kritēriju tiek uzskatīts arī materiālu mehāniskās, ražošanas un ekspluatācijas īpatnības, piem., karstumizturība, izturība un metināmība.

Piegādāto materiālu specifikācijās jābūt norādītai to atbilstība atbilstošo EN (Eiropas) vai ISO (starptautisko) standartu prasībām.

Pretendents drīkst piedāvāt tikai pārbaudītus risinājumus vai iekārtu modeļus. Prototipi vai demonstrācijas modeļi nav atļauti.

  - Elektrostatiskam filtram jāievēro šādas prasības:

- elektrostatiskam filtram jābūt āra izpildījuma, piemēram, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr.1 “Tehnoloģiskās informācijas informatīvais materiāls” ;

- elektrostatiskam filtram jānodrošina putekļu daudzums ne vairāk par <30 mg/nm3 pie 6% O2 (pēc elektrostatiskā filtra);

- elektrostatiskam filtram jāatbilst sekojošiem standartiem EN ISO 12100, NE 60204-1 vai ekvivalentiem un direktīvām 2006/42/EK un 2004/108/EK vai ekvivalentām;

- elektrostatiskam filtram jābūt aprīkotam ar datu plāksnīti un CE marķējumu;

- elektrostatiskam filtram jābūt aprīkotam ar drošības norādījumiem;

- elektrostatiskam filtram jābūt aprīkotam ar kāpnēm un platformām, kurām jābūt norobežotām ar pašnoslēdzošu drošības barjeru;

- visām iekārtu daļām jābūt sazemētām;

- elektrostatiskam filtram jābūt nodrošinātam ar iespēju īpašajos darba apstākļos samazināt filtru spriegumu līdz iestatāmai vērtībai, kas ļauj strādāt ar samazinātu elektroenerģijas patēriņu;

- dūmgāzes kanāliem jābūt aprīkotiem ar blīvu aizvaru;

- augstsprieguma agregātam jābūt piemērotam apkārtējai temperatūrai no -25 līdz +40 0C;

- jānodrošina apkopes instrukcijas, eļļošanas grafiks un smērvielu saraksts, traucējumu apraksts un novēršanas secība.

- Elektrostatiskam filtram jāparedz pelnu izvade uz esošo pelnu konteineru.

  - Materiālu nodrošinājums

Elektrostatiskā filtra ražošanā izmantotajiem mehānismu un konstrukciju materiāliem jānodrošina:

- Noturība pret ieplūdes dūmgāzu temperatūru līdz 230 °C

- Izturība pret kondensāta un dūmgāzu mijiedarbībā radušos koroziju.

  - Sadegšanas gaisa un dūmgāzu sistēma.

Elektrostatiskais filtrs un dūmvadi jāprojektē tā, lai samazinātu troksni un vibrāciju un lai sistēmā nekādā gadījumā darba apstākļos nerastos rezonanse. Dūmvadiem jābūt izgatavotiem no atbilstoša biezuma nerūsējošā tērauda. Konstrukcijas jāpastiprina ar sekcijveida detaļām, kas nostiprinātas pie gaisa vadiem un dūmvadiem no ārpuses.

Projektējot cauruļvadus un trokšņu slāpētājus, jāņem vērā normatīvo aktu prasības   par  katlumāju radīto trokšņu līmeni. Dūmvadu sistēmām pēc izbūves jāveic blīvuma pārbaudes atloku savienojumu vietās. Izvēloties kompensācijas savienojumus un dūmvadu balstus, jāņem vērā termiskās svārstības un šo konstrukciju uzņemšanas spēja.

  - Siltumizolācija

Pretendentam ir jāņem vērā sekojoši standarti un nosacījumi. Piemērojamie Latvijas standarti (LVS) un/vai atbilstoši (EN) Eiropas standarti.

Apšuvumam jābūt no alumīnija vai cinkotā tērauda aizsargpārklājuma.

Izolēšana ir jāveic visām virsmām, kuru ārējās virsmas temperatūra var pārsniegt 40’C, tai skaitā cauruļvadu un iekārtu balsti.

  - Balsta konstrukcijas

Tērauda konstrukcijas jābūvē saskaņā ar Latvijas standarta statusā reģistrētajiem standartiem (LVS).

Balsta un piekares konstrukciju stiprības aprēķini un rasējumi jāizstrādā, ņemot vērā tērauda konstrukcijām piemērojamos standartus un direktīvas. Tērauda kvalitātei jāatbilst attiecīgajiem Latvijas standarta statusā reģistrētajiem standartiem (LVS).

  - Konstrukciju ugunsdrošība

Konstrukcijās ir jāizmanto tikai ugunsdrošības normatīviem atbilstoši materiāli un izstrādājumi, nedegoši būvmateriāli. Pretendentam jānodrošina balsta konstrukcijas ar nepieciešamo ugunsdrošo izolāciju. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu nepieciešamo nesošo konstrukciju ugunsizturību, jāveic metāla konstrukciju pretuguns apstrāde (krāsošanas darbi).

  - Uzglabāšana

Pretendentam ir jānodrošina elektrostatiskā filtra iekārtas un pārējā Piegādē iekļautā aprīkojuma uzglabāšanu. Elektrostatiskam filtram ir jābūt konstruētam tā, lai varētu nodrošināt visu tā daļu uzglabāšanu bez korozijas draudiem. Var izmantot gan sausās, gan slapjās uzglabāšanas metodes. Elektrostatiskā filtra savienojumi, ieskaitot noslēdzošās ierīces, ir iekļauti Piegādē.

Pretendents ir atbildīgs par atbilstošu iekārtu uzglabāšanu būvlaukumā būvniecības laikā, Pasūtītājs pieņems iekārtas pēc to nodošanas ekspluatācijā.

  - Speciālo instrumentu rezerves un nomaiņas detaļas

Pretendentam, nododot objektu Pasūtītājam, vienlaicīgi jānodod speciālie instrumenti. Pretendentam precīzi jāaprēķina un piedāvājumā jānorāda Plānveida apkopes rezerves daļu un materiālu komplekts piedāvātajam ekspluatācijas periodam. Informāciju papildinot ar detalizētu aprakstu par tajā iekļautajām rezerves daļām un materiāliem.

Visām rezerves daļām ir jābūt oriģinālām, jaunām un nelietotām.

- ELEKTROSISTĒMAS UN TO APRĪKOJUMS

Piegādes apjoms

Būvprojekta elektrisko sistēmu piegādes apjomam jāietver elektriskās sistēmas, kas nepieciešamas elektrostatiska filtra darbībai. Darbu apjomā jāiekļauj visa nepieciešamā izstrāde, ražošana, rūpnīcas pārbaudes, piegāde, uzstādīšana, pārbaudes, nodošana ekspluatācijā, apmācība un piegādāto elektrisko sistēmu dokumentācija.

  - Iezemējums un Zibens aizsardzība.

Iezemējuma tīklam jābūt ar  vara vai cinkotām dzelzs joslām. Maksimālo kontakta spriegumu jāsamazina līdz nepieciešamajam lielumam. Iezemējuma tīklam jābūt pieslēgtam pie:

- katlu mājas esošā iezemējuma tīkla (ja tas atbilst prasībām)

- elektriskā aprīkojuma metāla korpusiem

- elektriskā aprīkojuma aizsardzības vadiem

- elektriskā aprīkojuma nulles vadiem

- tērauda struktūrām

- cauruļvadu vadītspējīgajām daļām

- iekārtu pamatu ar  mējumam

Zibens aizsardzībai jābūt atbilstošai Latvijas standartiem un normatīvo aktu regulējumam.

- KONTROLMĒRAPARĀTI UN AUTOMĀTIZĀCIJAS SISTĒMAS

Automatizācijas pakāpe

Elektrostatiska filtra vadībai jābūt pilnībā automatizētai, lai tās vadība, tajā skaitā palaišana, būtu iespējama no vadības pults viena operatora klātbūtnē. Visos pārējos gadījumos tā darbībai ir jābūt nodrošinātai pilnīgi automātiskā režīmā, bez operatora klātbūtnes.

  - Dūmgāzu analizatori

Dūmejā pirms un pēc elektrostatiskā filtra jāparedz dūmgāzu pārbaužu un izmešu kontroles vietas. Dūmgāzu pārbaudes un izmešu kontroles vietām jābūt nodrošinātām atbilstoši LVS ISO 9096 standartiem, vai tā ekvivalentam, un LVS ISO 10780 standartiem, vai tā ekvivalentam. Jābūt paredzētām pastāvīgām mērīšanas vietām dūmgāzu kontrolei nākotnē.

  - Resursu uzskaites un saražotās enerģijas mērījumi

Elektroenerģijas mērījums sadalē (elektrostatiskā filtra patērētas elektroenerģijas uzskaitei). Mērījumus jārealizē, izmantojot aprīkojumu, kuru ir apstiprinājis Latvijas Nacionālais Metroloģiskais Centrs (LNMC), un kuram ir LNMC sertifikāts. Uzstādīšanu jāveic saskaņā ar ražotāja vadlīnijām un uzstādīšanai jāiziet LNMC pārbaudi.

- PRETENDENTA DOKUMENTĀCIJA, KAS JĀIESNIEDZ PROJEKTA GAITĀ

Pretendenta dokumentācijai jāsatur tehniskā dokumentācija, dokumenti, kas nepieciešami atbilstības apliecināšanai visiem regulējošiem normatīvajiem aktiem, apmācības dokumentācija, darba izpildes dokumentācija, vadības un apkopes rokas grāmatas, ietverot visu informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai turpmāko darbu veikšanai.

Pretendentam jāievēro sekojoši nosacījumi:

Pretendents vienmēr sagatavo un iesniedz Pasūtītājam vienu oriģinālu un trīs (3) papīra formāta un viena (1) elektroniskā formāta dokumentācijas kopijas.

Projekta dokumentācijai jābūt viegli izsekojamai pēc tajā ietvertā priekšmeta nosaukuma un tai jāsatur sekojoša informācija:

- Pretendenta nosaukums

- Projekta nosaukums

- Dokumenta identifikācijas Nr.

- Vēstules Nr., kurā norādīti jebkādi veiktie grozījumi

- Dokumenta veida nosaukums (vienību rasējumi, vadības instrukcijas, utt.)

Ja dokumentā veiktas jebkāda veida izmaiņas, jāsagatavo un jāiesniedz jauns dokuments, kurā skaidri norādītas visas veiktās izmaiņas.

Ekspluatācijas rokasgrāmatas

Pretendents sagatavo un iesniedz Pasūtītājam caurskatīšanai rokasgrāmatas, kurās iekļauta informācija par elektrostatiska filtra un dūmeņa drošu un ekonomiski optimizētu ekspluatāciju un apkopi.

Rokasgrāmatu dokumentu saturam jābūt saskaņā ar atbilstošu praksi un ražotāja noteiktajām prasībām.

Ekspluatācijas un apkopes dokumentācijai jāietver informācija par visu Projektu kopumā, ieskaitot tajā uzstādītās sistēmas un aprīkojumu, atbilstoši to darbības secībai.

Rokasgrāmatās jāiekļauj sekojošas sadaļas:

- Ekspluatācijas instrukcija

- Apkopes instrukcija

- Aprīkojuma saraksts, uzstādījumi, u.c.

- Rasējumi, shēmas, u.c.

- Rezerves daļas, speciālie darbarīki

- Tehnoloģisko iekārtu apsekošanas, defektāciju atbrāķēšanas kritēriju saraksts.

Atkarībā no sistēmas, ekspluatācijas instrukcijās jāiekļauj sekojošas vadības situācijas:

- Sagatavošanās palaišanai

- Palaišana

- Atslēgšana

- Traucējumu situācijas

- Dīkstāve un sagatavošanās apkopei

- Saglabāšana

Atbilstoši individuālās sistēmas prasībām, ekspluatācijas instrukcijās var tikt iekļautas sekojošas sadaļas:

- Sistēmu tehniskā struktūra un funkcionēšana

- Svarīgāko sistēmu funkcionēšanas teorētiskais pamatojums

- Sistēmas/iekārtu elektrosistēmas

- Sistēmas/iekārtu automātikas/kontrolmēraparātu sadaļa

- Noteikto vērtību darbības limiti

- Darbības veidi, no kuriem izvairīties (ja tādi pastāv), ierobežojumu iemesli

- Piesardzība pasākumi, kas jāievēro pie standarta un nestandarta ekspluatācijas nosacījumiem.

Ekspluatācijas instrukcijā var iekļaut attēlus, video materiālus, rasējumus, fotogrāfijas, funkcionālās shēmas un citus materiālus, kas veicinātu instrukciju uztveri un vizualizāciju.

Ekspluatācijas instrukcijai jābūt iedalītai atbilstoši augstāk minētajām katras atsevišķās sistēmas vadības situācijām un jāraugās, lai katra no augstāk minētajām sadaļām tiktu iekļauta katrā ekspluatācijas situācijā.

Apkopes rokasgrāmatas

Apkopes dokumentācijas mērķis ir nodrošināt Pasūtītāju ar informāciju, kas tam nepieciešama Projekta iekārtu un sistēmu apkopei, ieskaitot sekojošus uzdevumus:

- Iekārtu reģistra apraksts

- Preventīvo apkopes programmu apraksts

- Ikgadējās apkopes programmas apraksts

- Pārbaužu sistēmas apraksts

- Testa programmu apraksts

- Veicamo remontu apraksts

- Rezerves daļu un materiālu uzskaitījums, piemēram, eļļas

- Specializēto darba rīku iegāde, norāde par nepieciešamo darbinieku skaitu

- Pretendenta iesniedzamajiem dokumentiem jāietver sekojošas sadaļas:

- Rasējumu saraksts (apkopojošs rasējumu saraksts par katru objektu atsevišķi)

- Montāžas shēmas, ieskaitot nepieciešamo detaļu izmēru un materiālu specifikāciju

- Lūstošu un dilstošu detaļu tehniskās skices un izmēru un materiālu specifikācija (ja Pretendentam noteiktu iemeslu dēļ nepieciešamas sekojošas detaļas, viņam to lietderība un nepieciešamība jāpierāda Operatoram un/vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam)

- Rasējumu, izmēru un pārbaužu kartes, Būvlaukuma montāžas protokols (ieskaitot celtņu izmērus, ieskaitot pielaides diapazonus), instalācijas instrukcijas un dokumenti, kas nepieciešami Projekta demontāžas, uzraudzības un montāžas darbu veikšanai.

- Informācija par profilaktisko remontu un ikgadējo apkopi

Apkopes informācija jānošķir no automātisko, elektrisko sistēmu un kontrolmēraparātu apkopes apraksta.

Arī visi apkopes dokumenti jāiesniedz pieejamā elektroniskā formātā.

Rezerves daļu saraksts, nepieciešams katras iekārtas rezerves daļu saraksts ar norādītiem tehniskajiem datiem.

  - Darba izpildes dokumentācija

Pretendentam jāsagatavo un jāaktualizē, kā arī jāiesniedz Pasūtītājam caurskatīšanai pilns Pretendenta Darbu izpildes dokumentu komplekts, kas atspoguļo noteiktas darbu izpildes vietas, apjomus un veikto darbu detalizētu aprakstu. Šāds dokumentu komplekts satur sekojošu informāciju:

- Būvprojekts ar fināla procesu un aprīkojuma aprakstu

- Aprīkojuma, iekārtu, signālu, u.c. uzskaitījums ar gala uzstādījumiem

- Sertifikāti, ražotāju rokasgrāmatas, uzstādīšanas izmēru protokoli, pārbaudes protokoli, sertifikāti un atbilstības deklarācijas.

- NOSLĒGUMA PĀRBAUDES

  - Garantēto rādītāju saraksts.

Pretendenta obligāti aizpildāmie garantētie rādītāji saskaņā ar Pasūtītāja  tehniskajām prasībām:

| Katlu jauda MW | Dūmgāzu apjoms pirms elektrostatiskā filtra nm3/h, 45% mitrums | Cieto daļiņu emisijas pēc elektrostatiskā filtra pie 6% O2 (mg/nm3) | Elektrostatiskā filtra elektroenerģijas patēriņš kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |
| 4.00 |  |  |  |
| 3.00 | 9 020 nm3/h |  |  |
| 5.00 | 15 040 nm3/h |  |  |

  - Dūmgāžu emisiju rādītāji.

Katlumājas dūmgāžu emisijām līmeņa robežvērtībām jāatbilst ministru kabineta noteikumu Nr.736 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” prasībām un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. Pasūtītājs nepieņems objektu ekspluatācijā līdz šo saistību pilnīgai izpildei.

- APMĀCĪBA

Pretendentam paredzētajā laikā ir jāapmāca Pasūtītāja personāls, lai sagatavotu viņus gan teorētiskam, gan praktiskam darbam ar jauno aprīkojumu.

Apmācībai jānotiek latviešu valodā, vajadzības gadījumā Pretendentam jānodrošina tulkošana uz latviešu valodu. Visai Pretendenta sagatavotajai apmācību dokumentācijai jābūt latviešu valodā.

- NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Pretendents iekļauj līgumcenā un nodrošina visas darbības, kas nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā.

Nododot objektu ekspluatācijā Pretendents iesniedz Pasūtītājam visu saistīto dokumentāciju – būvdarbu gaitā veiktās izmaiņas būvprojektā, autoruzraudzības žurnāla kopiju, izpilddokumentāciju, dokumentāciju par mērījumiem un pārbaudēm, izcelsmes sertifikātus, ekspluatācijas instrukcijas u.c. dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līgumu un Tehnisko specifikāciju.

- GARANTIJAS APKALPOŠANA

Pretendents garantē izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendents garantē, ka Darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, iekārtu, materiālu, nepareizu Darbu, tai skaitā montāžas, savienojumu ar citām konstrukcijām, būvēm un/vai iekārtām, vai kādu citu iemeslu dēļ.

- PĀRĒJIE NOSACĪJUMI.

Pretendents ir atbildīgs par visu  Tehniskajā specifikācijā noradīto objektu raksturojošo lielumu (iekārtu ražības, telpu platības, pieslēgumu jaudas un vietas un tml.) precizēšanas, nodrošinot to atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un faktiskajai situācijai dabā.

Pretendents iesniedzot piedāvājumu apstiprina, ka ir pazīstams ar objekta situāciju dabā un tā piedāvātā līgumcena iekļauj nepieciešamo rezervi attiecīgām korekcijām un nodrošina Tehniskajā specifikācijā raksturotā objekta izbūvi.

14.TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PIELIKUMS

- Tehnoloģiskās informācijas informatīvais materiāls.

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN TAM IR JURIDISKS SPĒKS SASKAŅĀ AR ELEKTRONISKO DOKUMENTU LIKUMU

Skābekļa saturs (6%) ir aprēķinu mērvienība.