# Pielikums Nr.3

# TEHNISKĀ SPECIFIKACIJA

# DARBU APJOMS

### 1.RAŽOŠANAS ĒKA

Kadastra Nr.0100 121 1158 001, Platība: 2717,5 m².

Uzdevums: Esošas ēkas un tās telpu rekonstrukcija.

#### Demontāža un utilizācija

Identificēt un demontēt visas iekšējās nenesošās starpsienas, grīdas izlīdzinošās kārtas (vai visu grīdas konstrukciju līdz pamatnei, ja nepieciešams, lai izpildītu tehniskās prasības), griestus un novecojušas inženierkomunikācijas, kas traucē jaunās tehnoloģijas darbību. Noņemt durvis un grīdas notekas. Ja iespējams, atgūt materiālus, kurus var izmantot atkārtoti.

Nodrošināt atkritumu izvešanu, iesniedzot līgumus un aktus (Pavadzīmes), kas apliecina izvešanas likumību.

#### 1.2. Arhitektūras un būvniecības risinājumi (iekšējais darbu apjoms)

Projektēšana un uzstādīšana, pamatojoties uz 06_Tehniskā specifikācija - tehn.karte.docx,  3.1.Papildus info Telpu datu lapa.pdf, 3.2.Papildus info Telpu datu lapa.pdf, 3.3.Papildus info Telpu datu lapa.pdf, 3.4.Papildus info Telpu datu lapa.pdf parametriem:

Higiēnas starpsienas: Sendvičpaneļu (PIR/PUR) vai citu konstrukciju uzstādīšana. Biezumu un veidu nosaka darbuzņēmējs (pretendents), pamatojoties uz nepieciešamo siltumizolāciju (piemēram, telpām ar temperatūru no +2°C līdz +6°C), sanitārajām prasībām un ugunsdrošību. Savienojumi starp paneļiem, kā arī savienojumi ar griestiem un grīdām ir jābūt hermētiskiem (silikona vai metināti).

Grīdas un kanalizācija: Jaunas grīdas seguma uzstādīšana.

- Grīdas seguma prasības: Polimēru vai poliuretāna-cementa pārklājumi izlīdzinātām betona grīdām ar pretslīdes pakāpi R11-R13 (atkarībā no zonas). Izturīgi pret organiskajām skābēm, asinīm, taukiem un termisko šoku.

- Grīdas slīpumi: Nodrošināt notekcauruļu slīpumu (vismaz 1,5%), lai novērstu ūdens stāvēšanu (telpās, kur tas nepieciešams).

Griesti: Piekaramo higiēnisko griestu (atbilstoši HACCP) uzstādīšana, lai paslēptu inženierkomunikācijas tīrās zonās. Iekštelpu virsmām jābūt mazgājamām un neabsorbējošām mitrumu un putekļus.

Aukstās telpas: Iebūvētu aukstuma un saldēšanas kameru izbūve (sienas, griesti, siltumizolēta grīda ar aizsardzību pret zemes sasalšanu).

Durvis: jāuzstāda plānā norādītajās vietās un jāatbilst formām, izmēriem un lietošanas mērķim, kā arī attiecīgajiem standartiem

#### 1.3.Iekšējie inženiertīkli

Tīklu projektēšana un uzstādīšana ir nepieciešama līdz iekārtu pieslēguma punktiem (saskaņā ar 06_Tehniskā specifikācija - tehn.karte.docx,  3.1.Papildus info Telpu datu lapa.pdf, 3.2.Papildus info Telpu datu lapa.pdf, 3.3.Papildus info Telpu datu lapa.pdf, 3.4.Papildus info Telpu datu lapa.pdf):

Ventilācija un klimats: Sistēmai jānodrošina 06_Tehniskā specifikācija - tehn.karte.docx norādītie parametri (temperatūra, mitrums, gaisa apmaiņas ātrums).

- Kritiskā prasība: Pozitīva spiediena kaskāde augstas aprūpes/augsta riska zonās, lai novērstu savstarpēju piesārņojumu. F7-F9/HEPA filtrācija (ja piemērojams).

Ūdensapgāde un kanalizācija:

- Aukstā un karstā ūdens apgādes sadale, izmantojot nerūsējošā tērauda vai pārtikas kvalitātes plastmasas cauruļvadus ar atbilstošu sertifikāciju.

- Grīdā iebūvējamu nerūsējošā tērauda (AISI 304/316) noteku un kanālu sistēmas uzstādīšana. Notekcaurulēm jābūt aprīkotām ar ūdens blīvēm un noņemamiem groziem cieto daļiņu uztveršanai. Visa kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma ir pievienota esošajiem pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumiem ēkai.

Barošanas avots: Papildu sadales paneļu un strāvas sadales uzstādīšana procesa iekārtām no galvenajiem elektriskajiem paneļiem, kas atrodas inženiertehniskajā ēkā. Sienas rozetes un barošanas kabeļu izvadu uzstādīšana — IP65/IP66 (ūdensnecaurlaidīgas iekārtas ar atbilstošu sertifikāciju).

Apgaismojums: LED griestu apgaismojuma (triecienizturīgu gaismekļu - shatterproof) uzstādīšana, nodrošinot luksu līmeni saskaņā ar 06_Tehniskā specifikācija - tehn.karte.docx. Visām apgaismojuma komponentēm jābūt energoefektīvām.

### 1.2 ADMINISTRATĪVĀ ĒKA

Kadastra Nr.0100 121 1158 002, Platība: 699,5 m².

Līgumslēdzējam ir pienākums:

- Veikt ēkas tehnisko auditu un sagatavot atbilstošu rakstisku ziņojumu: novērtēt jumta, fasādes, logu bloku, griestu, inženierkomunikāciju stāvokli, kā arī ārsienu un jumta siltumizolācijas kvalitāti.

- Sniedziet ēkas rekonstrukcijas plānu un tāmi:

- Jumts: Balstoties uz auditu, izstrādāt un īstenot jumta seguma remontu vai pilnīgu nomaiņu, lai novērstu noplūdes un nodrošinātu energoefektivitāti.

- Fasāde, logi: Pamatojoties uz auditu, nepieciešamības gadījumā veikt fasādes fragmentu, komponentu, logu/durvju bloku un jumta logu remontu vai nomaiņu.

- Interjers: Pamatojoties uz auditu, izstrādāt rekonstrukcijas plānu un veikt biroja telpu, ēdnīcas, sanitāro un sadzīves zonu (personāla ģērbtuvju) faktisko rekonstrukciju saskaņā ar sanitārā kontrolpunkta principu (plūsmu "mājas/darba apģērbs" atdalīšana).

- Inženierkomunikācijas: Pamatojoties uz auditu, plānot un īstenot apkures, ventilācijas, ūdensapgādes/kanalizācijas un elektrosistēmas pilnīgu nomaiņu vai, ja iespējams, modernizāciju, lai nodrošinātu sanitāros un tehniskos standartus (LBN).

### 1.3. INŽENIERTEHNISKĀ ĒKA

Kadastra Nr.0100 121 1158 003, Platība: 300,4 m².

Funkcija: Elektrostacijas centrālā vienība, tostarp apkures bloks, tvaika ģenerēšanas bloks, ievades un sadales elektrisko paneļu bloks, ūdens ievades un attīrīšanas bloks un remontdarbnīcas.

- Pirms darba uzsākšanas veikt esošo iekārtu un tīklu auditu un sagatavot atbilstošu rakstisku ziņojumu. Demontēt visas nelietojamās iekārtas centrālajā mezglā un citviet inženiertehniskajā ēkā.

- Sagatavot inženiertehniskās ēkas rekonstrukcijas plānu un tāmi. Optimizēt iekārtu izvietojumu, lai atbrīvotu vietu, kas iepriekš tika izmantota esošajām iekārtām:

Centralizēta dzesēšana: Rūpnieciskās saldēšanas stacijas (centrālās) uzstādīšana, lai nodrošinātu aukstumu visās ražošanas ēkas kamerās un procesu telpās.

- Dzesētājvielu ar zemu globālās sasilšanas potenciālu (GWP) izmantošana, piemēram, CO2 (R744), amonjaks (R717) vai līdzvērtīgi mūsdienīgi freoni.

Siltuma padeve un atgūšana:

- Obligāta siltuma atgūšanas sistēmas ieviešana no saldēšanas iekārtām ūdens sildīšanai (tehnoloģiskām vajadzībām, mazgāšanai) un ēku apsildei.

- Siltumsūkņu uzstādīšana kā primārais vai papildu siltuma avots administratīvās ēkas apkurei.

Inženierkomunikācijas: ierīkot savienojumus starp Inženiertehnisko ēku un ražošanas un administratīvajām ēkām.

Atlikušā siltuma izmantošana priekš administratīvās ēkas apkures.

Obligātās prasības risinājumam:

Siltuma avots. Sistēmai jāsavāc atlikušais siltums, ko rada rūpnieciskā saldēšanas stacija (centrālā iekārta), kas atrodas Inženiertehniskajā ēkā.

Pielietojums. iegūtā siltumenerģija hidrauliski (pa siltummaiņiem un maģistrālajiem cauruļvadiem) jāpārnes uz administratīvo ēku un jāizmanto galvenokārt ēkas apkures sistēmai un/vai karstā ūdens sagatavošanai.

Efektivitātes pārbaude. Sagatavošanas darbu (pirmsprojekta) posmā Būvuzņēmējam jāiesniedz aprēķini, kas apstiprina, cik lielu daļu no administratīvās ēkas gada apkures vajadzībām segs atgūtā siltumenerģija, kā arī jāizstrādā automatizēta vadības sistēma, kas prioritāri izmantos bezmaksas (atgūto) enerģiju pirms galvenā siltuma avota aktivizēšanas.

### 1.4 PALĪGBŪVE/CAURLAIDE

Kad. Nr.01001211158004, Kvadrāts:12.8m²

## Uzdevums: Palīgēkas rekonstrukcija ēkas iekšpusē un ārpusē, tīklu pārbaude

- Veikt ēkas tehnisko auditu un sagatavot atbilstošu rakstisku ziņojumu: Novērtējiet jumta, fasādes, logu rāmju, durvju, piekļuves kontroles sistēmas un citu inženierkomunikāciju sistēmu stāvokli. Novērtējiet telpu iekšējo stāvokli.

- Sniedziet korpusa remonta plānu un tāmi:

- Jumts: Pamatojoties uz auditu, ja nepieciešams, novērtēt un veikt jumta seguma remontu vai pilnīgu nomaiņu, lai novērstu noplūdes un nodrošinātu energoefektivitāti.

- Fasāde, logi: pamatojoties uz auditu, ja nepieciešams, novērtē un veic remontu vai pilnīgu detaļu/fragmentu nomaiņufasāde, logu/durvju bloki.

- Interjers: Pamatojoties uz auditu, ja nepieciešams, veikt remontdarbus iekštelpās un vannas istabās

- Inženierkomunikācijas: Pamatojoties uz auditu un sistēmu pārbaudi, novērtēt un veikt nepieciešamos piekļuves kontroles sistēmas, turniketa un galvenās ēkas sakaru sistēmu remontu un pielāgojumus. Pārbaudīt barošanas avotu, apgaismojumu, vārtu, durvju un barjeru vadības sistēmas. Novērtēt un nepieciešamības gadījumā novērst visas problēmas.

### 1.5. PALĪGBŪVE AUTOMAZGĀTUVE

Kad. Nr.01001211158005, Kvadrāts: 127,6m²

## Uzdevums: Šajā ēkā nav plānoti rekonstrukcijas darbi. Tikai tīrīšana un atkritumu izvešana.

- Veikt ēkas tehnisko pārbaudi un sastādīt atbilstošu rakstisku ziņojumu: novērtēt izmaksas, kas saistītas ar atkritumu izvešanu un telpu uzkopšanu

### 1.6. PALĪGBŪVES UGUNSDZĒSĪBAS REZERVUĀRS

Kad. Nr.01001211158006, Kvadrāts: 72,3m²

## Uzdevums: Šai ēkai nav plānoti rekonstrukcijas darbi. Tikai tīrīšana un atkritumu izvešana.

- Veikt ēkas tehnisko pārbaudi un sastādīt atbilstošu rakstisku ziņojumu: Novērtējiet atkritumu izvešanas un ēkas sakopšanas izmaksas.

### 1.7. TERITORIJA

Kad. Nr.01001211158, Kvadrāts: 3,2474 ha

## Mērķis: Teritorijā nav plānoti rekonstrukcijas darbi. Tikai teritorijas apzaļumošana.

- Veikt teritorijas tehnisko pārbaudi un sagatavot atbilstošu rakstisku ziņojumu. Pamatojoties uz auditu novērtēt izmaksas, kas saistītas ar piebraucamo ceļu un laukumu asfalta seguma remontu, apgaismojuma stabu un karoga mastu remontu

## 2. ĪPAŠAS PRASĪBAS

### 2.1.Izmaksu dalīšana (Svarīgi!)

Finanšu piedāvājumā un projekta dokumentācijā Būvuzņēmējam ir pienākums skaidri nošķirt:

- Būvniecības izmaksas: Sienas, grīdas, griesti, durvis, vispārējā ventilācija, apgaismojums, ūdensapgāde, kanalizācija, elektrība, u.c.

- Iebūvējamās tehnoloģiskās izmaksas.
Piezīme: Šī specifikācija attiecas uz būvdarbiem un inženierkomunikācijām. Inženiertehniskās iekārtas ir uzskaitītas tikai kā pieslēguma punkti.

### 2.2. Citas prasības

Pamatojoties uz mērķi samazināt ūdens un elektroenerģijas patēriņu un ietekmes uz vidi pakāpi, jāņem vērā sekojošais:

- LED apgaismojuma izmantošana ar vadību (kustības sensori, taimeri).

- Santehnikas uzstādīšana ar ūdeni taupošiem savienojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija).

- Izmantoti būvmateriāli ar ekomarķējumu (EPD) un bez kaitīgām emisijām (GOS).

- Enerģijas reģenerācijas sistēmas klase A/A+.