PIELIKUMS NR. 3

TELPU TEHNOLOĢISKĀ KARTE (PARAMETRU LAPA)

#### ZONE 101: PREČU UN IZEJVIELU PIEŅEMŠANA (RECEIPT OF PRODUCTS)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 101

- Funkcija: Izejvielu, iepakojuma un preču pieņemšana. Izkraušanas zona.

- Higiēnas klase: Zems risks / Pamata higiēna (Pelēkā zona)

- Platība: 39.2 m²

- Tīrais augstums (H min): 4.00 m (Nepieciešams iekrāvēja darbībai)

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA (HACCP PRASĪBAS)

- Temperatūra (T): +12…+18 °C

- Relatīvais mitrums (RH): 40–60 %

- Gaisa apmaiņa (ACH): 8–12 reizes/h

- Gaisa plūsmas tips: Jaukta / Vertikāla plūsma

- Spiediena režīms: Neitrāls vai nedaudz pozitīvs (+5 Pa) attiecībā pret āru (lai novērstu putekļu/kaitēkļu iekļūšanu).

- Filtrācija: G4 + F7 (Minimālā prasība izejvielu aizsardzībai).

- Gaisa aizkari: Obligāti virs iekraušanas vārtiem (sinhronizēti ar durvīm).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes industriālais Epoksīds vai PU-Betons. Izturīgs pret palešu ratiņu intensīvu kustību.

- Slodzes izturība: > 2.5 t/m² (Dinamiskā slodze no iekrāvējiem).

- Slīdes pretestība: R11 (Drošs mitrai uzkopšanai, bet pietiekami gluds paletēm).

- Sienas: Triecienizturīgi sendvičpaneļi vai betons ar higiēnisku pārklājumu. Aizsargatvairītāji (bampere) 150mm un 1200mm augstumā.

- Griesti: Mazgājami industriālie griesti / Higiēniskie piekaramie griesti.

- Durvis: Ātrgaitas ruļļu vārti + Siltināti sekciju vārti (Ārējie).

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - Auksts ūdens: 2 pievadi (3 bar) – Uzkopšanai / Šļūtenes spolei.

  - Karsts ūdens: Nav.

- Kanalizācija:

  - Caurules: 2 × Ø110 mm pieslēgumi (Plūsma: 1.5–2.0 l/s).

  - Grīdas trapi: 2 × HACCP nerūsējošā tērauda trapi, 300×300 mm (Pret-grauzēju grozs, viegli tīrāmi).

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 8 × rozetes (Vispārējai lietošanai, tīrīšanas iekārtām, skeneriem/lādētājiem).

  - 400 V (3-fāzes): 3 × pieslēgumi (Rampas līmeņotājam (dock leveler), vārtu blīvējuma apsildei, iekrāvēja uzlādes zonai).

- Apgaismojums:

  - Intensitāte: 300–500 Lux (Nepieciešams preču vizuālajai kontrolei).

  - Tips: LED, IP65, Plīsumdrošs (Shatterproof) (Stikla lausku aizsardzība - HACCP prasība).

5. SPECIĀLĀS SISTĒMAS

- Kaitēkļu kontrole: Paredzēt vietu 2 x grauzēju slazdiem un 1 x UV kukaiņu lampai.

- IT/Dati: LAN pieslēgumi noliktavas vadības sistēmas (WMS) skeneriem.

6. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 10,000 – 15,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 15.0 – 18.0 kW

#### ZONE 102: ATKRITUMU UN IEPAKOJUMA ZONA (WASTE AND PACKAGING AREA)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 102

- Funkcija: Iepakojuma atkritumu (kartona, plēves) šķirošana un presēšana, organisko atkritumu īslaicīga uzglabāšana.

- Higiēnas klase: "Netīrā" zona (Zems risks). Stingri atdalīta no ražošanas plūsmām.

- Platība: 34.65 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.50 m (Nepieciešams vertikālās preses darbībai)

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA (HACCP PRASĪBAS)

- Temperatūra (T): +5…+12 °C (Pazemināta temperatūra, lai aizkavētu baktēriju vairošanos organiskajos atkritumos).

- Relatīvais mitrums (RH): 45–65 %

- Gaisa apmaiņa (ACH): 10–15 reizes/h (Intensīva nosūce).

- Gaisa plūsmas tips: Vertikāla (dominē nosūce).

- Spiediena režīms: Negatīvs spiediens (-5 līdz -10 Pa) attiecībā pret koridoriem. Kritiska HACCP prasība, lai nepieļautu smaku un piesārņojuma izplatīšanos tīrajās zonās.

- Filtrācija: G4 uz nosūces (aizsardzībai pret putekļiem).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes industriālais Epoksīds vai PU-Betons. Izturīgs pret skābēm (organisko atkritumu šķidrumiem) un triecieniem.

- Slīdes pretestība: R11/R12 (Mitras uzkopšanas zona).

- Sienas: Mazgājami, triecienizturīgi paneļi. Aizsargatvairītāji (bampere) obligāti, lai aizsargātu sienas no konteineriem un presēšanas iekārtām.

- Griesti: Mazgājami, mitrumizturīgi, izturīgi pret agresīvu ķīmiju.

- Durvis: Tehniskās durvis ar blīvējumu un pašaizvērēju (aizsardzība pret grauzējiem).

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - Auksts ūdens: 1 pievads (3 bar) – Konteineru mazgāšanai / Šļūtenes pieslēgumam.

  - Karsts ūdens: Nav.

- Kanalizācija:

  - Caurules: 2 × Ø110 mm pieslēgumi (Plūsma: 1.5–2.0 l/s).

  - Grīdas trapi: 2 × HACCP nerūsējošā tērauda trapi, 300×300 mm (Liela caurlaidība, grozs cietajām daļiņām).

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 4 × rozetes (Vispārējai lietošanai, augstspiediena mazgātājam).

  - 230 V (Speciālā): 1 × rozete (UV kukaiņu lampai).

  - 400 V (3-fāzes): 1 × pieslēgums (Vertikālajai kartona presei).

  - 400 V (3-fāzes): 1 × pieslēgums (Rampas līmeņotājam / Ārējam atkritumu preskonteineram).

- Apgaismojums:

  - Intensitāte: 300 Lux.

  - Tips: LED, IP65, Plīsumdrošs (Shatterproof).

5. SPECIĀLĀS SISTĒMAS

- Kaitēkļu kontrole: Pastiprināta grauzēju kontrole (slazdi + durvju blīvējuma birstes).

- Smaku kontrole: Ieteicams ogles filtrs nosūcē vai ozonēšanas iespēja.

6. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 5,000 – 8,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 10.0 – 12.0 kW

#### ZONE 103: LIELGABARĪTA IEPAKOJUMA UN IZEJVIELU SAGATAVOŠANA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 103

- Funkcija: Produktu fasēšana lielgabarīta iepakojumā un kartona kastēs. Izejvielu (piem., stikla burkās) sagatavošana transportēšanai uz noliktavu.

- Higiēnas klase: Vidēja riska (Pārejas zona).

- Platība: 26.7 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA (HACCP PRASĪBAS)

- Temperatūra (T): +6…+12 °C

  - Piezīme: Zema temperatūra obligāta, lai novērstu kondensātu (rasas punktu) uz aukstām stikla burkām pirms to ievietošanas kartona kastēs.

- Relatīvais mitrums (RH): 45–60 % (Stingra kontrole, lai kartona iepakojums nekļūtu mitrs un nezaudētu formu).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 8–12 reizes/h

- Gaisa plūsmas tips: Horizontāla / Jaukta plūsma.

- Spiediena režīms: Neitrāls vai nedaudz pozitīvs (+5 Pa) attiecībā pret noliktavu (putekļu kontrolei).

- Filtrācija: F7 (atvērta iepakojuma aizsardzībai).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons vai Epoksīds. Izturīgs pret intensīvu palešu ratiņu kustību.

- Slīdes pretestība: R11 (Piemērots periodiskai mitrai uzkopšanai).

- Sienas: Sendvičpaneļi vai triecienizturīgs apšuvums. Aizsargatvairītāji (bampere) 200mm un 1200mm augstumā (palešu aizsardzība).

- Griesti: Higiēniski mazgājami piekaramie griesti.

- Durvis: Ātrgaitas ruļļu vārti (automātiskie) vai veramās durvis ar trieciena aizsardzību.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA - NEMAINĪTI)

- Ūdensapgāde:

  - Auksts ūdens: 3 pievadi (3 bar) – Rezerve: Izlietnei / Šļūtenei / Iekārtām.

  - Karsts ūdens: 2 pievadi (3 bar) – Rezerve: Izlietnei / Iekārtu mazgāšanai.

- Kanalizācija:

  - Caurules: 3 × Ø110 mm pieslēgumi (Plūsma: 1.5–2.0 l/s).

  - Grīdas trapi: 3 × HACCP nerūsējošā tērauda trapi, 300×300 mm (Nodrošina iespēju intensīvai mazgāšanai, ja mainās funkcija).

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 6 × rozetes (Pakakošanas galdiem, svariem, printeriem, skeneriem).

  - 230 V (Speciālā): 2 × rozetes (UV kukaiņu lampām - obligātas iepakošanas zonā).

  - 230 V (Speciālā): 1 × rozete (ProfilGate vadībai - ja saglabājas higiēnas barjera pie ieejas).

  - 400 V (3-fāzes): 1 × pieslēgums (Opcija smagajai iekārtai / ratiņu mazgāšanas iekārtai).

- Apgaismojums:

  - Intensitāte: 500 Lux (Augsta redzamība etiķešu lasīšanai un vizuālajai kontrolei).

  - Tips: LED, IP65, Plīsumdrošs (Shatterproof).

5. SPECIĀLĀS SISTĒMAS

- IT/Dati: LAN pieslēgumi ERP/Noliktavas sistēmai (izejošo palešu skenēšanai).

- Atkritumu vadība: Paredzēt vietu kartona šķirošanas konteineram.

6. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 2,000 – 4,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 6.0 – 8.0 kW

#### ZONE 104: MILTU NOLIKTAVA UN SIJĀŠANA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 104

- Funkcija: Miltu uzglabāšana paletēs, miltu sijāšana pirms padeves ražošanā.

- Higiēnas klase: Sausā zona / Zems mitrums.

- Drošības klase: ATEX Zona 22 (Sprādzienbīstami putekļi). Izpildītājam jāveic riska novērtējums.

- Platība: 20.0 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA (SAUSĀS UZGLABĀŠANAS PRASĪBAS)

- Temperatūra (T): +15…+20 °C (Stabila temperatūra, lai novērstu kondensātu).

- Relatīvais mitrums (RH): 35–50 % (KRITISKI: Zems mitrums, lai novērstu pelējumu un miltu salipšanu).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 3–6 reizes/h (Vispārīgā) / Pastiprināta sijāšanas laikā.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontāla / Zems ātrums (lai nepaceltu putekļus).

- Filtrācija: F7+ pieplūdei.

- Putekļu nosūce: Obligāta vietējā nosūce (LEV) vai pieslēguma punkts pie Miltu sijātāja, lai savāktu putekļus to rašanās vietā.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Antistatisks industriālais epoksīds vai gluds betons.

- Grīdas īpatnības: Pilnīgi līdzena, BEZ KRITUMA, BEZ TRAPIEM.

- Sienas: Gludi, triecienizturīgi paneļi.

- Griesti: Gludi, hermētiski, putekļu droši. Nedrīkst būt horizontālu dzegu/virsmu putekļu uzkrāšanai.

- Durvis: Hermētisks blīvējums (lai novērstu miltu putekļu migrāciju uz koridoriem). Ugunsdrošas, ja to pieprasa LBN.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PIELĀGOTS SIJĀŠANAI)

- Ūdensapgāde:

  - NAV. Ūdens izvadi miltu noliktavā ir stingri aizliegti.

  - Tīrīšana: Tikai sausā tīrīšana (Vakuums).

- Kanalizācija:

  - NAV. Grīdas trapi ir aizliegti (Higiēnas risks: mitrums/atpakaļplūsma).

- Elektroapgāde – ATEX ATBILSTĪBA:

  - 230 V: 2 × rozetes (Vispārējai lietošanai, putekļu sūcējam). Aizsardzība: IP66 / ATEX Zona 22 sertificētas.

  - 230 V (Speciālā): 1 × rozete (UV Kukaiņu lampai). Aizsardzība: Sprādziendroša (Ex).

  - 400 V (3-fāzes): 1 × pieslēgums (Miltu sijātājam). Jauda apm. 1.5–2.5 kW. Aizsardzība: IP66 / ATEX Zona 22 sertificēts.

  - Zemējums: Obligāta Potenciālu izlīdzināšanas kopne sijātājam un plauktiem, lai novērstu statisko izlādi (dzirksteles).

- Apgaismojums:

  - Intensitāte: 300–500 Lux.

  - Tips: Sprādziendrošs LED (ATEX Zona 22).

5. SPECIĀLĀS SISTĒMAS

- Kaitēkļu kontrole: Feromonu slazdi pārtikas kodēm (Plodia interpunctella) – Netoksiski.

- Tīrīšana: Paredzēt vietu ATEX sertificētam industriālajam putekļu sūcējam.

6. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 25,000 – 30,000 kg (Augsta blīvuma palešu uzglabāšana) Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 3.0 – 5.0 kW

#### ZONE 105: SAKŅU DĀRZEŅU NOLIKTAVA (ROOT VEGETABLE STORAGE)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 105

- Funkcija: Neapstrādātu sakņu dārzeņu (kartupeļu, burkānu, biešu) uzglabāšana paletēs/konteineros.

- Higiēnas klase: "Netīrā" izejvielu zona (Zems risks).

- Platība: 14.88 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m (Lai nodrošinātu konteineru kraušanu).

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA (UZGLABĀŠANAS PRASĪBAS)

- Temperatūra (T): +4…+8 °C (Optimālais diapazons operatīvai uzglabāšanai, lai novērstu dīgšanu un kartupeļu saldināšanos).

- Relatīvais mitrums (RH): 75–90 % (Vidēji augsts mitrums, lai novērstu dārzeņu vīšanu/svara zudumu).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 4–6 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontālā plūsma (Kritiski svarīga gaisa cirkulācijai starp paletēm).

- Spiediena režīms: Neitrāls (0 Pa).

- Filtrācija: G4 pieplūdei (aizsardzība pret putekļiem).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes PU-Betons vai Epoksīds. Izturīgs pret smilšu abrazīvu iedarbību un palešu kustību.

- Slīdes pretestība: R11/R12 (Piemērots mitrai uzkopšanai).

- Sienas: Mazgājami izolācijas paneļi (PIR). Obligāti aizsargatvairītāji (bampere) palešu augstumā.

- Griesti: Higiēniski piekaramie griesti vai paneļu griesti.

- Durvis: Siltinātas aukstuma durvis (bīdāmas vai veramas) ar blīvējumu.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA + HACCP DROŠĪBA)

- Ūdensapgāde:

  - Auksts ūdens: 1 pievads (3 bar) – Šļūtenes spolei / grīdas mazgāšanai.

  - Karsts ūdens: Nav.

- Kanalizācija:

  - Caurules: 1 × Ø75–110 mm pieslēgums (Plūsma: 1.0–1.5 l/s).

  - Grīdas trapi: 1 × HACCP nerūsējošā tērauda traps, 300×300 mm.

  - Kritiska prasība: Trapam jābūt aprīkotam ar dziļu smilšu uztvērēju (Sediment Basket), lai savāktu zemi, kas noskalota no dārzeņiem tīrīšanas laikā.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 4 × rozetes (Platformas svariem, izlietnes sensoram, vispārējai lietošanai).

- Apgaismojums:

  - Intensitāte: 300 Lux.

  - Vadība: Obligāti kustības sensori vai taimeris.

  - HACCP brīdinājums: Kartupeļi gaismas ietekmē uzkrāj toksisko Solanīnu (kļūst zaļi). Apgaismojumam jābūt IZSLĒGTAM, kad telpā nav personāla.

5. SPECIĀLĀS SISTĒMAS

- Monitorings: Digitālais temperatūras un mitruma reģistrators (dati nepieciešami HACCP žurnālam).

- Kaitēkļu kontrole: Iekšējās grauzēju stacijas (obligāti sakņu dārzeņu zonā).

6. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 8,000 – 12,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 4.0 – 6.0 kW

#### ZONE 105-A: SĪPOLU NOLIKTAVA (ONION STORAGE)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 105-A

- Funkcija: Sīpolu uzglabāšana. Atdalīšana no citiem sakņu dārzeņiem, lai novērstu smaku pārnešanu.

- Higiēnas klase: "Netīrā" izejvielu zona (Zems risks).

- Platība: 8.55 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA (SAUSĀS UZGLABĀŠANAS PRASĪBAS)

- Temperatūra (T): +2…+6 °C (Aukstā uzglabāšana, lai kavētu dīgšanu).

- Relatīvais mitrums (RH): 55–70 %

  - Kritiski: Mitrumam jābūt zemākam nekā Sakņu dārzeņu telpā (105), lai novērstu puvi un pelējumu.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 4–8 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontālā plūsma (Būtiska, lai gaiss cirkulētu caur kastēm/maisiem un uzturētu sausumu).

- Spiediena režīms: Neitrāls vai nedaudz negatīvs (-5 Pa).

  - HACCP prasība: Lai novērstu spēcīgas sīpolu smakas izplatīšanos uz blakus esošajām tīrajām zonām vai koridoriem.

- Filtrācija: G4.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons vai Epoksīds. Izturīgs pret organiskajām skābēm (bojāti sīpoli ir skābi).

- Slīdes pretestība: R11 (Drošība mitrai uzkopšanai).

- Sienas: Mazgājami higiēniski paneļi.

- Griesti: Higiēniski piekaramie griesti / Mitrumizturīgi.

- Durvis: Siltinātas durvis ar blīvējumu. Obligāts durvju aizvērējs (smaku kontrolei).

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PIELĀGOTS MAZAI ZONEI)

- Ūdensapgāde:

  - Nav iekšpusē. (Lai uzturētu zemu mitrumu).

  - Tīrīšanas avots: Šļūtenes pieslēgums no koridora vai 105. ZONEs.

- Kanalizācija:

  - 1 × Grīdas traps (Opcija/Nosacīti):

  - Ja tiek uzstādīts "Mitrai uzkopšanai", tam jābūt DN50 nerūsējošā tērauda trapam ar hermētisku vāku vai sauso sifonu, jo parastie ūdens sifoni šajā sausajā telpā izžūs un radīs smaku.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 2 × rozetes (Portatīvie svari, kukaiņu lampa, iespējamais gaisa sausinātājs).

- Apgaismojums:

  - Intensitāte: 300 Lux.

  - Tips: LED IP65.

5. SPECIĀLĀS SISTĒMAS

- Uzglabāšanas aprīkojums: Nerūsējošā tērauda vai plastmasas plaukti/paletes. Jāizvairās no koka paletēm (pelējuma risks).

- Kaitēkļu kontrole: Grauzēju kontroles stacija (uz grīdas).

6. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 3,000 – 5,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 1.0 – 3.0 kW

#### ZONE 106: SVAIGU DĀRZEŅU UN AUGĻU NOLIKTAVA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 106

- Funkcija: Svaigu augļu un dārzeņu (izņemot sakņaugus) īslaicīga uzglabāšana.

- Higiēnas klase: "Netīrā" izejvielu zona (Zems risks).

- Platība: 12.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +2…+6 °C

- Relatīvais mitrums (RH): 85–95 % (Augsts mitrums, lai saglabātu kraukšķīgumu).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 4–8 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontālā plūsma.

  - Tehnoloģiska piezīme: Pietiekama ventilācija ir kritiska, lai izvadītu nogatavojušos augļu izdalīto etilēnu, kas paātrina dārzeņu bojāšanos.

- Spiediena režīms: Neitrāls (0 Pa).

- Filtrācija: G4.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons vai Epoksīds. Izturīgs pret augļskābēm.

- Slīdes pretestība: R11 (Piemērots mitrai uzkopšanai).

- Sienas: Mazgājami higiēniski paneļi.

- Durvis: Siltinātas aukstuma durvis.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde: Nav iekšpusē.

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm (Kondensāta novade no dzesētāja).

  - 1 × HACCP nerūsējošā tērauda traps, 300×300 mm.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 4 × rozetes (Monitoringam, servisa instrumentiem).

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65 apgaismojumam).

  - 400 V (3-fāzes): 1 × pieslēgums (Aukstuma monoblokam / iztvaicētājam).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 6,000 – 9,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 3.0 – 5.0 kW

#### ZONE 107: SALĀTU UN ZAĻUMU NOLIKTAVA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 107

- Funkcija: Lapu salātu, garšaugu, zaļumu uzglabāšana. Ļoti ātri bojājošies produkti.

- Higiēnas klase: "Netīrā" izejvielu zona (Zems risks).

- Platība: 12.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA (KRITISKI KVALITĀTEI)

- Temperatūra (T): +1…+4 °C (Stingri zema temperatūra, lai novērstu vīšanu).

- Relatīvais mitrums (RH): 90–98 % (Ļoti augsts).

  - Prasība: Iztvaicētājiem jābūt ar mazu temperatūras starpību (DT), lai "neizžāvētu" gaisu.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 4–6 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Saudzīga horizontālā plūsma (Zems ātrums, lai nebojātu lapas).

- Spiediena režīms: Neitrāls (0 Pa).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons vai Epoksīds.

- Durvis: Siltinātas aukstuma durvis.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde: Nav iekšpusē.

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm (Kondensāta novade).

  - 1 × HACCP nerūsējošā tērauda traps, 300×300 mm.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 4 × rozetes (Monitoringam).

  - 230 V: 2 × rozetes (Apgaismojumam).

  - 400 V (3-fāzes): 1 × pieslēgums (Aukstuma monoblokam).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 4,000 – 6,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 3.0 – 5.0 kW

#### ZONE 108: ATDZESĒTAS GAĻAS KAMERA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 108

- Funkcija: Svaigas atdzesētas gaļas (liellopa, cūkgaļas) uzglabāšana.

- Higiēnas klase: Augsta riska izejviela (Sarkanā zona).

- Platība: 12.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA (PĀRTIKAS DROŠĪBA)

- Temperatūra (T): 0…+2 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 75–85 %.

  - Piezīme: >85% veicina baktēriju gļotu veidošanos; <75% izraisa gaļas apkalšanu.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 6–10 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontālā plūsma.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes PU-Betons. Izturīgs pret asinīm un dzīvnieku taukiem.

- Slīdes pretestība: R12 (Augstāka pretestība tauku riska dēļ).

- Sienas: Aizsargatvairītāji (bampere) obligāti gaļas ratiņu aizsardzībai.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde: Nav iekšpusē.

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm (Kondensāts).

  - 1 × HACCP nerūsējošā tērauda traps, 300×300 mm.

  - Prasība: Trapam jābūt ar ietilpīgu grozu gaļas atgriezumiem/taukiem.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 4 × rozetes.

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65 apgaismojums - ieteicams augsts CRI >80 gaļas krāsas kontrolei).

  - 400 V (3-fāzes): 1 × pieslēgums (Aukstuma monoblokam).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 6,000 – 9,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 3.0 – 5.0 kW

#### ZONE 109: ZIVJU UN JŪRAS VELŠU LEDUSSKAPIS (WALK-IN)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 109

- Funkcija: Svaigu zivju un jūras velšu uzglabāšana uz ledus vai kastēs.

- Higiēnas klase: Augsta riska izejviela (Sarkanā zona). Alergēnu zona.

- Platība: 12.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): 0…+2 °C (Stingra kontrole histamīna veidošanās novēršanai).

- Relatīvais mitrums (RH): 75–85 %.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 6–10 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontāla plūsma.

- Spiediena režīms: Neitrāls vai nedaudz negatīvs (Smaku kontrolei).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes PU-Betons. Izturīgs pret zivju skābēm un ledu.

- Slīdes pretestība: R12/R13 (Augsts slīdēšanas risks gļotu dēļ).

- Kanalizācija: Grīdai jābūt ar izteiktu slīpumu, lai ātri novadītu kūstošo ledu.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde: Nav iekšpusē.

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm (Kondensāts).

  - 1 × HACCP nerūsējošā tērauda traps, 300×300 mm.

  - Prasība: Trapam jābūt ar smalku sietu zvīņu un asaku uztveršanai.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 4 × rozetes.

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65 apgaismojums).

  - 400 V: 1 × pieslēgums (Aukstuma monobloks).

#### 5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 6,000 – 9,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 3.0 – 5.0 kW

#### ZONE 110: SALDĒTAS GAĻAS KAMERA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 110

- Funkcija: Saldētas sarkanās gaļas ilgtermiņa uzglabāšana.

- Higiēnas klase: Saldētava (Zema mikrobioloģija).

- Platība: 16.45 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): –22…–25 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 20–40 %.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 10–20 reizes/h.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: Saldētavas klases betons/epoksīds. Obligāta grunts apsilde zem grīdas.

- Durvis: Apsildāms rāmis un slieksnis.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde: Nav.

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm (Kondensāts - apsildāms vads).

  - 1 × HACCP traps, 300×300 mm.

  - KRITISKA PIEZĪME: Trapam JĀBŪT APSILDĀMAM (elektriskais elements sifonā), lai tas neaizsaltu negatīvā temperatūrā.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 4 × rozetes (Durvju apsildei, monitoringam).

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65 gaismekļi -25°C).

  - 400 V: 1 × pieslēgums (Aukstuma monobloks).

#### 5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 12,000 – 16,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 4.0 – 7.0 kW

#### ZONE 112: SALDĒTAS PUTNU GAĻAS KAMERA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 112

- Funkcija: Saldētas putnu gaļas uzglabāšana. Stingra nošķiršana no 110. ZONEs.

- Platība: 12.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): –22…–25 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 20–40 %.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Sienas: PIR paneļi (min. 100-120 mm).

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde: Nav.

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm (Kondensāts - apsildāms).

  - 1 × HACCP traps, 300×300 mm (APSILDĀMS).

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 4 × rozetes.

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65).

  - 400 V: 1 × pieslēgums (Aukstuma monobloks).

#### 5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 8,000 – 12,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 4.0 – 7.0 kW

#### ZONE 113: ZIVJU UN JŪRAS VELŠU ATKAUSĒŠANAS KAMERA (DEFROSTING)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 113

- Funkcija: Kontrolēta zivju atkausēšana. Augsts mitrums un ūdens patēriņš.

- Higiēnas klase: Augsts risks / Mitrā zona.

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Ventilācija: 400–700 m³/h. Obligāta nosūce mitruma un zivju smaku izvadīšanai.

- Spiediens: Nedaudz negatīvs (Lai smakas neizplatītos).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: R12/R13. Izcila notece ir prioritāte.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (INTENSĪVA SLODZE)

- Ūdensapgāde:

  - 1 × DN15 Auksts (Roku mazgātne).

  - 1 × DN15 Karsts + 1 × DN15 Auksts (Šļūtenes stacija kameras mazgāšanai).

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm (Galvenā kondensāta / atkausēšanas ūdens novade).

  - 1 × Ø50 mm (Roku mazgātne).

  - 1 × HACCP traps, 300×300 mm (vai Lineārais traps, ja atļauj plānojums).

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 4 × rozetes (Kontrolierim, sensoriem).

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65).

  - 400 V: 1 × pieslēgums (Atkausēšanas iekārta / sildītāji / ventilatori).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 3,000 – 5,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 4.0 – 6.0 kW

#### ZONE 114: SALDĒTAS GAĻAS ATKAUSĒŠANAS KAMERA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 114

- Funkcija: Kontrolēta gaļas bloku atkausēšana. Stingra nodalīšana no zivju atkausēšanas (113. ZONE), lai novērstu alergēnu piesārņojumu.

- Higiēnas klase: Augsts risks / Mitrā zona.

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Ventilācija: 400–700 m³/h. Obligāta nosūce mitruma un gaļas smaku izvadīšanai.

- Spiediens: Nedaudz negatīvs (Lai smakas neizplatītos ārpus kameras).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: R12/R13. Izturīga pret asinīm un bioloģiskiem šķidrumiem.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde:

  - 1 × DN15 Auksts (Roku mazgātne).

  - 1 × DN15 Karsts + 1 × DN15 Auksts (Šļūtenes stacija kameras mazgāšanai).

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm (Galvenā kondensāta / atkausēšanas ūdens novade).

  - 1 × Ø50 mm (Roku mazgātne).

  - 1 × HACCP traps, 300×300 mm. Trapam jāspēj uzņemt liels "sarkanā ūdens" (asiņu/ledus) daudzums.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 4 × rozetes.

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65).

  - 400 V: 1 × pieslēgums (Atkausēšanas iekārta).

#### 5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 3,000 – 5,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 4.0 – 6.0 kW

#### ZONE 115: SALDĒTU ZIVJU KAMERA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 115

- Funkcija: Saldētu zivju ilgtermiņa uzglabāšana.

- Higiēnas klase: Saldētava (Alergēnu zona).

- Platība: 16.45 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): –22…–25 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 20–40 %.

- Spiediens: Nedaudz negatīvs (Kritiski svarīgi, lai zivju smaka nemigrētu uz gaiteņiem).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: Saldētavas klases betons. Obligāta grunts apsilde.

- Durvis: Apsildāms rāmis.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde: Nav.

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm (Kondensāts - apsildāms).

  - 1 × HACCP traps, 300×300 mm.

  - TEHNOLOĢISKA PRASĪBA: Trapam JĀBŪT APSILDĀMAM (elektrisks sifona sildītājs). Bez apsildes traps aizsals un radīs plūdus atkausēšanas ciklu laikā.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 2 × rozetes.

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65).

  - 400 V: 1 × pieslēgums (Aukstuma monobloks).

#### 5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 12,000 – 16,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 4.0 – 7.0 kW

#### ZONE 116: PIENA PRODUKTU NOLIKTAVA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 116

- Funkcija: Piena, krējuma, siera, sviesta uzglabāšana.

- Higiēnas klase: Tīrā atdzesētā zona. Jāsargā no smakām (piens absorbē smakas).

- Platība: 12.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +2…+6 °C.

- Spiediens: Neitrāls.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: PU-Betons vai Epoksīds R11.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde: Nav.

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm (Kondensāts).

  - 1 × HACCP traps, 300×300 mm.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 2 × rozetes.

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65).

  - 400 V: 1 × pieslēgums (Aukstuma monobloks).

#### 5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 6,000 – 10,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 3.0 – 6.0 kW

#### ZONE 117: OLU NOLIKTAVA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 117

- Funkcija: Svaigu olu čaumalās uzglabāšana. Salmonellas kontroles punkts.

- Higiēnas klase: "Netīrā" izejviela (Bioloģiskais risks).

- Platība: 5.60 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +4…+8 °C.

- Spiediens: Neitrāls.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Uzglabāšana: Tikai plastmasas vai nerūsējošā tērauda paletes/plaukti (Koks aizliegts - Salmonellas risks).

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde: Nav.

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm (Kondensāts).

  - 1 × HACCP traps, 300×300 mm.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 2 × rozetes.

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65).

  - 400 V: 1 × pieslēgums (Aukstuma monobloks).

#### 5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 3,000 – 5,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 2.0 – 4.0 kW

#### ZONE 118: OLU PĀRSTRĀDES ZONE

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 118

- Funkcija: Olu sišana, dzeltenuma/baltuma atdalīšana, filtrācija.

- Higiēnas klase: Augsts risks / Mitrā zona (Salmonellas kontrole).

- Platība: 5.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +10...+12°C (Stingra aukstā pārstrāde).

  - Piezīme: Darbiniekiem nepieciešams termoadģērbs.

- Relatīvais mitrums (RH): 60–75 %.

- Ventilācija: 400–600 m³/h. Lokāla mitruma nosūce mazgāšanas laikā.

- Spiediens: Nedaudz negatīvs (Lai novērstu piesārņojuma izplatīšanos uz citām zonām).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: R12. Izturīga pret olu proteīniem (lipīgi) un tīrīšanas ķīmiju.

- Sienas: Pilnībā mazgājami HACCP paneļi.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (INTENSĪVA MAZGĀŠANA)

- Ūdensapgāde:

  - 1 × DN20 Auksts (Roku mazgātne).

  - 1 × DN20 Karsts + Auksts (Šļūtenes stacija; Maisītājs tīrīšanai).

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø50–75 mm (Roku mazgātne).

  - 1 × Ø75–110 mm (Šļūtenes noteka / Vispārējā mazgāšana).

  - 2 × HACCP grīdas trapi, 300×300 mm (Izvietoti pie pārstrādes iekārtas + mazgāšanas zonā).

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 4 × rozetes (Darba galdi, ovoskops, palīgrīki).

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65 apgaismojums).

  - 400 V: 1 × pieslēgums (Olu sišanas/atdalīšanas iekārta).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 2,000 – 3,500 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 4.0 – 6.0 kW

#### ZONE 120: SAUSO UN BERAMO PRODUKTU NOLIKTAVA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 120

- Funkcija: Sauso izejvielu (garšvielas, piedevas, cukurs) un beramo produktu uzglabāšana.

- Higiēnas klase: Sausā noliktava / Zems risks.

- Platība: 12.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +15…+20 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 35–55 % (Stingri zems mitrums, lai novērstu produktu salipšanu).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 3–6 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontāla.

- Spiediens: Neitrāls.

- Tīrīšana: Tikai sausā tīrīšana (Putekļu sūcējs).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: Antistatisks industriālais epoksīds.

- Sienas: Gludas, putekļus atgrūdošas.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde: Nav.

- Kanalizācija:

  - 1 × HACCP traps, 300×300 mm (Tikai ģenerāltīrīšanai).

  - Kritiska prasība: Trapam jābūt ar slēgtu vāku vai sauso sifonu, lai novērstu mitruma un smaku iekļūšanu sausajā noliktavā.

- Elektroapgāde:

  - 230 V: 6 × rozetes (Lādētāji, skeneri, tīrīšanas rīki).

  - 230 V: 2 × rozetes (LED IP65 apgaismojums).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 15,000 – 20,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 3.0 – 5.0 kW

#### ZONE 121 (A, B, C, D): MAIZES UN KONDITOREJAS RAŽOŠANAS ZONA

(Mīcīšana, Formēšana, Cepšana, Dzesēšana)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 121 (A-D)

- Funkcija: Pilns maizes cepšanas cikls: mīklas sagatavošana, dalīšana, raudzēšana, cepšana, dzesēšana.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna (pēc cepšanas) / Putekļu un karstuma zona.

- Platība: 224.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.50 m (Nepieciešams krāsnīm un ventilācijas nosūcējiem).

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA (KOMPLEKSA SISTĒMA)

- Temperatūra (T): +18…+24 °C (Komforta zona; lokāls karstums pie krāsnīm).

- Relatīvais mitrums (RH): 40–60 %.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 10–12 reizes/h (Vispārīgā).

- Lokālā nosūce (Obligāta):

  - 4 × Putekļu nosūces zonti: 1500–2500 m³/h katrs (Sijāšana, mīcīšana).

  - 2 × HEPA putekļu zonti: 800–1200 m³/h katrs (Formēšana/Laminēšana).

  - 2 × Krāšņu nosūces līnijas: 3000–4500 m³/h katra (Karstuma un tvaika izvade).

  - 2 × Raudzēšanas kameru nosūce: 800–1200 m³/h katra.

  - Dzesēšanas torņu ventilācija (121D): 400–600 m³/h uz torni.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: Lielas slodzes PU-Betons (Karstumizturīgs >100°C).

- Kanalizācija: Palielināta caurlaidība miltu/mīklas atlikumu noskalošanai.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (INDUSTRIĀLĀ SLODZE)

- Ūdensapgāde:

  - 10 × Auksts ūdens ½".

  - 6 × Karsts ūdens ½".

  - 2 × ¾" Auksts ūdens (Liela plūsma ūdens dzesētājam un dozatoram).

  - Spiediens: 3–5 bar.

- Kanalizācija:

  - 18 × 300×300 mm HACCP trapi (Vispārīgās zonas).

  - 6 × 400×400 mm Lielas slodzes trapi (Mīcīšanas zona - liels nosēdumu daudzums).

  - Cauruļu pieslēgumi: 12×Ø50mm (Izlietnes), 6×Ø75mm (Mīklas sagatavošana), 4×Ø110mm (Katlu mazgāšana), 2×Ø32mm (Kondensāts).

- Elektroapgāde (Augsta jauda):

  - 48 × 230 V rozetes (Vispārīgais aprīkojums).

  - 22 × 230 V gaismas (LED IP65).

  - 6 × 400 V 16A (Mikseri, rullētāji).

  - 6 × 400 V 32A (Spirālie mikseri, mīklas dalītāji).

  - 4 × 400 V 32A (Rotācijas krāsnis).

  - 2 × 400 V 32–40A (Lieljaudas raudzēšanas kameras).

  - 8 × 230 V Dedicētie (Atdzesēšanas galdi/Šokdzesētāji).

  - 6 × 230 V (Tīrīšanas stacijas).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 20,000 – 30,000 kg (Smagās krāsnis un mikseri) Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 110.0 – 140.0 kW

#### ZONE 121E: PICU UN PANKŪKU FORMĒŠANAS ZONA (PIZZA & CREPE ASSEMBLING)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 121E

- Funkcija: Picu un pankūku manuāla vai pusautomātiska formēšana. Pildījumu (siera, gaļas, dārzeņu) uzklāšana uz mīklas pamatnēm.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna / Tīrā zona (Darbs ar atvērtām sastāvdaļām).

- Platība: 21.84 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +16…+20 °C (Kontrolēta vēsa vide mīklas stabilitātei un pildījumu svaigumam).

- Relatīvais mitrums (RH): 45–60 % (Zems līdz vidējs mitrums, lai novērstu mīklas lipšanu).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 8–12 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontāla plūsma (Vēlama lamināra, lai neizžāvētu produktus).

- Spiediena režīms: Pozitīvs (+5…+10 Pa) attiecībā pret koridoriem (HACCP prasība tīrajām zonām).

- Ventilācija:

  - 300–500 m³/h vispārējā nosūce aukstajai sagatavošanas zonai.

  - Piezīme: Lokālie nosūces zonti nav nepieciešami (šajā telpā nenotiek termiskā cepšana).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons vai Epoksīds. Izturīgs pret pienskābi (siers) un taukiem.

- Slīdes pretestība: R11/R12 (Mitrās uzkopšanas zona).

- Sienas: Gludi, mazgājami higiēniskie paneļi. Obligāti noapaļoti stūri.

- Griesti: Higiēniski piekaramie griesti, hermētiski.

- Tīrīšana: Atļauta mitrā uzkopšana (paredzēti grīdas trapi).

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 1 × Auksts ūdens ½" (Roku mazgātnei).

  - 1 × Karsts ūdens ½" (Roku mazgātnei).

  - Spiediens: 3–5 bar.

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø50 mm (Roku mazgātnei).

  - 1 × Ø75 mm (Satellīt-tīrīšanas stacijas noteka).

  - 2 × 300×300 mm HACCP nerūsējošā tērauda trapi:

    - Pie roku mazgātnes.

    - Pie tīrīšanas stacijas / ratiņu mazgāšanas zonas.

  - Prasība: Trapiem jābūt ar izņemamiem groziem (siera/mīklas atlikumu savākšanai).

- Elektroapgāde:

  - 10 × 230 V rozetes (Vispārējais aprīkojums, vitrīnas, darba galdi, kukaiņu lampa, vadības pultis).

  - 6 × 230 V speciālās rozetes (Atdzesējamie galdi, vitrīnas, GN ledusskapji).

  - 2 × 230 V rozetes (LED IP65 apgaismojumam).

  - 1 × 400 V 16A (Opcija: Ja GN ledusskapim/picu galdam nepieciešama lieljaudas kompresora barošana).

5. SPECIĀLĀS SISTĒMAS

- Kaitēkļu kontrole: 1 × UV kukaiņu lampa (Fly trap) – izvietota nost no atvērta ēdiena.

- Roku higiēna: Pie ieejas obligāta roku mazgātne ar ceļgala vai sensora vadību.

6. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 3,000 – 5,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 10.0 – 14.0 kW

#### ZONE 121G: MAIZES PAKOŠANAS ZONA (BAKERY PACKING ZONE)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 121G

- Funkcija: Maizes izstrādājumu pakošana, marķēšana, kastošana.

- Higiēnas klase: Zems/Vidējs risks (Sausā zona).

- Platība: 22.14 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +18…+22 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 35–50 % (KRITISKI: Zems mitrums nepieciešams, lai novērstu pelējumu un produkta mitrināšanos).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 6–10 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontāla plūsma.

- Ventilācija: 200–300 m³/h (Nav siltuma slodzes, vieglā pakošana).

- Tīrīšana: Sausā tīrīšana (Process) / Kontrolēta mitrā grīdas tīrīšana (Sanitārija).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons vai Epoksīds.

- Slīdes pretestība: R10/R11.

- Sienas: Gludi, mazgājami higiēniskie paneļi.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde:

  - 1 × Auksts ūdens ½" (Izlietnei).

  - 1 × Karsts ūdens ½" (Izlietnei).

  - 1 × Auksts ūdens ½" (Dezinfekcijas šļūtenei).

  - Spiediens: 3–5 bar.

- Kanalizācija:

  - 2 × Ø50 mm (Izlietnēm).

  - 1 × Ø75 mm (Šļūtenes stacijas noteka).

  - 2 × 300×300 mm Nerūsējošā tērauda HACCP trapi:

    - Pie izlietnēm.

    - Pie šļūtenes spoles / dezinfekcijas zonas.

- Elektroapgāde:

  - 8 × 230 V rozetes (Etiķešu printeris, svari, kukaiņu lampa, darba rīki, termokastu stacija).

  - 1 × 230 V rozete (Griestu kukaiņu lampa).

  - 2 × 230 V rozetes (LED/IP65 apgaismojums — vispārīgs).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 2,000 – 4,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 4.0 – 7.0 Kw

ZONE 121H: KONDITOREJAS UN MAIZES SALIKŠANA + KREMŪ VĀRĪŠANAS ZONA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 121H

- Funkcija: Krēmu/pildījumu gatavošana (vārīšana), dzesēšana un konditorejas izstrādājumu galīgā salikšana.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna / Mitrā zona (Darbs ar piena produktiem/krēmiem).

- Platība: 17.61 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +16…+20 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 45–65 %.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 10–14 reizes/h.

- Ventilācija: 1000–1500 m³/h.

  - Iemesls: Zonā ir siltuma avoti (Vārīšanas katls, Ūdens pelde/Bain-Marie, Šokdzesētāja izdalītais siltums).

  - Nosūce: Ieteicams viegls tvaika zonts virs Katla un Bain-Marie. Tauku filtri nav nepieciešami.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: R12 Pretslīdes. Mitrās zonas standarts.

- Sienas: Mitrumizturīgi paneļi.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde:

  - 1 × Auksts ūdens ½" (Roku mazgātne).

  - 1 × Karsts ūdens ½" (Roku mazgātne).

  - 1 × Auksts + Karsts ūdens ½" (Dubultā izlietne).

  - 1 × Auksts ūdens ½" (Šļūtenes spoles stacija).

  - Spiediens: 3–5 bar.

- Kanalizācija:

  - 3 × Ø50–75 mm (Roku mazgātne, dubultā izlietne, katla/Bain-Marie netiešā noplūde).

  - 1 × Ø75–110 mm (Šļūtenes notekas punkts).

  - 2 × Nerūsējošā tērauda HACCP grīdas trapi, 300×300 mm:

    - Pie izlietnes zonas.

    - Pie šļūtenes spoles / mitrās zonas.

- Elektroapgāde:

  - 10 × 230 V rozetes (Galda dozators BD3 ×2, Bain-Marie, dzesēšanas virsma, mikseri, mazā tehnika).

  - 2 × 230 V rozetes (LED/IP65 gaismas).

  - 1 × 400 V, 16–32 A (Jaudīgai iekārtai).

  - 1 × 230 V dediecētā līnija (Ievedamais ledusskapis / Roll-in cabinet).

  - 1 × 230 V dediecētā līnija (Šokdzesētājs / Shock freezer, ja vienfāzes) VAI 1 × 400 V (ja ražotājs pieprasa).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 3,000 – 5,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 15.0 – 25.0 kW (Sildelementu dēļ)

#### ZONE 127: SAKŅU DĀRZEŅU TĪRĪŠANA (CLEANING ROOT CROPS)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 127

- Funkcija: Netīro sakņu dārzeņu (kartupeļu, burkānu, biešu) mazgāšana un mizošana. Zemes un mizu atdalīšana.

- Higiēnas klase: "Netīrā" mitrā zona. Stingra nošķiršana no tīrās pārstrādes (128. ZONE).

- Platība: 25.56 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +4…+8 °C (Zema temperatūra, lai kavētu baktēriju vairošanos mitrā vidē).

- Relatīvais mitrums (RH): 80–95 % (Ļoti augsts mitrums mazgāšanas procesa dēļ).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 10–15 reizes/h.

- Ventilācija: 300–500 m³/h nosūce liekā mitruma izvadīšanai.

- Spiediens: Nedaudz negatīvs (-5 Pa).

  - HACCP prasība: Negatīvs spiediens nepieciešams, lai zemes putekļi un mitrums nemigrētu uz tīrajām zonām.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes PU-Betons. Izturīgs pret abrazīvu (smiltis/zeme) un ūdeni.

- Slīdes pretestība: R12/R13.

- Sienas: Triecienizturīgi paneļi (bunkuru un konteineru kustība).

- Kanalizācija: Liela caurlaidība dubļu/zemes nosēdumu izvadīšanai.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde:

  - 1 × Auksts ½" (Roku mazgātne).

  - 1 × Auksts ¾" (Ūdens padeve dārzeņu mazgāšanai uz bunkuru/mizotāju).

  - 1 × Auksts ½" (Šļūtenes spole).

  - Spiediens: 3–5 bar.

- Kanalizācija:

  - 2 × Ø75–110 mm (Nepārtraukta ūdens noplūde no mizotāja + bunkura).

  - 1 × Ø50 mm (Roku mazgātne).

  - 1 × Ø75–110 mm (Šļūtenes noteka).

  - 2 × Nerūsējošā tērauda grīdas trapi 300×300 mm:

    - Zem mizošanas/mazgāšanas līnijas.

    - Pie šļūtenes un roku mazgāšanas zonas.

  - Kritiski: Trapiem jābūt aprīkotiem ar Smilšu uztvērējiem (Sand buckets).

- Elektroapgāde:

  - 6 × 230 V rozetes (Inspekcijas galds, konveijers, šļūtenes vadība, instrumenti).

  - 2 × 230 V rozetes (LED IP65 apgaismojums).

  - 2 × 400 V, 16–32 A (Dozēšanas bunkurs ar lenti; Kastu apgāzējs).

  - 1 × 400 V, 16 A (Mizošanas iekārta).

#### 5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 8,000 – 12,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 9.0 – 12.0 kW

#### ZONE 128: DĀRZEŅU PĀRSTRĀDE (GRIEŠANA, MAZGĀŠANA)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 128

- Funkcija: Nomizotu dārzeņu griešana, rīvēšana un intensīva mazgāšana.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna / Tīrā mitrā zona.

- Platība: 24.98 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +4…+8 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 80–95 %.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 10–15 reizes/h.

- Nosūce: 1,800–2,500 m³/h.

  - Iemesls: Masīva gaisa apmaiņa nepieciešama mitruma un tvaiku izvadīšanai (no mazgāšanas vannām). Lokālie zonti nav nepieciešami.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: R12/R13 Pretslīdes.

- Sienas: Higiēniskas, ūdensizturīgas.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (LIELS ŪDENS PATĒRIŅŠ)

- Ūdensapgāde:

  - Auksts: 5 ievadi (3–4 bar).

  - Karsts: 2 ievadi (3 bar).

  - Papildus: 1 × Auksts ievads, Liela plūsma (20–30 l/min) mazgāšanas iekārtai.

- Kanalizācija:

  - 5 × Ø110 mm pieslēgumi (Caurlaidība 2.0–3.0 l/s).

  - 5 × HACCP nerūsējošā tērauda trapi, 300×300 mm, Liela caurlaidība.

  - Prasība: Trapiem jāspēj uzņemt dārzeņu atgriezumus (aizsērēšanas risks) - lieli grozi.

- Elektroapgāde:

  - 10 × 230 V rozetes (Galdi, svari, kukaiņu lampas).

  - 4 × 230 V rozetes (Dārzeņu griezēji CL 60E).

  - 1 × 400 V trīsfāzu (Mazgāšanas mašīna).

  - 1 × 230 V (Air Knife žāvēšanas sistēma).

  - 1 × 230 V (Šļūtenes spoles stacija).

#### 5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 6,000 – 10,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 25.0 – 35.0 kW

#### ZONE 129: PĀRSTRĀDĀTO DĀRZEŅU UZGLABĀŠANAS KAMERA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 129

- Funkcija: Sagriezto/nomazgāto dārzeņu īslaicīga buferuzglabāšana pirms sajaukšanas vai pakošanas (WIP).

- Higiēnas klase: Augsta higiēna / Atdzesēta.

- Platība: 12.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): 0…+4 °C (Mērķis: +2…+5 °C).

- Relatīvais mitrums (RH): 85–95 %.

- Ventilācija: 150–250 m³/h.

- Spiediens: Nedaudz negatīvs.

  - Piezīme: Negatīvs spiediens attiecībā pret siltākām blakus zonām palīdz noturēt mitrumu kamerā.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: Pretslīdes, aukstumizturīga.

- Sienas: Siltināti paneļi (PIR).

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde: Nav iekšpusē.

- Kanalizācija:

  - 1 × Grīdas traps (Opcija/Ieteicams): 300×300 mm nerūsējošais traps ar Ø75–110 mm izvadu.

  - Mērķis: Atkausēšanas ūdens novadei un grīdas mazgāšanai.

- Elektroapgāde:

  - 4 × 230 V rozetes (Plauktu zona, monitoringa ierīces, GN ratiņu lādētāji).

  - 2 × 230 V rozetes (IP65 LED apgaismojums).

  - 2 × 400 V, 16–20 A (Aukstuma monobloki).

  - Pieslēgtā jauda: 6–8 kW.

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 6,000 – 9,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 6.0 – 8.0 kW

#### ZONE 129-A: SALĀTU CEHS (SALAD WORKSHOP)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 129-A

- Funkcija: Svaigu salātu un dārzeņu mazgāšana, griešana, maisīšana un porcionēšana. Gatavs lietošanai (RTE) produkts.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna / Tīrā mitrā zona (High Care).

- Platība: 68.3 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +8…+12 °C (Stingri kontrolēta temperatūra drošībai un kvalitātei).

- Relatīvais mitrums (RH): 85–95 % (Augsts mitrums).

  - Kritisks brīdinājums: Augsta mitruma dēļ ventilācijai aktīvi jānovērš kondensāta veidošanās uz griestiem un aukstām virsmām (Listērijas risks).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 10–14 reizes/h.

- Spiediena režīms: Nedaudz pozitīvs (+5…+10 Pa) attiecībā pret koridoriem.

- Nosūce:

  - Kopējā plūsma: 1200–1800 m³/h.

  - Lokālā nosūce: Virs maisīšanas stacijām (lai novērstu kondensāciju) un trauku/dārzeņu mazgājamās mašīnas PF-S (Tvaika zonts 500–700 m³/h).

- Filtrācija: Pieplūde F7 vai augstāka.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons vai Epoksīds. Izturīgs pret augļskābēm un biežu mazgāšanu.

- Slīdes pretestība: R12/R13.

- Sienas: Higiēniski, triecienizturīgi, ūdensizturīgi paneļi.

- Kanalizācija: Grīdas slīpums 1–1.5 % uz trapiem.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 1 × DN20 Auksts (Dubultajai izlietnei).

  - 1 × DN20 Auksts (Priekšmazgāšanas galdam).

  - 1 × DN20 Auksts (Trauku/Dārzeņu mašīnai PF-S).

  - 1 × DN20 Auksts/Karsts (Paredzēts 3 roku mazgātnēm).

  - 1 × DN20 Opcija (Šļūtenes pieslēgums sanitārijai).

- Kanalizācija:

  - 1 × DN50–75 (Noteka zem mašīnas PF-S).

  - 1 × DN50 (Noteka priekšmazgāšanas galdam).

  - 1 × DN50 (Noteka dubultajai izlietnei).

  - 1 × DN75–110 (Grīdas noteka mazgāšanas/sagatavošanas zonā).

  - 1 × Grīdas noteka (Pie sastāvdaļu mazgāšanas zonas).

  - 4 × HACCP nerūsējošā tērauda trapi (300×300 mm) ar izņemamiem groziem.

  - 1 × Lineārā trapa (Trench drain) sekcija (Pie slapjās griešanas). Jābūt viegli tīrāmai konstrukcijai.

- Elektroapgāde:

  - 12 × 230 V rozetes (Galdi, svari, mazā tehnika).

  - 4 × 400 V, 16–32 A ķēdes (Mikseri 60–300 L, mazgāšanas iekārtas).

  - 2 × 230 V (Kukaiņu lampas UV-A).

  - 1 × 230 V dediecētā (Mašīnas ieplūdes galda sūknim - ja tiek izmantots).

  - 1 × 230 V uz skapi (2 ledusskapji -> 2 ķēdes).

  - Apgaismojums: LED IP65, 500–600 lx virs darba virsmām.

  - Kopējā plānotā jauda: 10–14 kW.

5. SPECIĀLĀS SISTĒMAS

- Roku higiēna: 3 roku mazgātnes (obligātas pie ieejas/darba zonās).

- Kukaiņu kontrole: UV-A lampas izvietotas drošā attālumā no atvērta produkta.

6. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 5,000 – 8,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 10.0 – 14.0 kW

#### ZONE 130A: TERMISKI APSTRĀDĀTAS GAĻAS UN PICU PILDĪJUMU SAGATAVOŠANA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 130A

- Funkcija: Termiski apstrādātas gaļas (šķiņķa, bekona, vistas) griešana, smalcināšana un picu piedevu sagatavošana.

- Higiēnas klase: Augsts risks / High Care. (Darbs ar produktiem, kas gatavi lietošanai).

- Platība: 13.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +6…+12 °C (Stingri atdzesēta vide, lai novērstu baktēriju vairošanos).

- Relatīvais mitrums (RH): 55–70 %.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 10–14 reizes/h.

- Spiediena režīms: Nedaudz pozitīvs (+5…+10 Pa) attiecībā pret koridoru.

  - Piezīme: Kritiski svarīgi Listērijas kontrolei. Tīrajam gaisam jāplūst ĀRĀ no ZONEs.

- Ventilācija:

  - Pieplūde: 1,000–1,400 m³/h.

  - Nosūce: Kontrolēta spiediena uzturēšanai.

  - Lokālie nosūces zonti nav nepieciešami.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons vai Epoksīds. Izturīgs pret dzīvnieku taukiem un intensīvu mazgāšanu.

- Slīdes pretestība: R12.

- Sienas: Higiēniski, gludi, mazgājami paneļi.

- Kanalizācija: Grīdas slīpums uz lineāro trapu mazgāšanas zonā.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde:

  - Auksts: 3 ievadi (3 bar).

  - Karsts: 2 ievadi (Roku mazgātne + Dubultā izlietne + Trauku mašīnas priekšmazgāšana).

- Kanalizācija:

  - 3 × Ø75–110 mm pieslēgumi (Izlietnes, trauku mašīna, vispārējā noteka).

  - Maksimālā plūsma: 1.5 l/s.

  - 3 × HACCP nerūsējošā tērauda trapi (300×300 mm).

  - 1 × Mazs lineārais traps (trench drain) mazgāšanas zonā.

- Elektroapgāde:

  - 10 × 230 V rozetes (Galdi, svari, UV lampa, mazie instrumenti).

  - 8 × 400 V rozetes (Griezējs, kuteris, maisītājs, sūknis, trauku mašīna).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 4,000 – 7,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 10.0 – 15.0 kW

ZONE 131: PIENA PRODUKTU PĀRSTRĀDES CEHS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 131

- Funkcija: Piena produktu pārstrāde, siera rīvēšana, krēmu/biezpiena pildījumu maisīšana.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna / Alergēnu zona.

- Platība: 13.00 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +6…+12 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 60–70 % (Kontrolēts mitrums, lai novērstu pelējumu uz siera).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 10–14 reizes/h.

- Spiediena režīms: Pozitīvs (+5…+10 Pa).

- Ventilācija:

  - Pieplūde: 800–1000 m³/h.

  - Nosūce: Kontrolēta.

  - Zonti nav nepieciešami (nav termisko procesu).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons. Izturīgs pret pienskābi.

- Slīdes pretestība: R11/R12.

- Sienas: Gludas, mazgājamas.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde:

  - Auksts: 3 ievadi (3–4 bar).

  - Karsts: 2 ievadi (60–65 °C).

  - Speciālie: 1 × Priekšskalošanas (pre-rinse) dušas līnija.

  - Izlietne: 1 × Roku mazgātnes ievads.

- Kanalizācija:

  - 2 × Ø75–110 mm pieslēgumi (1.0–1.5 l/s katrs).

  - 1 × Trauku mašīnas notekas pieslēgums.

  - 2 × HACCP trapi (300×300 mm) atvērtajā pārstrādes zonā.

  - 1 × Traps trauku mazgāšanas zonā.

- Elektroapgāde:

  - 10 × 230 V rozetes (Mikseri, dozatori, svari, galdi, mazā tehnika).

  - 6 × 400 V pieslēgumi (Pasterizators, kausēšanas tvertne, emulģējošais mikseris, planetārais mikseris, dzesētājs, trauku mašīna).

  - Apgaismojums: LED IP65, 300–500 lux.

  - Drošība: Visas ķēdes ar RCD aizsardzību.

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 4,000 – 7,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 25.0 – 32.0 kW

#### ZONE 133A: VISPĀRĒJĀ ZIVJU APSTRĀDE (GENERAL FISH PROCESSING)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 133A

- Funkcija: Zivju ķidāšana, zvīņu tīrīšana, filešana, apgriešana un sālīšana. Zona ar lielu ūdens patēriņu.

- Higiēnas klase: Mitrā zona / Izejvielu apstrāde.

- Platība: 82.99 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +8…+12 °C (Atdzesēta vide zivju kvalitātes saglabāšanai).

- Relatīvais mitrums (RH): 70–85 % (Vidējs līdz augsts).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 12–18 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontāla plūsma.

- Spiediena režīms: Neitrāls vai nedaudz pozitīvs (+5 Pa).

- Ventilācija:

  - Vispārējā nosūce: 800–1,200 m³/h (Mitruma un smaku kontrole).

  - Lokālie zonti nav nepieciešami (Aukstais process).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes PU-Betons. Izturīgs pret zivju fermentiem, sāli un asinīm.

- Slīdes pretestība: R12/R13 (Augsts slīdēšanas risks gļotu/zvīņu dēļ).

- Kanalizācija: Obligāts grīdas slīpums uz trapiem.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - Auksts: 4 ievadi (Ķidāšanas galds, Sālīšanas/Marinēšanas galdi, Sālījuma maisītājs, Roku mazgātnes).

  - Karsts: 1 ievads (Roku mazgātne + Rīku skalošana).

  - Spiediens: 3–4 bar.

- Kanalizācija:

  - 3 × Ø75–110 mm pieslēgumi (Ķidāšanas/Noteces galds, Marinēšanas zona, Sālījuma zona).

  - 1 × Ø50–75 mm līnija (Roku mazgātne + Skalošana).

  - 3 × HACCP Grīdas trapi (300×300 mm): Izvietoti ķidāšanas, sālīšanas un saimniecības zonās.

  - 1 × Mazais traps: Roku mazgāšanas/Skalošanas zonā.

  - Prasība: Trapiem jābūt ar groziem zvīņu savākšanai.

- Elektroapgāde:

  - 8 × 230 V rozetes (Galdi, Roku mazgātnes sensors, Sālīšanas zona, Vispārējie instrumenti).

  - 4 × 230 V rozetes (Mitrā tīrīšana / Palīgierīces).

  - 4 × 400 V rozetes (Zivju zvīņu tīrītājs, Apgriešanas līnija, Sālījuma maisītājs, Konteineru pacēlājs).

  - Apgaismojums: IP65, 500–700 lx.

  - Drošība: Ekvipotenciālais zemējums obligāts visām nerūsējošā tērauda iekārtām (mitrās zonas drošība).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 6,000 – 9,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 10.0 – 15.0 kW

#### ZONE 133B: IKRU PĀRSTRĀDES UN MAISĪŠANAS ZONE

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 133B

- Funkcija: Ikru mazgāšana/sijāšana, sālījuma sagatavošana, maisīšana, pasterizācija un pildīšana burkās.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna / Augsts risks (High Care).

- Platība: 20.10 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +8…+12 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 55–70 %.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 10–14 reizes/h.

- Spiediena režīms: Nedaudz pozitīvs (+5 Pa). High-Care prasība, lai novērstu piesārņojumu.

- Ventilācija:

  - Vispārējā nosūce: 900–1,500 m³/h (Augsts mitrums + silta pasterizācijas zona).

  - Lokālā nosūce: Opcija virs pasterizatoriem tvaika novadīšanai.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: Ķīmiski izturīgs PU-Betons. Jābūt izturīgam pret sāls sālījuma koroziju.

- Slīdes pretestība: R12.

- Slīpums: 1.5–2% uz trapiem.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (SPECIĀLĀS PRASĪBAS)

- Ūdensapgāde:

  - Auksts: 5 ievadi (Mazgāšana/Sijāšana, Sālījuma sagatavošana, Izlietnes, Roku mazgātnes).

  - Karsts: 3 ievadi (Izlietnes, Sanitārija, Tīrīšana).

  - Sterilizēts karsts ūdens (82°C): 1 ievads (Nepieciešams, ja paredzēta nažu/rīku sterilizācija).

  - Spiediens: 3–4 bar, stabila padeve.

- Kanalizācija:

  - 4 × Ø75–110 mm pieslēgumi (Mazgāšanas galds, Izlietnes, Sālījuma sagatavošana, Pasterizācijas zona).

  - 1 × Ø50–75 mm līnija (Roku mazgātne).

  - 3 × HACCP Grīdas trapi (300×300 mm) (Mitrās zonas, Mazgāšana, Pasterizācija).

  - 1 × Mazais traps (Roku mazgātne / Palīgzonā).

  - Kritiski: Nepieciešama ķīmiski izturīga kanalizācija (Sāls sālījuma noplūde). Ieteicami AISI 316 nerūsējošā tērauda trapi.

- Elektroapgāde:

  - 10 × 230 V rozetes (Mazgāšanas galds, Nogatavināšanas stacija, Mikseris, Galdi, Cirkulatori, Kukaiņu lampa, Mazie instrumenti).

  - 4 × 230 V rozetes (Izlietnes, Roku mazgātnes, Dozēšanas iekārtas).

  - 3 × 400 V rozetes (Pasterizatori, Pildīšanas/aizvākošanas iekārta, Sālījuma tvertne/maisītājs).

  - Slodze: Dedicēta līnija sildīšanai un pasterizācijai (≥ 4–6 kW uz iekārtu).

  - Apgaismojums: 600–800 lx, IP65, CRI ≥80 (Būtiski ikru krāsas novērtēšanai).

  - Visas rozetes IP65, drošas pret šļakatām.

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 2,500 – 4,000 kg (Pasterizatori un pildīšanas iekārtas) Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 12.0 – 18.0 kW

#### ZONE 133C: SPECIALIZĒTĀ KŪPINĀTAVA (SMOKING ROOM)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 133C

- Funkcija: Zivju produktu karstā un aukstā kūpināšana specializētās kamerās. Kūpināšanas rāmju un ratiņu mazgāšana.

- Higiēnas klase: Augsta smaku intensitāte / Mitrā zona. Nepieciešama stingra gaisa izolācija.

- Platība: 28.58 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +12…+18 °C (Darba temperatūra).

  - Piezīme: Kameras ģenerē siltumu. Dzesēšanas sistēmai jāspēj kompensēt siltuma slodzi, lai ZONE nepārkarstu virs +20°C.

- Relatīvais mitrums (RH): 60–80 % (Augsts mitrums).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 15–20 reizes/h (Intensīva apmaiņa).

- Spiediena režīms: Negatīvs (-5…-10 Pa) attiecībā pret koridoriem.

  - Kritiska HACCP prasība: Lai nepieļautu dūmu smakas izplatīšanos uz tīrajām iepakošanas zonām.

- Ventilācija:

  - Vispārējā nosūce: 1,500–2,500 m³/h.

  - Lokālā nosūce: Obligāti zonti virs kūpināšanas kameru durvīm (tvaika un atlikušo dūmu uztveršanai atverot durvis).

  - Gaisvadi: Jābūt korozijas izturīgiem (nerūsējošais tērauds vai speciāls polimērs).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes PU-Betons. Izturīgs pret termisko šoku (karstais ūdens) un dūmu sveķiem.

- Slīdes pretestība: R12.

- Sienas: Ķīmiski izturīgi paneļi vai nerūsējošā tērauda apšuvums (viegla sodrēju/darvas tīrīšana).

- Kanalizācija: Grīdas slīpums 1.5–2% uz trapiem.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 2 × Auksts ūdens (Dubultā izlietne, roku mazgātne).

  - 1 × Karsts ūdens (Izlietnes zona).

  - 1 × Pārtikas šļūtenes pieslēgums (Kameras iekšpuses mazgāšanai).

  - Spiediens: 3–4 bar.

- Kanalizācija:

  - 2 × Ø75–110 mm grīdas notekcaurules (Izlietnes zona + Tīrīšanas zona).

  - 1 × Ø50–75 mm palīgnoteka (Roku mazgātne).

  - Kondensāts: Jāparedz karstā kondensāta/ūdens noplūde no kūpināšanas kameras mazgāšanas (lai novērstu tauku aizsērēšanu).

  - 2 × HACCP grīdas trapi, 300×300 mm (Kameras mazgāšanas zona + Izlietnes zona).

  - 1 × Mazais traps roku mazgāšanas zonā.

- Elektroapgāde:

  - 4 × 230 V rozetes (Izlietnes, roku mazgātne, palīgrīki, mazie instrumenti).

  - 2 × 230 V rozetes (Sausinātāja skapis, dzesēšanas skapji).

  - 1 × 400 V pieslēgums (Kūpināšanas kamera 200 kg).

  - Opcija: 1 × 400 V pieslēgums (Ja priekšžāvēšanas skapim nepieciešamas 3 fāzes).

  - Drošība: Visas rozetes IP65/IP66, karstumizturīgos un mitrumizturīgos korpusos.

  - Apgaismojums: 500–700 lx, IP65.

5. SPECIĀLĀS SISTĒMAS

- Sausināšana: Nepieciešama gaisa sausināšanas iespēja žāvēšanas posma atbalstam.

- Ugunsdrošība: Ieteicami karstuma detektori kūpināšanas procesa dēļ.

6. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 4,000 – 6,000 kg (Smagas kūpināšanas kameras) Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 35.0 – 45.0 kW (Elektriskie sildelementi)

#### ZONE 133D: DZESĒŠANAS / ŽĀVĒŠANAS ZONE (COOLING / DRYING)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 133D

- Funkcija: Kūpinātu zivju produktu kontrolēta atdzesēšana un virsmas apžāvēšana pirms iepakošanas. Produkta temperatūras stabilizācija.

- Higiēnas klase: Tīrā pārejas zona.

- Platība: 8.90 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +4…+8 °C.

  - Mērķa apstākļi: 0…+6 °C (dzesēšanas režīmā).

- Relatīvais mitrums (RH): 50–65 % (Zems mitrums, lai apžāvētu virsmu un novērstu pelējumu).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 8–12 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontāla plūsma.

- Spiediena režīms: Neitrāls vai nedaudz pozitīvs (+2…+5 Pa).

  - Mērķis: Novērst siltā gaisa ieplūšanu no blakus zonām, kas varētu radīt kondensātu uz aukstiem produktiem.

- Ventilācija:

  - Vispārējā nosūce: 300–500 m³/h.

  - Aukstuma kameras: Tikai netiešā nosūce (bez tiešiem zontiem).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons vai Epoksīds. Izturīgs pret temperatūras svārstībām.

- Slīdes pretestība: R11/R12.

- Sienas: Higiēniski mazgājami paneļi.

- Kanalizācija: Grīdas slīpums 1.5–2% uz trapiem.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 1 × Auksts ūdens (Roku mazgātnēm).

  - Karsts ūdens: Opcija (atkarībā no higiēnas protokola).

  - Spiediens: 3 bar.

  - Piezīme: Aukstuma kamerā nav papildu ūdens punktu (Sausuma prioritāte).

- Kanalizācija:

  - 2 × Ø75–110 mm notekcaurules kondensātam un mazgāšanai.

  - 1 × Ø50–75 mm līnija (Roku mazgātnes noteka).

  - Dedicēta līnija kondensāta sistēmai (paštece vai ar sūkni).

  - 2 × HACCP grīdas trapi, 300×300 mm:

    - Dzesēšanas telpā / vispārējā zonā.

    - Pie roku mazgātnes (Mazais traps).

- Elektroapgāde:

  - 6 × 230 V rozetes (Sausinātājs, mazie rīki, roku mazgātnes sensors, inženierija).

  - 3 × 230 V rozetes (Gaisa dzesēšanas skapji).

  - 1 × 400 V rozete (Ja iebūvētā dzesēšanas sistēma ir trīsfāzu).

  - Drošība: Visas rozetes IP65, piemērotas zemām temperatūrām.

  - Apgaismojums: 400–600 lx, IP65.

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 1,000 – 2,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 4.0 – 6.0 kW

#### ZONE 133E: AUGSTAS HIGIĒNAS IEPAKOŠANA (HIGH-CARE PACKING)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 133E

- Funkcija: Augstas vērtības gatavo produktu (Ikri, Kūpināta zivs) svēršana, dozēšana, vakuumēšana, MAP aizkausēšana, marķēšana.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna / Augsts risks (High Care). Maksimāla aizsardzība pret piesārņojumu.

- Platība: 30.31 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +6…+10 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 55–65 %.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 12–18 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontāla / Lamināra plūsma.

- Spiediena režīms: Pozitīvs (+20…+30 Pa). HACCP High Care prasība.

- Ventilācija:

  - Vispārējā nosūce: 300–500 m³/h.

  - Aukstuma kameras: Tikai netiešā nosūce.

  - Filtrācija: F9 vai HEPA pieplūdei.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes Higiēniskie sveķi (Resin).

- Slīdes pretestība: R12.

- Sienas: Gludi, bezšuvju higiēniskie paneļi.

- Griesti: Hermētiski, mazgājami.

- Kanalizācija: Grīdas slīpums 1.5–2% uz trapiem.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 1 × Auksts ūdens (Roku mazgātnēm).

  - Karsts ūdens: Opcija (atkarībā no higiēnas protokola).

  - Spiediens: 3 bar.

  - Piezīme: Aukstuma kamerā nav papildu ūdens punktu.

- Kanalizācija:

  - 2 × Ø75–110 mm notekcaurules kondensātam un mazgāšanai.

  - 1 × Ø50–75 mm līnija (Roku mazgātnes noteka).

  - Dedicēta līnija kondensāta sistēmai.

  - 2 × HACCP grīdas trapi, 300×300 mm:

    - Dzesēšanas telpā / vispārējā zonā.

    - Pie roku mazgātnes (Mazais traps).

- Elektroapgāde:

  - 8 × 230 V rozetes (Vakuuma pakošana, MAP iekārta, marķēšana/druka, metāla detektors, mazie rīki).

  - 2 × 230 V rozetes (Dzesēšanas skapji).

  - 1 × 230 V rozete (HEPA gaisa skalotājs).

  - 1 × 230 V rozete (Karstā ūdens dezinfekcijas vanna).

  - Drošība: Visas rozetes drošas pret šļakatām, IP65+.

  - Apgaismojums: 500–700 lx, IP65 (High-care klase).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 3,000 – 5,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 6.0 – 9.0 kW

#### ZONE 133F: VAKUUMA UN MEGA-IEPAKOŠANA (IKRI UN KŪPINĀTA ZIVS)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 133F

- Funkcija: Ikru un kūpinātu zivju liela apjoma vakuumēšana ("Mega-packs"), sekundārā iepakošana kastēs/konteineros. Pēdējais posms pirms nosūtīšanas uz gatavās produkcijas noliktavu.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna / Atdzesētā zona (High Care).

- Platība: 46.80 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +6…+10 °C (Aukstuma ķēdes nepārtrauktība).

  - Darba režīms: +8…+12 °C ir pieļaujams aktīva darba laikā (tipiski pakošanas zonām).

- Relatīvais mitrums (RH): 55–65 %.

  - Piezīme: Mitruma kontrole svarīga, lai novērstu kondensātu uz aukstiem vakuuma maisiem (etiķešu līmēšanas problēmas).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 12–18 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontāla / Lamināra.

- Spiediena režīms: Nedaudz pozitīvs (+5…+10 Pa).

  - Drošība: Novērš putekļu un aerosolu ieplūšanu no gaiteņiem.

- Ventilācija:

  - Vispārējā nosūce: 400–700 m³/h.

  - Pieplūde: Smalkā filtrācija (F7-F9), piemērota High-Care.

  - Lokālie zonti nav nepieciešami, ja vien termiskās pakošanas iekārtas nerada ievērojamu siltumu/tvaikus.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons vai Epoksīds. Izturīgs pret ratiņu slodzi un mitro uzkopšanu.

- Slīdes pretestība: R12.

- Sienas: Higiēniski mazgājami paneļi.

- Kanalizācija: Grīdas slīpums 1.5–2% uz trapiem.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 1–2 × Auksts ūdens (Tīrīšanas šļūtenēm, Roku mazgātnei).

  - 1 × Karsts ūdens (līdz 82 °C) (Sanitārijas rīkiem / nažu sterilizatoram).

  - Spiediens: Min. 3 bar.

- Kanalizācija:

  - 2 × Ø75–110 mm notekūdeņu līnijas (Vispārējā drenāža + Tīrīšanas zona).

  - 1 × Ø50–75 mm līnija (Roku mazgātnei).

  - Kondensāta līnijas: Ø32–50 mm dzesēšanas iekārtām.

  - 2 × HACCP Grīdas trapi (300×300 mm). Jāspēj uzņemt mazgāšanas ūdeni.

- Elektroapgāde:

  - 10 × 230 V rozetes (Vakuuma pakošanas iekārtas, galda aizkausētāji, svari, printeri, mazie instrumenti).

  - 2 × 230 V rozetes (Marķēšanas / skenēšanas aprīkojums).

  - 2 × 400 V rozetes (Lielās divkameru vakuuma iekārtas vai MAP sistēmas).

  - Drošība: Visas rozetes drošas pret šļakatām, IP65+.

  - Apgaismojums: 500–700 lx, IP65.

5. SPECIĀLĀS SISTĒMAS

- Saspiests gaiss: Bieži nepieciešams pneimatiskajām vakuuma iekārtām (jāprecizē ar iekārtu piegādātāju).

- Atkritumu vadība: Paredzēt vietu plastmasas atgriezumiem un kartona putekļu kontrolei.

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 4,000 – 6,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 12.0 – 16.0 kW

#### ZONE 134: KARSTAIS CEHS (COOKING ZONE)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 134

- Funkcija: Ēdienu termiskā apstrāde: vārīšana, cepšana, tvaicēšana. Mērču, zupu un pildījumu gatavošana.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna (Gatavošana).

- Platība: 268.91 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.50 m (Nepieciešams ventilācijas zontiem).

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA (INTENSĪVA SLODZE)

- Temperatūra (T): +18…+28 °C (Darba vide).

- Relatīvais mitrums (RH): 50–70 %.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 15–25 reizes/h (Liela apmaiņa karstuma/tvaika dēļ).

- Spiediena režīms: Neitrāls vai nedaudz negatīvs (-5 Pa).

  - Mērķis: Lai gatavošanas aromāti un karstums neizplatītos uz citām zonām.

- Nosūces zonti:

  - 2 × Salas tipa zonti (Halton/Vianen): Kopējā plūsma 8,000–12,000 m³/h.

  - Uztveršanas ātrums: 0.35–0.45 m/s.

  - Pieplūde: Caur lamināro paneli (lai neradītu retinājumu).

  - Ugunsdzēsība: Obligāta Ansul R-102 (vai ekvivalenta) sistēma, integrēta zontos.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes PU-Betons (Karstumizturīgs). Jāiztur verdoša ūdens (>90°C) un eļļas noplūdes.

- Slīdes pretestība: R12/R13.

- Sienas: Nerūsējošā tērauda apšuvums (aiz līnijas) / Karstumizturīgi paneļi.

- Kanalizācija: Nerūsējošā tērauda kanāli pie katliem un pannām (liela caurplūde).

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 4 × Auksts ūdens (Katli, makaronu vārītāji, izlietnes).

  - 3 × Karsts ūdens (Izlietnes, priekšskalošana, katlu mazgāšana).

  - 1 × DN20 Zontu mazgāšanas sistēmai (ja uzstādīta automātika).

  - Temperatūra: 60–65 °C (Sanitārijai pieejams 82 °C).

  - Spiediens: Min 3 bar.

- Kanalizācija (Karstumizturīga un Tauku atdalīšana):

  - 4 × Ø75–110 mm Augstas t° grīdas trapi zem līnijas.

  - 1 × Ø75–110 mm Tauku ķērāja līnija.

  - 2 × Ø50–75 mm Izlietnēm.

  - 4 × HACCP Nerūsējošie trapi (300×300 mm):

    - Vietas: Katlu zona, Izlietnes, Šļūtenes zona, Centrs.

    - Specifikācija: AISI 304/316, Izņemami grozi, Pretsmaku membrāna.

- Elektroapgāde:

  - Lieljaudas iekārtas:

    - 8 × 400 V / 32–63 A (Konvekcijas krāsnis, pannas, katli).

    - 6 × 400 V / 16–32 A (Grili, friteri, spiedkatli).

  - Vispārējā jauda:

    - 12 × 230 V rozetes (Mikseri, blenderi, svari, rīki).

    - 4 × 230 V rozetes (Siltuma uzturēšanas iekārtas).

  - Drošība: Visas rozetes IP55–IP66, tauku un karstumizturīgas.

  - Bloķēšana: Iekārtu darbība bloķēta, ja nestrādā ventilācija.

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 25,000 – 35,000 kg (Ar ūdeni pildīti katli, smagās plītis) Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 220.0 – 280.0 kW

#### ZONE 136: ĀTRĀS ATDZESĒŠANAS ZONA (BLAST CHILLER)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 136

- Funkcija: Karsto ratiņu ātrā atdzesēšana (Šokdzesēšana). Kritisks punkts (CCP) +90°C → +3°C.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna (Atdzesēšana).

- Tīrais augstums (H min): 3.50 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Mērķa temperatūra: 0…+4 °C (ZONEs fons).

- Mitrums: 40–60 %.

- Ventilācija: Nosūces zonti nav nepieciešami.

- Spiediena režīms: Neitrāls vai nedaudz negatīvs (-5 Pa).

  - Mērķis: Noturēt aukstumu un neielaist silto gaisu no Karstā ceha.

- Barjera: PVC sloksnes vai gaisa aizkari pie ieejas.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes PU-Betons. Izturīgs pret termisko šoku (karsti ratiņi aukstā telpā).

- Slīpums: Min. 1.5%.

- Aizsardzība: Aizsargatvairītāji (bampere) paneļu aizsardzībai no ratiņiem.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 1 × Auksts ūdens Šļūtenes stacijai (Tīrīšanai).

  - Spiediens: 3 bar.

  - Piezīme: Visiem veidgabaliem jābūt salizturīgiem.

- Kanalizācija:

  - 4 × Ø75–110 mm Higiēniskie trapi (Piemēroti aukstuma kamerām).

  - 1 × Ø50–75 mm Šļūtenes noteka.

  - Kondensāts: No šokdzesētājiem jābūt izvadītam pa izolētām/apsildāmām caurulēm.

- Elektroapgāde:

  - Šokdzesētāji (3 gab.):

    - 3 × 400 V / 32–40 A dediecētās līnijas.

    - Prasība: Ieteicams pakāpeniskais starts (Soft-start).

    - Neatkarīgi drošinātāji + Avārijas izslēgšana.

  - Vispārējā jauda:

    - 6 × 230 V rozetes (Marķēšana, monitorings, mazie rīki).

    - 2 × 230 V rozetes (Kukaiņu lampa, palīgrīki).

  - Drošība: Visas rozetes IP65, salizturīgas, pret-kondensāta.

  - Apgaismojums: 6 × IP69K LED (Aukstuma klases, plīsumdrošas), Min 500–600 lx.

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 6,000 – 9,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 15.0 – 20.0 kW

#### ZONE 137: GN TRAUKU, PAPLĀŠU UN KASTU MAZGĀŠANA (INDUSTRIĀLĀ MAZGĀTAVA)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 137

- Funkcija: GN konteineru, paplāšu, kastu un ratiņu industriālā mazgāšana un dezinfekcija, izmantojot tuneli un kameras.

- Higiēnas klase: "Netīrā" mitrā zona (Augsts aerosolu risks).

- Platība: 81.64 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +15…+22 °C (Darba temperatūra).

- Relatīvais mitrums (RH): 70–90 % (Ļoti augsts mitrums).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 15–25 reizes/h (Nepieciešama intensīva ventilācija).

- Spiediena režīms: Nedaudz negatīvs (-5 Pa).

  - HACCP prasība: Lai novērstu tvaika un piesārņotu aerosolu izplatīšanos uz tīrajām noliktavām vai ražošanu.

- Ventilācijas aprīkojums:

  - 1 × Gaisa aizkars / Gaisa nazis pie ieejas (Obligāts mitruma ierobežošanai).

  - Vispārējā nosūce: 800–1200 m³/h (Tvaika noņemšana no mašīnām).

  - Kondensāta kontrole: Jānovērš pilēšana no griestiem.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes PU-Betons. Izturīgs pret ķīmiju un karstumu (līdz 85°C).

- Slīdes pretestība: R12/R13 (Ekstrēms slīdēšanas risks).

- Grīdas slīpums: ≥ 2% uz notekām (Stāvāks slīpums ātrai ūdens aizvadīšanai).

- Sienas: Ķīmiski izturīgi paneļi, hermētiski.

- Griesti: Pretpelējuma, mitrumizturīgi, mazgājami.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 3 × Auksts ūdens (Tuneļmašīna, Ratiņu mazgātājs, Priekšskalošanas izlietne).

  - 2 × Karsts ūdens (Tuneļmašīna, Ratiņu mazgātājs).

  - 1 × Auksts ūdens (Ūdens mīkstinātājam).

  - 1 × Auksts/Karsts (Roku mazgātnei).

  - Spiediens: 3–5 bar (Mazgāšanas sistēmām).

- Kanalizācija (Lielas slodzes):

  - Apsildāma grīdas notekas līnija ar U-veida sifonu (Novērš tauku aizsērēšanu).

  - Caurlaidība: Liela (2–4 trapi Ø110 mm).

  - Iekārtu noplūdes līnijas:

    - Tuneļa izeja → Ø75–110 mm.

    - Ratiņu mazgātāja izeja → Ø75–110 mm.

    - Priekšskalošanas izlietne → Ø50–75 mm.

  - 6 × HACCP Nerūsējošā tērauda trapi (300×300 mm). Obligāti lieli grozi atkritumiem.

- Elektroapgāde:

  - 3 × 400 V / 32–40 A dediecētās ķēdes (Tuneļmašīna, Ratiņu mazgātājs, Sildītāji).

  - 6 × 230 V rozetes (Dozators, kukaiņu lampa, mīkstinātāja vadība, instrumenti).

  - Drošība: Avārijas apturēšanas līnija mazgāšanas iekārtām.

  - Aizsardzība: Visas rozetes IP65, ūdensizturīgas.

  - Apgaismojums: LED IP69K nerūsējošie korpusi (droši pret augstspiediena strūklu), Min 500 lx.

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 6,000 – 10,000 kg (Ar ūdeni pildītas tuneļveida mazgāšanas iekārtas) Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 60.0 – 80.0 kW (Ūdens uzsildīšana)

#### ZONE 137A: PĀRTIKAS ATKRITUMU ZONE (FOOD WASTE)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 137A

- Funkcija: Organisko (zivju/gaļas blakusproduktu) un neorganisko atkritumu savākšana, dzesēšana un pagaidu uzglabāšana pirms utilizācijas.

- Higiēnas klase: "Netīrā" zona / Augsts smaku un bio-piesārņojuma risks.

- Platība: 29.85 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA (SMAKU KONTROLE)

- Temperatūra (T): +10…+14 °C.

  - Piezīme: Zema temperatūra samazina baktēriju vairošanos un smaku veidošanos.

- Relatīvais mitrums (RH): 70–90 % (Mitrā vide dēļ konteineru skalošanas).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 15–25 reizes/h (Obligāta intensīva nosūce).

- Spiediena režīms: Negatīvs (-5…-10 Pa).

  - Kritiska HACCP prasība: Gaisam jāplūst IEKŠĀ no blakus telpām, lai izolētu smakas un baktērijas.

- Ventilācija:

  - Vispārējā nosūce: 800–1200 m³/h.

  - Siltuma atgūšana: No šīs zonas gaisu recirkulēt aizliegts (tikai izmešana).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes PU-Betons. Izturīgs pret organiskajām skābēm un ķīmiju.

- Slīdes pretestība: R12/R13.

- Slīpums: Pilns slīpums (1.5–2%) uz trapiem. Ūdens uzkrāšanās nepieļaujama.

- Sienas: Nepieciešama triecienaizsardzība (bampere) smagiem atkritumu konteineriem.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 1 × Auksts ūdens (Galvenajai izlietnei un šļūtenes spolei).

  - 1 × Auksts ūdens (dedicēts) (Sanitārijas / Ķīmijas dozatoram).

  - Spiediens: Min 3 bar.

  - Drošība: Atpakaļplūsmas vārsts (5. kategorija) obligāts (nodalīšanai no pārtikas zonām).

- Kanalizācija (Liels cieto daļiņu daudzums):

  - 1 × Ø110 mm Galvenā noteka (Grīdas līmeņa noplūde no atkritumu dzesētājiem).

  - 1 × Ø75–110 mm (Izlietnei + Šļūtenes stacijai).

  - 1 × Ø50–75 mm (Kondensātam vai sanitārijas pārplūdei).

  - 3 × HACCP Grīdas trapi (300×300 mm):

    - Galvenā atkritumu noplūde / mazgāšanas zona.

    - Pie dzesējamām iekārtām (kondensāts + mazgāšana).

    - Papildu traps vispārējai tīrīšanai.

  - Prasība: Trapiem jābūt ar izņemamiem groziem un drošiem smaku aizvariem.

- Elektroapgāde:

  - 4 × 230 V rozetes (Atkritumu svari, instrumenti, sanitārijas iekārtas).

  - 2 × 230 V rozetes (IP65) (Sienas piederumiem: UV lampa, dozēšanas sūknis).

  - 2 × 400 V dedicētie pieslēgumi (Pārtikas atkritumu dzesēšanas iekārtām / Presēm).

  - Aizsardzība: IP65, hermētiski kabeļu kanāli, mitrumizturīgi korpusi.

  - Apgaismojums: LED IP69K, 500–600 lx, pretkorozijas korpusi.

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 5,000 – 8,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 5.0 – 8.0 kW

#### ZONE 137B: EIRO-KONTEINERU MAZGĀŠANA (EUROBIN WASHING)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 137B

- Funkcija: 200L/300L Eiro-konteineru (DIN 9797) automātiska vai pusautomātiska mazgāšana, izmantojot pacēlājus un augstspiediena sistēmas.

- Higiēnas klase: "Netīrā" mitrā zona.

- Platība: 13.89 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +8…+14 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 70–90 % (Augsts mitrums tvaika/šļakatu dēļ).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 15–25 reizes/h.

- Ventilācija:

  - Vispārējā nosūce: 600–900 m³/h (tvaika un mitruma aizvadīšana).

  - Spiediens: Neitrāls vai Nedaudz negatīvs (-5 Pa), lai ierobežotu ķīmisko aerosolu izplatīšanos.

  - Mērķa mitrums: <75% RH.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Lielas slodzes PU-Betons. Jāiztur piekrautu Eiro-konteineru tērauda riteņu triecieni.

- Trapu restes: Pastiprinātas restes obligātas.

- Sienas: Triecienaizsardzības paneļi obligāti konteineru apgāšanas augstumā.

- Blīvējums: Pretsmaku, ķīmiski izturīgi blīvējumi.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 2 × Auksts ūdens (Augstspiediena padeve + Satelīta stacija).

  - 1 × Karsts ūdens (60–70 °C mazgāšanas efektivitātei).

  - Spiediens: 3–4 bar (Lai nodrošinātu mazgāšanas galvas un satelīta sistēmu).

  - Drošība: Atpakaļplūsmas aizsardzība obligāta (Ķīmisko vielu klātbūtne).

- Kanalizācija (Cietās daļiņas + Tauki):

  - 1 × Ø110 mm Grīdas drenāžas līnija (Liela plūsma no mazgāšanas).

  - 1 × Ø75–110 mm Līnija (Satelīta tīrīšanas stacija).

  - 1 × Ø50–75 mm Kondensāta / pārplūdes līnija.

  - 2 × HACCP Trapi 300×300 mm (ProfilGate zonā + Žāvēšanas/Apgāšanas zonā).

- Elektroapgāde:

  - 3 × 230 V rozetes (Satelīta stacijas sūkņi, palīgierīces).

  - 1 × 400 V pieslēgums (Konteineru apgāzējs / lieljaudas mazgāšanas modulis).

  - Drošība: Visas rozetes IP65–IP69K (Drošas pret šļakatām).

  - Avārijas apturēšana: Slēdzama avārijas poga mehāniskajai pacelšanas ierīcei.

#### 5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 3,000 – 5,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 15.0 – 20.0 kW

#### ZONE 137C: EIRO-KONTEINERU ŽĀVĒŠANA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 137C

- Funkcija: Eiro-konteineru žāvēšana pēc mazgāšanas, riteņu dezinfekcija (ProfilGate sistēma), buferzona pirms atgriešanas ražošanā.

- Higiēnas klase: Tīrā / Pārejas zona.

- Platība: 14.29 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +8…+14 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 70–90 % (Ievades dati) -> Mērķis ≤70% (Tehnoloģiskā prasība žāvēšanai).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 15–25 reizes/h.

- Ventilācija:

  - Nosūce: 700–1000 m³/h (Siltā, mitrā gaisa aizvadīšana no žāvēšanas ventilatoriem).

  - Pieplūde: Neitrāls balanss.

  - Mitruma kontrole: Obligāta, lai novērstu konteineru atkārtotu piesārņošanu.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: Lielas plūsmas slīpums, ieteicami nerūsējošā tērauda kanāli.

- Kanalizācija: Nepārtraukta noplūde zem ProfilGate sistēmas.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - 1 × Auksts ūdens (ProfilGate "aqua" padevei).

  - Spiediens: 2.5–3.5 bar.

  - Drošība: Nepieciešama atpakaļplūsmas aizsardzība (Skalošanas/ķīmijas risks).

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø110 mm Tiešā noplūde zem ProfilGate (Nepārtraukta notece).

  - 1 × Ø75–110 mm Noplūde zem žāvēšanas/apgāšanas sistēmas (Kondensāts + mazgāšana).

  - 2 × HACCP Trapi 300×300 mm ar pastiprinātām restēm Eiro-konteineru riteņu slodzei.

- Elektroapgāde:

  - 4 × 230 V rozetes (Vadības pultis, ProfilGate sūkņi, palīgrīki).

  - 2 × 400 V pieslēgumi (Gaisa pūtes žāvēšanas sistēma + Eiro-konteineru apgāšanas sistēma).

  - Drošība: Visas izejas IP65–IP69K, ūdensizturīgas.

  - Automātslēdži: Dedicēti automātslēdži pūtējiem/sildītājiem (augsta starta slodze).

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 1,000 – 2,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 10.0 – 15.0 kW (Gaisa pūtēji)

#### ZONE 140: GATAVO ĒDIENU (RTE) KOMPLEKTĒŠANAS LĪNIJA

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 140

- Funkcija: Gatavo ēdienu (bļodu, salātu, paplāšu) komplektēšana uz konveijera. Trauku padeve (denesting), pildīšana un transports uz aizkausēšanu.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna / Tīrā zona (High Care) (Atvērts RTE produkts).

- Platība: 55.37 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.20 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +6…+12 °C (Pamatprasība).

  - Mērķis operatoru komfortam: +10…+14 °C ir pieļaujama, ja tiek kontrolēts produkta ekspozīcijas laiks.

- Relatīvais mitrums (RH): 55–65 % (Zems līdz vidējs mitrums).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 12–18 reizes/h.

- Gaisa plūsmas tips: Horizontālā plūsma.

- Spiediena režīms: Nedaudz pozitīvs (+5 Pa).

  - HACCP prasība: Lai novērstu putekļu un piesārņojuma iekļūšanu no blakus zonām.

- Ventilācija:

  - Nav lokālo zontu (Aukstais process).

  - Vispārējā nosūce: 300–500 m³/h (Mitruma kontrole).

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: PU-Betons vai Epoksīds.

- Slīdes pretestība: R11/R12 (Piemērots mitrai uzkopšanai).

- Sienas: Gludi, mazgājami higiēniskie paneļi.

- Kanalizācija: Grīdai jābūt ar slīpumu uz trapu mazgāšanas operācijām.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (PĒC UZDEVUMA)

- Ūdensapgāde:

  - Nav tehnoloģiskā ūdens iekārtām.

  - 1 × Auksts ūdens sanitārijai (šļūtenes stacija).

  - Spiediens: 3 bar.

- Kanalizācija:

  - 1 × Ø75–110 mm grīdas noteka zem konveijera tīrīšanas zonas.

  - 1 × HACCP Traps 300×300 mm zem konveijera tīrīšanas zonas.

  - Īpašība: Pretšļakatu konstrukcija, ķīmiski izturīgs nerūsējošais tērauds.

- Elektroapgāde:

  - 6 × 230 V rozetes (Sensori, mazie aktuatori, vadības paneļi).

  - 3 × 400 V pieslēgumi (Konveijera piedziņas motori, trauku padevējs, rotācijas galds).

  - Drošība: Visi pieslēgumi IP65–IP69K, droši mazgāšanai ar strūklu.

  - Infrastruktūra: Kabeļu plauktiem virs galvas jābūt no nerūsējošā tērauda, "food-safe" (viegli tīrāmi, neuzkrāj putekļus).

5. SPECIĀLĀS SISTĒMAS

- Drošība: Obligāta avārijas apturēšanas (Emergency stop) integrācija visā konveijera garumā.

6. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 4,000 – 6,000 kg Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 8.0 – 12.0 kW

#### ZONE 149: HPP PASTERIZĀCIJA (AUGSTSPIEDIENA APSTRĀDE)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 149

- Funkcija: Iepakotu produktu aukstā pasterizācija ar augstu hidrostatisko spiedienu (6000 bar). Iekraušana (netīrā puse) -> HPP -> Izkraušana (tīrā puse), žāvēšana un grozu mazgāšana.

- Higiēnas klase: Augsta higiēna / Speciālā tehnoloģiskā zona.

- Platība: 112.05 m²

- Tīrais augstums (H min): 3.50 m (Nepieciešams celtnim/apkopei virs iekārtas).

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +6…+12 °C (Vēsa vide produkta temperatūras saglabāšanai).

- Relatīvais mitrums (RH): 70–90 % (Augsts mitrums ūdens tvertņu un mazgāšanas dēļ).

- Gaisa apmaiņa (ACH): 10–18 reizes/h.

- Ventilācija:

  - Nosūce: 1500–2500 m³/h (Mitruma aizvadīšana no HPP tvertnes un grozu mazgātāja).

- Spiediena režīms (Kaskāde):

  - Pirms-HPP (Iekraušana): Nedaudz negatīvs (-5 Pa).

  - HPP Iekārta: Neitrāls (0 Pa).

  - Pēc-HPP (Izkraušana): Nedaudz pozitīvs (+5 Pa).

  - Mērķis: Tīrais gaiss plūst no gatavās produkcijas puses uz izejvielu pusi.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīdas tips: Pastiprināts lielas slodzes PU-Betons.

  - Strukturāla piezīme: Grīdas plātnei jāiztur augstspiediena sūkņu dinamiskās slodzes un iekārtas statiskais svars (~25–35 tonnas).

- Slīdes pretestība: R12/R13.

- Sienas: Skaņu absorbējoši higiēniski paneļi (HPP sūkņi ir skaļi >85 dB).

- Kanalizācija: Ieteicami lineārie trapi ap iekārtas perimetru.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI (AUGSTA SLODZE)

- Ūdensapgāde:

  - 1 × Auksts ¾" (HPP iekārtas uzpildes loks – filtrēts ūdens).

  - 1 × Auksts ½" (Grozu mazgātājam).

  - 1 × Auksts ½" (Roku mazgātnei).

  - 1 × Auksts ½" (Šļūtenes stacijai).

  - Spiediens: 3–5 bar.

- Kanalizācija:

  - 2 × Ø75–110 mm (Nepārtraukta noplūde: Grozu mazgātājs + Drenāžas kanāls).

  - 1 × Ø50 mm (Roku mazgātne).

  - 1 × Ø75–110 mm (Šļūtenes noplūde).

  - 3 × Nerūsējošā tērauda trapi 300×300 mm:

    - Pie HPP iekārtas (noplūdes/kondensāts/apkopes šķidrumi).

    - Pie mazgāšanas/žāvēšanas/gaisa naža zonas.

    - Pie roku mazgātnes un šļūtenes zonas.

- Elektroapgāde (Lielākā jauda rūpnīcā):

  - 1 × 400 V, 250–300 A (Hiperbaric 55 Galvenā barošana). Pārbaudīt konkrētā modeļa ampērus.

  - 1 × 400 V, 32 A (Spiediena pastiprinātāja dzesētājs/chiller).

  - 1 × 400 V, 16–32 A (Grozu mazgātājs / Žāvēšanas skapis / Gaisa nazis).

  - 4 × 230 V rozetes (Inspekcijas galds, Ķīmijas stacija, Dokumentācijas PC, Sensori).

  - Kopējā plānotā jauda: 150–170 kW.

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 50,000 – 70,000 kg (Ekstrēma punkta slodze no iekārtas) Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 150.0 – 180.0 kW

#### ZONE 150: KORIDORU SISTĒMA (TĪRĀ/NETĪRĀ NODALĪŠANA)

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN ĢEOMETRIJA

- Zonas ID: 150

- Funkcija: Loģistikas artērijas, kas savieno ražošanas zonas. Stingra "Tīrās" (Gatavā produkcija) un "Netīrās" (Izejvielas/Atkritumi) plūsmu nodalīšana.

- Higiēnas klase: Pārejas zona.

- Platība: 290 m² (Kopā).

- Tīrais augstums (H min): 3.00 m

2. MIKROKLIMATS UN VENTILĀCIJA

- Temperatūra (T): +12…+18 °C.

- Relatīvais mitrums (RH): 40–60 %.

- Gaisa apmaiņa (ACH): 8–12 reizes/h.

- Spiediens: Pozitīvs (+5…+10 Pa) attiecībā pret āru/atkritumu zonām.

3. ARHITEKTŪRA UN APDARE

- Grīda: Lielas slodzes Epoksīds/PU. Jāiztur pastāvīga iekrāvēju/ratiņu kustība.

- Sienu aizsardzība: Aizsargatvairītāji (Bampere) obligāti 150mm un 800mm augstumā, lai pasargātu paneļus no ratiņu triecieniem.

- Marķējums: Grīdas līnijas skaidri definē "Tīrās" un "Netīrās" joslas.

4. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESLĒGUMI

- Ūdensapgāde:

  - 6 × Auksts ½" (Šļūtenes pieslēgumi koridoru mazgāšanai).

  - Izvietojums: Vienmērīgi izvietoti visā koridora garumā.

- Kanalizācija:

  - 6 × Ø75–110 mm (Vispārējā koridora mazgāšanas noplūde).

  - 1 × Ø50 mm (Ja uzstādīta roku mazgātne pie Tīrās zonas ieejas).

  - 10 × Nerūsējošā tērauda trapi 300×300 mm:

    - Sadalīti starp Tīrās puses galu un Netīrās puses galu / Iekārtu pārejas zonām.

- Elektroapgāde:

  - 6 × 230 V rozetes (Tīrīšanas rīki, Inspekcijas lampas, Mobilā aprīkojuma uzlāde).

  - 1 × 230 V (Piekļuves kontrole / Durvju magnēti).

  - Kopējā slodze: 1.5–2.5 kW.

- Apgaismojums:

  - 10–14 × LED IP65 gaismekļi.

  - Prasība: Spilgts, bez ēnu apgaismojums (400–500 lux) satiksmes drošībai.

5. Aptuvenā svara slodze zonā (nevis konkrētā punktā): 5,000 – 8,000 kg (Mainīga slodze) Aptuvenais enerģijas patēriņš stundā: 3.0 – 5.0 kW