PIELIKUMS 1

# IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets: Iztvaikotāju izbūve temperatūras nodrošināšanai ražošanas cehos.

| I Tehniskās prasības* |  | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Nr |  | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1 | Etiķēšanas ceha iztvaikotāju uzstādīšana un pieslēgšana pie esošās aukstuma sistēmas: - Iztvaikošanas temperatūra -10°C paredzēt jaudu ne mazāku par 4 kW. - Vienpusējais iztvaikotājs. - Skaits: 1 gab. |  |
| 2 | Fasēšanas ceha iztvaikotāju uzstādīšana un pieslēgšana pie esošās aukstuma sistēmas: - Iztvaikošanas temperatūra -10°C paredzēt jaudu ne mazāku par 10 kW. - Divpusējais iztvaikotājs. - Skaits: 1 gab. |  |
| 3 | Izsišanas ceha iztvaikotāju uzstādīšana un pieslēgšana pie esošās aukstuma sistēmas: - Iztvaikošanas temperatūra -10°C paredzēt kopējo jaudu ne mazāku par 10 kW. - Stūra iztvaikotājs. - Skaits: ne mazāk kā 2 gab. |  |
| 4 | Filetēšanas ceha iztvaikotāju uzstādīšana un pieslēgšana pie esošās aukstuma sistēmas: - Iztvaikošanas temperatūra -10°C paredzēt kopējo jaudu ne mazāku par 8 kW. - Stūra iztvaikotājs. - Skaits: ne mazāk kā 2 gab. |  |
| 5 | Vakuuma iepakošanas ceha iztvaikotāju uzstādīšana un pieslēgšana pie esošās aukstuma sistēmas: - Iztvaikošanas temperatūra -10°C paredzēt kopējo jaudu ne mazāku par 6 kW. - Stūra iztvaikotājs. - Skaits: ne mazāk kā 2 gab. |  |
| 6 | Katra aukstuma kamera jāaprīko ar elektronisko kontrolieri un visām aukstuma iekārtām jābūt saslēgtām kopējā monitoringa sistēmā. |  |
| 7 | Papildus prasības iztvaikotāju montāžai: - Jaunie iztvaikotāji ir jāpieslēdz pie esošās aukstuma trases. Ja nepieciešams, ir jāveic cauruļu pārbūve atbilstoši jaunpieslēdzamo iztvaikotāju jaudām. - No maģistrāles līdz fasēšanas ceha iztvaikotājiem jāizbūvē aptuveni 37 m gara jauna aukstuma sistēmas trase ar pieslēgumiem iztvaikotājiem. - No maģistrāles līdz vakuuma iepakošanas ceha iztvaikotājiem jāizbūvē aptuveni 17 m gara jauna aukstuma sistēmas trase ar pieslēgumiem iztvaikotājiem. |  |
| II Vispārīgās prasības: |  |  |
| Nr | Parametrs | IR/NAV/ Parametra vērtība |
| 1 | Iekārtām, to aprīkojumam un sastāvdaļām jābūt jaunām, kā arī tām jāatbilst pārtikas veterinārajām un higiēnas prasībām. |  |
| 2 | Precei ir jābūt atbilstošai ES standartiem un attiecīgi sertificētai (CE marķējums). Piegādājot preci, jāpievieno atbilstības sertifikāts/deklarācija. |  |
| 3 | Garantijas laiks: vismaz 24 mēneši no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas. |  |
| 4 | Piegādātājs nodrošina tehnisko atbalstu un operatīvu rezerves daļu piegādi. |  |
| 5 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtu piegāde uz paredzamo līguma izpildes vietu, uzstādīšana un ieregulēšana. |  |

* Visos gadījumos, kad parādās norāde uz konkrētu tirdzniecības marku vai specifisku izcelsmi, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus risinājumus.

PIELIKUMS 2

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);vai

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

Datums:

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.