APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas

2026.gada 07.aprīļa sēdē

IEPIRKUMS ATBILSTOŠI SPS IEPIRKUMU VADLĪNIJĀM

## “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu datu uzskaites, pārvaldības un monitoringa iekārtu piegāde un informācijas sistēmas izveide”

iepirkuma identifikācijas numurs BNKS 2026/13/ERAF

(“Iepirkums tiek izsludināts atkārtoti attiecībā uz iepriekšējā iepirkuma BNKS 2026/04/ERAF 2. un 4. daļu.”)

NOLIKUMS

Bauska, 2026.

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu datu uzskaites, pārvaldības un monitoringa iekārtu piegāde un informācijas sistēmas izveide”	1

- VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA	3

II.	PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	5

III.	PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS NOSACĪJUMI	10

IV.      PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS	11

IV.	PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJS UN VĒRTĒŠANA	12

V.	PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI, UN LĒMUMA     PIEŅEMŠANA	13

VI.	REZULTĀTU PAZIŅOŠANA	14

VII.	IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN GROZĪŠANA	14

IX.      PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	14

X.        IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	15

PIELIKUMI	16

Pielikums Nr.1 – Pieteikums dalībai iepirkumā

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr.3 - Finanšu piedāvājums

Pielikums Nr.4 – Pieredzes apliecinājums

Pielikums Nr.5 - Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

Pielikums Nr.6 – Apakšuzņēmēja apņemšanās

Pielikums Nr.7 – Līguma projekts

- VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- Pasūtītājs un tā kontaktpersona:

Pasūtītājs

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru, un slēgs iepirkuma līgumu: SIA “Bauskas novada komunālserviss”, adrese Biržu iela 8A, Bauska, LV-3901, tālrunis 8889, e-pasts: bnks@bnks.lv

Kontaktpersona: Anita Krūmiņa, e-pasta adrese: anita.krumina@bnks.lv

- Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu, līguma izpildes laiku, vietu un apmaksu:

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. BNKS 2026/04/ERAF

  - Iepirkuma procedūra – neregulēts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

  - Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.

  - Vadlīnijas – Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Nolikumā lietotie termini, kas skaidroti Likumā vai Vadlīnijās ir tieši piemērojami, ja no konteksta neizriet citādi.

  - EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.

  - Iepirkuma priekšmets – Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu datu uzskaites, pārvaldības un monitoringa iekārtu piegāde un informācijas sistēmas izveide, saskaņā ar šo neregulēta iepirkuma nolikumu (turpmāk – nolikums) un tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums).

  - Projekts Nr. 5.1.1.4/1/24/I/009

  - "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu procesu pārredzamība, iegūto datu uzskaite, pārvaldība, monitorings vienotā platformā Bauskas pilsētas funkcionālajā teritorijā".

Projekta mērķis ir veicināt viedo pašvaldību attīstību, ieviešot viedus risinājumus pašvaldības autonomo funkciju un no tām izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildei, organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības pakalpojumus, tas ir, sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Bauskas novada iedzīvotājiem, ieviešot vienotu platformu datu uzkrāšanai un analīzei.

Projekta īstenošana tiks veikta  Bauskas novada funkcionālajā teritorijā un saskaņā ar Bauskas novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plānu, kā arī atbilst Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027 virzieniem/aktivitātēm.

  - Pakalpojumu izpildes vieta: Bauskas novads, LV-3901

- 1.daļai,  2.daļai, 3.daļai un 4.daļai - Bauskas pilsētas funkcionālajā teritorijā, juridiskā adrese: Biržu iela 8A, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;

| Daļa | Daļas nosaukums | CPV Kods | Paredzamā līgumcena, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa | Mikrostaciju un sensoru iegāde dzeramā ūdens un notekūdeņu monitoringam | 38424000-3 – Mērīšanas un kontroles iekārtas |  |
| 2.daļa | Attālinātas elektrības nolasīšanas iekārtu un dzeramā ūdens uzskaites skaitītāju iegāde | 38424000-3 – Mērīšanas un kontroles iekārtas | 36 090 |
| 3.daļa | Akustiskās korelācijas sistēmas(logeri) iegāde ūdensapgādes cauruļvadu noplūžu noteikšanai | 38424000-3 – Mērīšanas un kontroles iekārtas |  |
| 4.daļa | Vienotas platformas izveide datu uzskaitei, pārvaldībai, monitoringam | 72263000-6 – Programmatūras ieviešanas pakalpojumi | 9798.23 |

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās:

| Daļa | Daļas nosaukums | Līguma izpildes termiņš |
| --- | --- | --- |
| 2.daļā | Attālinātas elektrības nolasīšanas iekārtu un dzeramā ūdens uzskaites skaitītāju iegāde | 3 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas |
| 4.daļa | Vienotas platformas izveide datu uzskaitei, pārvaldībai, monitoringam | 3 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas |

Līguma izpildes termiņš:

Piedāvājumu drīkst iesniegt par vienu, vai visām iepirkuma daļām (2; 4. daļa). Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants par katru iepirkuma daļu. Informācija, kas norādīta nolikumā vienlīdz attiecas uz visām iepirkuma daļām, ja vien no konteksta nav secināms, ka tā attiecas tikai uz atsevišķu (- ām) iepirkuma daļām vai konkrētu preču vienību.

Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu katrā daļā, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu. Ieinteresēto pretendentu sanāksme nav paredzēta.

Apmaksas kārtība par iepirkuma priekšmetu – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.

Iepirkums tiek veikts atbilstoši - neregulēts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

Iepirkumu komisijas sastāvs apstiprināts ar SIA “Bauskas novada komunālserviss” valdes 2025.gada 01. oktobra rīkojumu Nr.1.6/2025.50. (turpmāk – Komisija).

- Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas kārtība:

Sākot ar šīs iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi, nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja. Ar nolikumu un tā pielikumiem, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa, un aktuālāko informāciju var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/169915

Ieinteresētās personas/pretendenti EIS e-konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja ieinteresētā persona ir reģistrēta EIS kā piegādātājs.

Lejupielādējot nolikumu, ieinteresētais pretendents apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma procedūras nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicēti attiecīgajā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Vienota vietas apskate, uzaicinot visus ieinteresētos piegādātājus netiek organizēta. objekta apskate var tikt veikta, iepriekš rakstveidā saskaņojot apmeklējuma datumu un laiku, nosūtot priekšlikumu pasūtītāja kontaktpersonai.

- Papildu informācijas apmaiņa:

- Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/169915. Ieinteresētajai personai ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresēto personu notiek latviešu valodā saskaņā ar SPS iepirkuma likuma 44.pantu. Ieinteresētā persona papildu informāciju Pasūtītājam var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam elektroniski uz e-pastu iepirkumi@bnks.lv, vai uzdodot EIS e-konkursu konkrētajā iepirkuma procedūras apakšsistēmā.

  - Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām:

    - Ja ieinteresētā persona papildu informāciju ir pieprasījusi, izmantojot EIS – Komisija papildu informāciju piegādātājam sniedz, ievietojot to EIS, pie iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu, kā arī, izmantojot EIS pieejamos rīkus, nosūta ieinteresētajai personai;

    - Ja ieinteresētā persona papildu informāciju pieprasījusi, nosūtot papildu informācijas pieprasījumu uz iepirkuma dokumentos norādīto e-pastu, Komisija papildu informāciju sniedz, to nosūtot ieinteresētajai personai uz tā norādīto e-pasta adresi, vienlaikus ievietojot informāciju EIS pie iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Atruna: Par pretendentu iepirkumā var būt piegādātājs, piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, kura atbilst Iepirkumā izvirzītajām prasībām.

Ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura piedāvājuma iesniegšanas brīdī, nolikuma 5.punkta prasību Pretendents var apliecināt pats vai arī balstīties uz citu personu (citu tirgus dalībnieku), kura būs finansiāli atbildīga par līguma izpildi, palīdzību un, apņemoties uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību vai noslēgt sabiedrības līgumu, tādējādi nodrošinot solidāru atbildību par līguma izpildi. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei, norādot kādi resursi tiks nodoti konkrētā līguma izpildei un norādot, vai Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei.

Nolikuma 5.3.punkta prasības var apliecināt pats Pretendents vai arī balstīties uz citu personu (citu tirgus dalībnieku) tehniskajām un profesionālajām spējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu (6.pielikums) vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei un par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuras izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai nolikuma prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

- Lai izpildītu kvalifikācijas prasībās pretendentam jāiesniedz šāda informācija:

| Npk. | Kvalifikācijas prasības | Iesniedzami dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai citā Pretendenta saimnieciskai darbībai atbilstošā reģistrā, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī prasība attiecināma uz katru apvienības dalībnieku. | Pretendenta reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments. Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas Republikā, reģistrācijas faktu Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamajās datubāzēs. Šādā gadījumā Pretendentam reģistrācijas dokuments nav jāiesniedz. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (apliecināta kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad Pretendents iesniedz informāciju par Pretendenta reģistrācijas numuru (ja tāds ir) un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu |
| 5.2. | Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Pieteikuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās. | Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Pieteikuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta dokumenta, kas apliecina, ka Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības, ja attiecīgajā valstī ir šāda kompetenta institūcija, kura iesniedz attiecīgos dokumentus. Ja Piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kurai nav paraksta (pārstāvības) tiesības, Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums citai personai parakstīt iepirkuma piedāvājuma dokumentus. Ja piedāvājumu parakstījusī persona, darbojas uz pilnvaras pamata – minēto pilnvaru pievieno piedāvājumā sastāvā. Vairāku pakāpju pilnvarojuma gadījumā pievieno visas pilnvaras. Jebkurā gadījumā jābūt izsekojamai pilnvarojuma hierarhijai. |
| 5.3. | Iepirkuma 2.daļa Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2022.–2025). gads un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis gan attālinātas elektrības nolasīšanas iekārtu, gan dzeramā ūdens uzskaites skaitītāju piegādi par kopējo summu vismaz EUR 5 000.00 (pieci) tūkstoši euro un nulle eurocenti) Iepirkuma 4. daļa Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2022. – 2025). gads un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vienotas platformas izveidi datu uzskaitei, pārvaldībai, monitoringam par kopējo summu vismaz EUR 5 000.00 (pieci tūkstoši euro un nulle eurocenti) | Pasūtītāja rakstveida atsauksme par veikto piegādi, kurā norādīts: - Līgumslēdzējpuses; - Līguma darbības termiņš; - Līguma summa; - Preču uzskaitījums, no kura secināms, ka piegādāti sensori. Gadījumā, ja preču piegāde nodrošināta bez atsevišķi noslēgta līguma pieredzes apliecinājumu var sniegt ar pavadzīmi, kas satur pasūtītāja rekvizītus, preču uzskaitījumu, piegādes datumu un pasūtītāja apmaksas apliecinājumu (maksājuma uzdevuma izdruka vai cits līdzvērtīgs dokuments) |

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi    pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

- Pieteikums dalībai iepirkumā sastāv no:

  - Piedāvājuma nodrošinājuma saskaņā ar nolikuma prasībām;

  - Pretendenta pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pielikumā pievienotajai veidnei;

  - Pieteikuma pielikumiem, kas apliecina nolikuma kvalifikācijas prasību izpildi.

- Tehniskais piedāvājums:

  - Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Tehniskā specifikācija pieprasīto informāciju.

  - Tehniskā piedāvājuma prasības un iesniedzamie dokumenti apkopoti tabulā:

| Npk. | Tehniskā piedāvājuma prasības | Iesniedzami dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1. | iepirkuma 2. daļai: Piedāvājumā ietvertās attālinātas elektrības nolasīšanas iekārtu un dzeramā ūdens uzskaites skaitītāju iegāde atbilstība tehnisko specifikāciju prasībām iepirkuma 4. daļai Piedāvājumā ietvertā vienotas platformas izveide datu uzskaitei, pārvaldībai un monitoringam atbilstība tehnisko specifikāciju prasībām | Atbilstoši aizpildītas tehniskajās specifikācijās norādītās tabulas, iekļaujot informāciju par tehniskajiem raksturlielumiem un preces ražotāju. Ja par konkrēto iekārtu pieejams detalizētāks apraksts, piemēram, ražotāja izdota tehniskā specifikācija, to var ietvert piedāvājumā, norādot interneta vietni, kur informācija pieejama. Reklāmas materiāli par iekārtu nav ietverami piedāvājuma sastāvā. |
| 7.2.2. | Iesniegtais piedāvājums aptver visas tehniskajā specifikācijā pieprasītās pozīcijas | Piedāvājuma sastāvā piedāvāta prece un pakalpojums atbilstoši katrai no visām uz konkrēto preci attiecināmajām tehniskajā specifikācijā uzrādītajām prasībām. |
| 7.2.3. | Laika grafiks | Sagatavojot piedāvājumu, jāiesniedz laika grafiks par preču, pakalpojuma piegādi un pasūtītāja personāla apmācību (ja attiecināms). |

- Finanšu piedāvājums:

  - Finanšu piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma veidni, kas pievienota nolikuma pielikumā.

  - Izstrādājot Finanšu piedāvājumu jāveic norādīto cenu aritmētiskā pārbaude. Visas vērtības norādāmas ar precizitāti tikai divi cipari aiz komata.

  - Piedāvātā līgumcena jānosaka euro, cenā jāietver visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrēto Piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā, transports.

  - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka:

  - piedāvājumā norādītā cena ir pietiekama un aptver visas izmaksas Piegādes nodrošināšanai un garantijas nosacījumu izpildei Pasūtītājam, atbilstoši nolikuma un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

  - Piegādes termiņš attiecībā uz Pretendenta piedāvātajām precēm ir izpildāms, ja ar Pretendenta tiktu noslēgts iepirkuma līgums.

  - Piedāvājuma vērtēšana:

  - Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās iepirkuma komisijas sēdēs.

  - Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatē neatbilstību kādai no noformējuma prasībām, Komisija var lemt par tālāku Piedāvājuma neizskatīšanu, ja neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē Piedāvājuma vērtēšanu.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Iepirkuma komisija, ievērojot SPSIL 48. panta noteikumus, izslēgšanas gadījumus pārbaudīs Likumā noteiktajā kārtībā. Komisija noraidīs un izslēgs no dalības iepirkumā:

  - Pretendentu, kas nav sniedzis visus pieprasītos Pretendenta atlases dokumentus;

  - neatbilst Pretendentu kvalifikācijas prasībām;

  - piedāvājumā vai skaidrojumos sniedzis nepatiesu informāciju;

  - ja uz Pretendentu (vai tā pārstāvi) attiecināmi nolikumā un tiesību aktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi;

  - ja uz Pretendentu (vai tā pārstāvi) attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111. panta izslēgšanas nosacījumi.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents neatbilst kvalifikācijas prasībām vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts

  - Ja Pretendents būs iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām atlases prasībām, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par atlases rezultātiem pieprasīs iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību atlases prasībām.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents ir sagatavojis atbilstošu Tehnisko piedāvājumu, ievērojot Tehnisko specifikāciju un nolikuma prasības.

  - Ja Tehniskajā  piedāvājumā ietvertā informācija neatbilst Tehniskām specifikācijām vai tā ir sagatavota neatbilstoši vai nepilnīgi, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Par nepilnīgu atzīstams, tai  skaitā, tāds piedāvājums, kurš iesniegts tikai par atsevišķām precēm un nesatur piedāvājumu par katru no to pieprasītajiem veidiem konkrētajā iepirkuma daļā.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents atbilstoši Nolikuma prasībām ir sagatavojis Finanšu piedāvājumu. Ja Finanšu piedāvājums neatbilst Finanšu piedāvājuma veidnei vai ir nepilnīgs, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Veicot Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu, Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kur vienīgais vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena:

  - Piedāvājumus iepirkuma komisijas visi balsstiesīgie locekļi izvērtē individuāli, aizpildot vērtēšanas lapas.

  - Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Līguma kopējo cenu bez PVN .

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, Iepirkuma komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

  - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu

  - Ja komisija pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, komisija izvēlas piedāvājumu, kas EIS sistēmā iesniegts ātrāk.

  - Pārbaudi par SPSIL 48. panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumiem Iepirkumu komisija veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības.

  - Lai pārbaudītu, vai Pretendents, kurš varētu būt ieguvis līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 pantā minēto apstākļu dēļ, Iepirkuma komisija rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no iepirkuma.

- PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS NOSACĪJUMI

- Iepirkums tiek organizēts kā neregulēts iepirkums saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīnijām, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski līdz 2026. gada 27.aprīlim plkst. 10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņa beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniegtie piedāvājumi netiks atvērti. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem.

- Ja konstatēti elektroniskās informācijas sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

- Piedāvājumu atvēršana, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15.punktā noteiktajai kārtībai, noteikta 2026.gada 27.aprīlim plkst. 14.00.

- Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

- EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

- Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

- Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, Komisijas sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols tiek publicēts EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/169915.

- Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

- Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15.punktā noteiktajā kārtībā.

- Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus vai nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”3 13.punktā noteiktajā kārtībā.

  - IV. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS

- Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

  - Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

  - Elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).

- Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

  - Iesniedzamie piedāvājuma dokumenti jāaizpilda tikai elektroniski (elektroniskā dokumentā), atsevišķos elektroniskos dokumentos ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā;

  - Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pilnvarotā persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem (ja attiecināms);

  - Iesniedzot, citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu.

- Pretendentam piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

- Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

- Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.

- PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJS UN VĒRTĒŠANA

- Iepirkuma komisija vispirms pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tajā skaitā pretendenta kvalifikācijas prasībām un tehniskajai specifikācijai. Piedāvājumi, kas neatbilst iepirkuma dokumentu prasībām, tālāk netiek vērtēti.

- Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā no iepirkuma priekšmeta daļām. Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus, ņemot vērā vienīgo vērtēšanas kritēriju - piedāvāto cenu.

- Ja konstatēts, ka divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma kritērijs ir īsākais piedāvātais preces piegādes laiks.

- Ja konstatēts, ka divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds (zemākā cena) un arī piedāvātais preces piegādes laiks ir vienāds, tad kā izšķirošais kritērijs ir norādīts garāks garantijas laika periods par diviem (2) gadiem.

- Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību pašķiršanu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma dokumentu prasībām un ir ar viszemāko cenu attiecīgajā iepirkuma daļā. Lēmums tiek fiksēts iepirkuma komisijas protokolā.

- Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic šādos etapos:

  - Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:

    - Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes, caurskatāmības un samērīguma principus. Komisija vērtē visu pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma pārbaudi.

    - Piedāvājumu vērtēšana notiek šādā secībā:

– piedāvājumu noformējuma pārbaude;

– pretendenta atlase un kvalifikācijas pārbaude;

– tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;

– finanšu piedāvājuma pārbaude un salīdzināšana.

    - Komisija ir tiesīga veikt pretendenta kvalifikācijas un tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi    tikai tam pretendentam, kura piedāvājums atbilstoši piedāvātajai cenai būtu atzīstams par visizdevīgāko.

    - Lai noteiktu, kuram no pretendentiem pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija pārbauda finanšu piedāvājumos norādīto cenu aprēķinu un pārliecinās, vai tajos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē aritmētiskas kļūdas, tā veic to labošanu. Par veikto labojumu un laboto piedāvājuma cenu Komisija paziņo attiecīgajam pretendentam, un piedāvājuma vērtēšanā ņem vērā laboto piedāvājumu.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

    - Komisija novērtē piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām par piedāvājuma noformējumu.

    - Ja piedāvājumā konstatēti noformējuma trūkumi,

Komisija, ievērojot samērīguma principu, lemj par Komisija, ievērojot samērīguma principu, lemj par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu, nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu principa pārkāpumu.

  - Pretendenta atlase un kvalifikācijas pārbaude:

    - Komisija novērtē pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Komisija pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija, izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

    - Ja pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta

iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

  - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

    - Pēc pretendenta atlases un kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic tehniskā piedāvājuma

atbilstības pārbaudi.

30.4.2. Piedāvājuma vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

30.4.3. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

30.4.4.Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskā piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, Komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude:

    - Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes, Komisija vērtē pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī tai skaitā izvērtē un salīdzina pretendentu piedāvātās līgumcenas.

    - Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši finanšu piedāvājumam noteiktajām prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, Komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.

    - Ja Pasūtītājam pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar SPS iepirkuma jomas vadlīnijām.

- Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.

- PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI, UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

- Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā saskaņā ar SPS iepirkuma jomas vadlīnijām.

- Pasūtītājs tomēr neizslēgs Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja tiks konstatēti Likuma 48.panta ceturtajā daļā un piektās daļas otrajā punktā norādītie nosacījumi, un iesniegta Pasūtītājam to pamatojošā dokumentācija.

- Eiropas vienotās iepirkuma procedūras dokuments:

  - Pasūtītājs pieņems Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendentam jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;

  - Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza;

  - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai Eiropas Komisijas mājaslapā tiešsaistes režīmā: http://espd.eis.gov.lv.

  - Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents izskaidro kādu no iesniegtajiem dokumentiem un uzrāda dokumenta oriģinālu. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

- REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

- Pasūtītājs, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

- Pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

- IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN GROZĪŠANA

- Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu.

- Pretendentam jāparaksta līgums 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt līgumu. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

- Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā, uzsākot iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

- Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai Vispārīgo vienošanos, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauc Iepirkumu. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu vai Vispārīgo vienošanos ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas atbilstoši šo vadlīniju 6.11. punktam atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem..

- Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēja piesaiste notiek saskaņā ar iepirkumu līgumu.

- Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami tikai tad, ja tie veikti ievērojot likuma 66.pantā noteikto.

- Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicē Paziņojumu par rezultātiem.

# IX. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Pretendenta tiesības:

  - Pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentiem atbilstoši nolikuma 4. punktā noteiktajā kārtībā

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Piedāvājums atsaucams, vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta pārstāvja parakstu;

  - Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu.

- Pretendenta pienākumi:

  - Rakstveidā Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;

  - Līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus nolikumā minētos noteikumus.

# X. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Komisijai ir Nolikumā un SPSIL noteiktās tiesības un pienākumi.

- PIELIKUMI

Nolikuma 1.pielikums

PIETEIKUMS

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Tālruņa Nr. |  |
| E-pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas kods |  |
| Bankas norēķinu konta Nr. |  |
| Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai iepirkumā, līguma noslēgšanai likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā persona: |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| ieņemamais amats |  |
| tālruņa Nr. |  |
| e-pasts |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| ieņemamais amats |  |
| tālruņa Nr. |  |
| e-pasts |  |

Mēs, apakšā parakstījušies, apliecinām, ka esam iepazinušies ar neregulētā iepirkuma “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu datu uzskaites, pārvaldības un monitoringa iekārtu piegāde un informācijas sistēmas izveide” (ID Nr. BNKS 2026/13/ERAF) dokumentāciju, un piesakāmies piedalīties šajā neregulētajā iepirkumā, iesniedzot savu piedāvājumu.

- Apliecinām, ka nekādā veidā neesam iesaistīti citā piedāvājumā šajā iepirkumā, kas iesniegts šajā neregulētajā iepirkumā;

- Neregulētā iepirkuma dokumentācija un noteikumi mums ir skaidri un saprotami;

- Visi iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst to oriģināliem, un sniegtā informācija un dati ir patiesi un precīzi;;

- Piekrītam pievienotā līguma projekta noteikumiem, tā izpildes noteikumi mums ir skaidri un saprotami;

- Pretendents norāda, kādu informāciju nodod kā komercnoslēpumu un kādu kā konfidenciālu informāciju (ja tāda ir) ______________;

- Apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas izslēgšanas pamati atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst šādam uzņēmuma statusam:

| ☐ | Mikro uzņēmums ir uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 10 darbinieki un gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro) |
| --- | --- |
| ☐ | Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro) |
| ☐ | Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro). |

Pretendenta paraksttiesīgās personas/ Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Nolikuma 2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tālāk norādītajās tabulās preču prasības saskaņā ar katru atsevišķo iepirkuma daļu. Tabulā iekļautas tukšas kolonnas, kuru aizpildīšana ir tehniskā piedāvājuma sagatavošanas uzdevums. Veidojot tehnisko piedāvājumu, būtiski aizpildīt attiecīgās iepirkuma daļas visas tabulā norādītās pozīcijas. Tehniskajā specifikācijā norādītie konkrētie preču nosaukumi atspoguļo pasūtītāja ieskatā nepieciešamo preci, bet piegādātājs ir brīvs savā izvēlē norādīt citu preci, ja tā ir ekvivalenta un pielietojama iekārtām un aprīkojumam, kas paredzēts specifikācijā norādīto preču lietošanai. Ekvivalenta pamatojums ir jāietver piedāvājuma sastāvā.

Tehniskā specifikācija 2.daļa

Attālinātas elektrības nolasīšanas iekārtu un dzeramā ūdens

uzskaites skaitītāju iegāde

- Dzeramā ūdens uzskaites skaitītāji

| Nrpk. | Dzeramā ūdens uzskaites skaitītāji |  | Preces un tās modeļa nosaukums, preces ražotājs / vai preces tehniskie parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Vispārējs raksturojums | Ultraskaņas vai ekvivalenta tipa ūdens patēriņa uzskaites skaitītājs (turpmāk – Skaitītājs) bez kustīgām komplektējošām detaļām. Piedāvātajam Skaitītājam tā darbības nodrošināšanai nav nepieciešamas mehāniskas komplektējošas daļas. Izgatavotājrūpnīcas pirmreizējās verifikācijas apzīmējums ne vecāks par 2026. gadu. Marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/32/ES prasībām. Skaitītājam jābūt aprīkotam ar sistēmu/ materiāliem, kas nepieļauj skaitītāja ekrāna aizsvīšanu ne pie kādiem apstākļiem, īpaši pazeminoties apkārtējās vides temperatūrai. |  |
| 1.2. | Darbības diapazons un vides apstākļi | Darbības temperatūras diapazons vismaz: 0.1 °C līdz 30°C. Dinamiskais diapazons (Q3) ne zemāks par: R250. Aizsardzība no ārējā magnētiskā lauka iedarbības saskaņā ar EN 14154-3. Skaitītāja aizsardzības klase: ne zemāka par IP68. Skaitītājam jābūt paredzētam darbam gan dzelzbetona akās, gan iekštelpās. Materiāliem, kas tieši saskaras ar dzeramo ūdeni jābūt ražotiem no kompozītmateriāla vai nerūsējošā tērauda, vai bronzas, vai ekvivalenta - t.i., videi draudzīga materiāla, kas nesatur svina un smago metālu piemaisījumus. |  |
| 1.3. | Strāvas avots | IoT datu pārraides moduļa baterijas darbības ilgumam, saskaņā ar ražotāja noteikto, jābūt vismaz 12 gadiem, pie nosacījuma, ka datu mērījumi tiek pārraidīti vienu reizi diennaktī. |  |
| 1.4. | Uzstādīšana | Skaitītājiem jābūt paredzētiem uzstādīšanai jebkurā leņķī, gan vertikāli, gan horizontāli, tai pat laikā saglabājot atbilstību attiecīgajām mērinstrumentu direktīvām. |  |
| 1.5. | Mērījumi | Skaitītājam jāspēj pārraidīt šādus datus uz IoT platformu ikdienas apstākļos ne retāk kā reizi 24 stundās: - ūdens patēriņu, - par sauso darbību, - pretplūsmu, - uzlaušanas mēģinājumu, - caurules plīsumu, - zemu baterijas līmeni, - noplūdi. - ūdens temperatūru skaitītājā Skaitītājam jāspēj nodrošināt precīzu uzskaiti un plūsmas mērījumus arī pie ļoti nelielām plūsmām. Minimālai vērtībai ir jābūt vismaz 2 l/h pie Q3 līdz 4 m3/h, vismaz 32 l/h pie Q3 līdz 40 m3/h. Avārijas gadījumā datu pārraide notiek nekavējoties. Skaitītājam jāspēj mērīt ūdens un apkārtējās vides temperatūra. |  |
| 1.6. | Displejs | Skaitītājam jābūt ar displeju, iespēju iegūt detalizētu informāciju par ūdens patēriņu atskaites periodos, kas nav garāki par 30 sekundēm. Displejam jābūt iespējai uzrādīt ne mazāk kā 5 ciparus ūdens patēriņa uzskaites daļai kubikmetros (m3) un ne mazāk kā 3 ciparus ūdens patēriņa uzskaites daļai litros. Skaitītājam ir jābūt aprīkotam ar vizuālo plūsmas indikatoru, kas Pasūtītājam nodrošina plūsmas kontroles veikšanu klātienē. Katram Skaitītājam ir jābūt individuālam sērijas numuram, lai Pasūtītājs var viegli un pārskatāmi veikt katra uzstādītā Skaitītāja kontroli. Skaitītāja displeja virsmai jābūt no paaugstinātas stiprības stikla vai citu līdzvērtīga materiāla, ko normālos ekspluatācijas apstākļos nav iespējams saskrāpēt vai sasist. |  |
| 1.7. | Datu reģistrēšana/uzglabāšana | Katram Skaitītājam ir jābūt aprīkotam ar iekšējo datu reģistratoru, t.sk., avārijas paziņojumu reģistratoru dienas griezumā vismaz 365 dienu periodam vai mēneša griezumā vismaz 36 mēnešu periodam. Datu vākšanas un pārvaldības risinājumam jābūt integrējamam ar Pasūtītāja IoT platformu (nolikuma 4.daļa), nodrošinot datu apmaiņu, izmantojot dokumentētu API. |  |
| 1.8. | Komunikācija | Skaitītāja mehānismā ir jābūt integrētam IoT datu pārraides modulim. Modulim ir jābūt rūpnieciski iestrādātam skaitītāja korpusā, lai novērstu manipulācijas iespējas un nepatiesu datu pārraidi ārējo bojājumu gadījumā. |  |
| 1.9. | Minimālais garantijas termiņš skaitītājiem – 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Garantijā jābūt iekļautai bezmaksas ierīces diagnostikai darbības traucējumu novēršanai. |  |  |
| 1.10. | Minimālais garantijas termiņš strāvas avotam (baterijai) – 12 (divpadsmit) gadi no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža, pie nosacījuma, ka datu mērījumi tiek pārraidīti vienu reizi diennaktī. |  |  |

- Attālinātas elektrības nolasīšanas ierīces

| Nrpk. | Attālinātas elektrības nolasīšanas ierīces |  | Preces un tās modeļa nosaukums, preces ražotājs / vai preces tehniskie parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Vispārējs raksturojums | Elektroenerģijas nolasīšanas ierīce patērētās elektroenerģijas datu attālinātai nolasīšanai bez lietotāja fiziskas klātbūtnes, un sistēma nolasīto datu uzkrāšanai un pārvaldīšanai. Ierīce ļauj integrēt tradicionālos M-Bus skaitītājus NB-IoT bezvadu tīklā, atvieglojot datu vākšanu par patēriņu |  |
| 2.2. | Darbības diapazons un vides apstākļi | Ierīcei jābūt piemērotai uzstādīšanai telpās un ārpus telpām Aizsardzības klase: ne zemāka kā IP67 Darba temperatūras diapazons: vismaz no –25 °C līdz +55 °C. |  |
| 2.3. | Strāvas avots | Ir pieļaujams arī iekšējais barošanas avots. Akumulatora kalpošanas ilgums 2 gadi pie nosacījuma, ka datu pārraide notiek reizi vienā stundā. Akumulatoram ir jābūt viegli apmaināmam. |  |
| 2.4. | Uzstādīšana | Termināla bloks Plug & play savienojumam ar vienu skaitītāju caur raidīšanu. Antena ar SMA standarta savienotāju Attālināta konfigurācija ar primārās vai sekundārās adresēšanas iespēju |  |
| 2.5. | Mērījumi | Mērījuma intervāls līdz 15 minūtēm |  |
| 2.6. | Datu nolasīšana | Ierīcei jāspēj nolasīt jebkurš M-Bus skaitītājs saskaņā ar M-Bus standartu EN 13757-3 Datu vākšanas un pārvaldības risinājumam jābūt integrējamam ar Pasūtītāja IoT platformu (nolikuma 4.daļa), nodrošinot datu apmaiņu, izmantojot dokumentētu API. |  |
| 2.7. | Komunikācija | Ierīcei ir jāspēj darboties ar NB-IoT (Narrow Band) izmantojot NB-IoT SIM karti vai ekvivalentu. |  |
| 2.8. | Minimālais garantijas termiņš skaitītājiem – 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Garantijā jābūt iekļautai bezmaksas ierīces diagnostikai darbības traucējumu novēršanai. |  |  |

Pretendenta paraksttiesīgās personas/ Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Tehniskā specifikācija 4.daļa

Vienotas platformas izveide datu uzskaitei, pārvaldībai, monitoringam

Izmantotie saīsinājumi un termini

| Termins, saīsinājums | Skaidrojums |
| --- | --- |
| API | Lietojumprogrammu saskarnes (no angļu valodas - Application Programming Interface) |
| Iekārtas | Dzeramā ūdens tiešsaistes kvalitātes uzraudzības mikrostacijas komplekts Dzeramā ūdens tiešsaistes kvalitātes monitoringa sensoru bloka un kvalitātes uzraudzības komplekts Notekūdeņu tiešsaistes kvalitātes uzraudzības mikrostacijas komplekts Dzeramā ūdens uzskaites skaitītāji, kas rūpnieciski aprīkoti ar datu nolasīšanas iekārtām Attālinātas elektrības patēriņa nolasīšanas ierīces |
| IoT | Internet of Things tīkls jeb “lietu internets”, mākslīgi radītu sistēmu un objektu tīkls, kas spēj savstarpēji sazināties un dalīties informāciju, izmantojot interneta protokolus. |
| Izpildītājs | Telemetrijas pakalpojuma sniedzējs |
| IoT tīkls | Zemas jaudas mobilais tīkls (NB-IoT, LTE-M, 2G) |
| Pasūtītājs | SIA “Bauskas novada komunālserviss” |
| Sistēma | Izpildītāja izstrādāts, ieviests ekspluatācijā un piegādāts Pasūtītājam IT risinājumu kopums (Platforma), kas nodrošina iekārtu rādījumu datu savākšanu un saglabāšanu datubāzē. |

| Nr. | Pasūtītāja noteiktā specifikācija, parametri |
| --- | --- |
| 1. | Sistēmas arhitektūra Sistēmas arhitektūras centrā jāatrodas IoT platformai, kas nodrošina ne tikai datu savākšanu un saglabāšanu datubāzē, bet arī ierīču un lietotāju pārvaldību. Datubāzē tiek visu iekārtu mērījumu datu saglabāšana par 24 mēnešu periodu, lai būtu iespējams izvērst tālāku datu analīzi, bet iekārtu operatīvie metadati tiek saglabāti par vismaz 3 mēnešu periodu, lai tādejādi incidentu (piemēram, komunikācijas pārrāvuma) gadījumā 3 mēnešu periodā to būtu iespējams izmeklēt. Par operatīvajiem datiem tiek uzskatīti visi metadati, ko iesūta iekārtas par kvalitāti, spiedienu, patēriņu, bateriju statusu un citiem iekārtu raksturojošajiem parametriem. |
| 2. | IoT platformas specifikācija IoT platformai ir jābūt modulārai sistēmai ar iespēju turpināt sistēmas tālāku attīstību. IoT platformai jāsastāv no Ierīču pārvaldības moduļa (Device management), Lietotāju pārvaldības moduļa (Administration) un Datu vizualizācijas moduļa. Papildus šiem moduļiem, nākotnē ir jābūt iespējai papildināt IoT platformu, pievienojot jaunus sistēmas mikroservisus, piemēram, aprēķinu modulis, kas veiktu kalkulācijas ar iekārtu mērījumiem. IoT platformai, nepieciešamības gadījumā, jānodrošina datu iegūšana no iekārtu ražotāju platformām izmantojot lietojumprogrammu saskarnes (API). Datu apstrāde jāveic IoT platformā, kurai atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām jābūt konfigurētai, lai nodrošinātu Pasūtītāja prasības. Pēc Pasūtītāja vēlmes datu uzglabāšanu jāspēj nodrošināt Izpildītāja infrastruktūrā. Datu glabāšana jānodrošina mākoņrisinājumā, kas izvietots datu centrā Eiropas Savienības teritorijā. Datu uzglabāšana un apstrāde jānodrošina atbilstoši labajai praksei un saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) izvirzītajām prasībām, atbilstoši NIS2 direktīvai un Nacionālajam kiberdrošības likumam. Sistēmai ir jābūt balstītai uz Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kuri ir saistoši dotai Sistēmai, un kuri tiks noteikti Sistēmas izstrādes laikā. Jānodrošina sistēmas dokumentācija, lai Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā Sistēmā glabājamos datus lasīšanas režīmā varētu izmantot citās iekšējās sistēmās, izmantojot API. Sistēmai jānodrošina datu šifrēšanu visos datu pārraides posmos, izmantojot standartizētu šifrēšanas algoritmu ar pietiekamu atslēgas garumu, lai nodrošinātu Sistēmas datu aizsardzību un nepieļautu datu atšifrēšanu Sistēmas ekspluatācijas laikā. Sistēmai jābūt balstītai uz atvērtiem standartiem datu pārraidei, šifrēšanai un apstrādei. Uzņēmējam jāievēro GDPR, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu personas datu apstrādi reglamentējošās normatīvo aktu prasības. Sistēmai jānodrošina Pasūtītāja iekārtu attālinātu, automatizētu nolasīšanu, pārvaldi un nolasīto datu eksportu. Datu uzglabāšana par skaitītāju rādījumiem ir jāveic 24 mēnešu periodā no datu saņemšanas brīža. Lietotājam jānodrošina iespēja veikt datu pieprasījumu no Platformas jebkurā diennakts laikā. Sistēmai jānodrošina diagnostikas un pašdiagnostikas līdzekļi ar tipveida problēmu novēršanas automatizāciju. Piemēram, ģenerējot trauksmi, ja dati par Ierīces darbību nav saņemti vismaz diennakti. Sistēmai jāparedz automātisko sakaru atjaunošanu, sakaru traucējumu gadījumā, kā arī pēc sakaru servera vai attālināta objekta sakaru iekārtas iniciatīvas. Gadījumā, ja starp Iekārtu un IoT platformu pārtrūkst datu savienojums, Iekārtā nolasītie dati tiek uzglabāti Iekārtas lokālajā datu glabātuvē. Atjaunojot datu savienojumu starp Iekārtu un IoT Platformu, Iekārta nodrošina automātisku lokālajā datu glabātuvē saglabāto datu nosūtīšanu uz IoT platformu. Sistēma nodrošina iekārtu rādījumu datu savākšanu un saglabāšanu datubāzē uz Piegādātāja servera ne mazāk kā 6 gadus pēc līguma noslēgšanas, kas atrodas ES teritorijā, nodrošinot Sistēmas datu bāzes rezerves kopiju veidošanu un Sistēmas bezmaksas pārnešanu pēc līguma termiņa beigām uz Pasūtītāja norādīto serveri. |
| 3. | Ierīču pārvaldības modulis IoT platformai jānodrošina ierīču pārvaldības modulis, kur tiek veikta ierīču pirmreizējā reģistrācija un ierīču konfigurēšana, pārvaldīta iekārtu darbība. Risinājumam jānodrošina datu nodošanas notikumu žurnālu un saņemto kļūdu paziņojumu caurskatīšana. Realizācijas laikā iekārtu pārvaldības modulī var tikt implementētas arī citas funkcionalitātes, ja būs panākta vienošanās par to izstrādi. Modulī ir iespējams pārlūkot iekārtas tehnisko informāciju un veikt ierīču programmatūras atjauninājumus. |
| 4. | Lietotāju pārvaldības modulis Lietotāju pārvaldības modulī jābūt iespējai kontrolēt lietotāju piekļuvi dažādām platformas sadaļām un atļauto darbību apjomu, katram no lietotājiem nosakot ierobežotu tiesību un lomu komplektu. Šajā modulī ir jābūt iespējai veikt jaunu lietotāju pievienošanu, norādot to e-pastu. Trešo pušu sistēmas datus no IoT platformas var izgūt, izmantojot attiecīgajai sistēmai piešķirto lietotāju kontu. Trešo pušu sistēmai pieejamo datu apjoms atkarīgs no attiecīgajam sistēmas lietotājam piešķirtajām tiesībām platformā. IoT platforma nodrošina datu pieprasījumu žurnalēšanu un lietotāja saskarni, kas ļauj sistēmas administratoram pārlūkot un meklēt datu izgūšanas gadījumus. |
| 5. | Datu vizualizācijas modulis Datu vizualizācijas modulī ir jābūt iespējai aplūkot iepriekš piesaistītās ierīces un tām pakārtotās ierīces, kura konfigurācija tiek veikta Ierīču pārvaldības modulī. Ierīču iesūtītiem datiem, atbilstoši norādītajam datu lauka nosaukumam, ir jābūt atspoguļotiem šī moduļa ietvaros. Lietotājam ērtā veidā jābūt iespējams veikt datu atspoguļošanu, izmantojot gatavos vizualizācijas rīkus (widgets), lai, atbilstoši savām vajadzībām, izveidotu ērtu un pārskatāmu datu atspoguļošanas vidi (dashboard). Ieviešot risinājumu, Pretendentam ir jānodrošina platformas darbība ar iepriekš sagatavotiem instrumentu paneļiem. Ieviešanas posmā, vienojoties ar Pasūtītāju, būs iespējams veikt pielāgojumu instrumentu paneļos, lai nodrošinātu Pasūtītāja uzņēmējdarbības procesiem atbilstošāku datu attēlošanu. |
| 6. | Notikumu un avārijas signālu kontrole IoT platformai jānodrošina Iekārtu diagnostika, piemēram, identificējot Iekārtas, no kurām nav saņemti dati ilgāk par noteiktu laika posmu (piem., diennakti) un automatizēti jāizveido brīdinājumu platformā, kā arī jānosūta e-pasta paziņojumu norādītajai atbildīgajai personai. IoT platformai jānodrošina iespēja konfigurēt un noteikt dažādus pielāgotus paziņojumus un brīdinājumus, piem., Iekārtas rādījumu anomālijas, zems baterijas stāvoklis u.c. Paziņojumu konfigurēšana jāveic gan platformas līmenī, gan iekārtu līmenī, katrai iekārtai uzstādot atribūtu vērtības, kuras pārsniedzot tiek veidots paziņojums. Paziņojumu veidošana jānodrošina gan platformas lietotāju saskarnē, gan paziņojumus nosūtot uz konfigurācijā norādīto e-pastu/-tiem. Sistēmai saņemot iekārtu līmenī uzstādītos kritiskos trauksmes signālus, tie nekavējoties jānosūta uz norādīto epastu/-tiem. Sistēmai jāminimizē nepieciešamību apmeklēt iekārtu punktus, lai nolasītu mērījumus. |
| 7. | IoT platformā izstrādājamā funkcionalitāte: No platformas jāspēj izgūt datu faili CSV, XLS un/vai citos atbilstošos formātos. |
| 8. | Intelektuālā īpašuma un autortiesību prasības: Sistēma tiek izstrādāta individuāli Pasūtītāja vajadzībām. Visas mantiskās autortiesības uz izstrādāto programmatūru, pirmkodu, dokumentāciju, konfigurācijām un izstrādātajiem risinājumiem , kas izveidoti līguma ietvaros, pilnā apjomā un bez teritoriāliem vai laika ierobežojumiem pāriet Pasūtītājam ar pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas brīdi. Visi Sistēmā uzkrātie dati pilnā apjomā pieder Pasūtītājam. Izpildītājam nav tiesību ierobežot Pasūtītāja tiesības sistēmu modificēt, uzturēt, nodot trešajām personām uzturēšanai vai izmantot citos projektos. |
| 9. | Datu migrācija un sistēmas nepārtrauktība: Līguma izbeigšanas vai termiņa beigšanās gadījumā Izpildītājs nodrošina: - pilnu Pasūtītāja datu eksportu strukturētā IT formātā (CSV, JSON vai ekvivalentā); - dokumentētu API aprakstu; - tehnisku atbalstu datu migrācijai uz citu platformu vismaz 30 dienu periodā; - Sistēmas darbspēju un piekļuvi Pasūtītāja datiem līdz pilnīgai datu pārņemšanai. |

Pretendenta paraksttiesīgās personas/ Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.daļa

Attālinātas elektrības nolasīšanas iekārtu un dzeramā ūdens uzskaites skaitītāju iegāde

Mēs, ______________________/Pretendents/, iepazinušies ar iepirkuma “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu datu uzskaites, pārvaldības un monitoringa iekārtu piegāde un informācijas sistēmas izveide”,  ID Nr. BNKS 2026/13/ERAF, apliecinām, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents nodrošinās SIA “Bauskas novada komunālserviss” vajadzībām aukstā ūdens patēriņa skaitītāju ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli un attālinātas elektrības nolasīšanas ierīču piegādi ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas pilnā komplektācijā saskaņā ar tehnisko specifikāciju, nolikuma un Līguma noteikumiem. Piedāvājumā norādītā cena ir pietiekama un aptver visas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi, transportēšanu, iekraušanu, izkraušanu, dokumentācijas nodošanu un garantijas saistību izpildi. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka piegādes termiņš ir atbilstošs un izpildāms.

| Npk. | Piegādājamie skaitītāji | Skaitītāja diametrs DN | Pasūtītāja noteiktā specifikācija | Skaits | Cena par 1 vienību | Summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 32 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R1 ¼ colas), L=260 mm, Q3≥10 m³/h. Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam. | 4 |  |  |
| 2. | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 40 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R1 ½ collas), L=300 mm, Q3≥16 m³/h. Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam. | 28 |  |  |
| 3. | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 50 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu un atloka pieslēgumu (R1 ½ collas), L=270 mm, Q3≥25 m³/h. Skaitītājam jāatbilst IP68 mitrumnoturības standartam, vai vēl vairāk ūdensizturīgam. | 26 |  |  |
| 4. | Attālinātas elektrības nolasīšanas ierīces |  | Elektroenerģijas nolasīšanas ierīce patērētās elektroenerģijas datu attālinātai nolasīšanai bez lietotāja fiziskas klātbūtnes, un sistēma nolasīto datu uzkrāšanai un pārvaldīšanai. | 152 |  |  |
| Piedāvātā līgumcena KOPĀ (bez PVN) |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ ar PVN |  |  |  |  |  |  |

Iesniedzot finanšu piedāvājumu:

- piekrītam apmaksas noteikumiem – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces pavadzīmes abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

- apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu atbilstošu Līguma izpildi saskaņā ar nolikuma prasībām.

Pretendenta paraksttiesīgās personas/ Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

4.daļa

Vienotas platformas izveide datu uzskaitei, pārvaldībai, monitoringam

Mēs, ______________________/Pretendents/, iepazinušies ar iepirkuma “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu datu uzskaites, pārvaldības un monitoringa iekārtu piegāde un informācijas sistēmas izveide”, ID Nr. BNKS 2026/13/ERAF, apliecinām, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents nodrošinās SIA “Bauskas novada komunālserviss” vajadzībām vienotas platformas izveides un ieviešanas pakalpojuma sniegšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas saskaņā ar tehnisko specifikāciju, nolikuma un Līguma noteikumiem. Piedāvājumā norādītā cena ir pietiekama un aptver visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, konfigurēšanu, testēšanu, nodošanu ekspluatācijā, dokumentācijas sagatavošanu un garantijas saistību izpildi.

| Npk. | Pozīcija | Skaits | Vienība | Cena par 1 vienību | Summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienotas platformas izveide un ieviešana datu uzskaitei, pārvaldībai un monitoringam | 1 | kompl. |  |  |
| Piedāvātā līgumcena KOPĀ (bez PVN) |  |  |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |  |  |
| KOPĀ ar PVN |  |  |  |  |  |

Iesniedzot finanšu piedāvājumu:

- apliecinām, ka pakalpojuma izpildes termiņš ir atbilstošs un izpildāms;

- piekrītam apmaksas noteikumiem – 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas;

- apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu atbilstošu Līguma izpildi saskaņā ar nolikuma prasībām.

Pretendenta paraksttiesīgās personas/ Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Nolikuma 4.pielikums

PIEREDZES APLIECINĀJUMS

par [pretendenta nosaukums] pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā

| Nr.p.k. | Klienta/Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis | Piegādes izpildes laiks (no-līdz) |
| --- | --- | --- |

Pretendenta paraksttiesīgās personas/ Pretendenta pilnvarotās personas paraksts

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Nolikuma 5.pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETEDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs (adrese, telefons, kontaktpersona) | Veicamā darba daļa/apjoms |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba nosaukums (paredzēto darbu īss apraksts) | Summa, EUR |

Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (fiziskām un juridiskām personām) ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām norādīto darba daļu veikšanai.

Iesniedzama informācija par katru apakšuzņēmēju, kuram iepirkuma līguma izpildei nododamo darbu, pakalpojumu vai piegādes  vērtība ir vismaz 10 000 euro, kā arī katra šāda apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (6.pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.

*apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz iepirkuma līguma izpildei nododamos darbus, pakalpojumus vai piegādes, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona iepirkuma līguma izpildei nododamos darbus, pakalpojumus vai piegādes sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

Apakšuzņēmēja sniedzamo iepirkuma līguma izpildei nododamos darbus, pakalpojumus vai piegādes kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamonododamo darbu, pakalpojumu/piegādes vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Pretendenta paraksttiesīgās personas/ Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Nolikuma 6.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APŅEMŠANĀS

Ar šo, _________________________(apakšuzņēmēja vārds, uzvārds, reģistrācijas Nr./personas kods, adrese) apliecinām, ka:

- piekrītam piedalīties SIA “Bauskas novada komunālserviss” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu datu uzskaites, pārvaldības un monitoringa iekārtu piegāde un informācijas sistēmas izveide”,

ID Nr. BNKS 2026/13/ERAF (turpmāk iepirkums) __.  Iepirkuma daļā kā ____________________________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese) (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies sniegt iepirkuma līguma izpildei nododamos darbus, pakalpojumus vai piegādes [īss sniedzamo nododamo darbu, pakalpojumu vai piegādes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam un summa (bez PVN) kādā apmērā darbi tiek nodoti (atbilstoši finanšu piedāvājumam)]

Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma prasībām.

Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās personas / Apakšuzņēmēja pilnvarotās personas paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Nolikuma 7.pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

Skatīt atsevišķi pievienotos dokumentus

Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mikrouzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbināts rmazāk nekā 10 darbinieku un tā gada apgrozījums un/vai kopējā gada bilance nepārsniedz 2 miljonus euro, par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.

Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.