# IEPIRKUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - NOLIKUMS

Integrētu rūpniecisko gaisa filtrācijas, drošības un gaisa mitrināšanas sistēmu piegāde ar digitalizācijas un mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanu SIA “Dižozols plus” vajadzībām

# Iepirkuma identifikācijas Nr. 15042026-01

## Acone

## 2026

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Iepirkums “Integrētu rūpniecisko gaisa filtrācijas, drošības un gaisa mitrināšanas sistēmu piegāde ar digitalizācijas un mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanu SIA “Dižozols plus” vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. 15042026-01) tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ietvaros.

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

- Atbalsta pretendents: SIA “Dižozols plus”

- Nodokļa maksātāja numurs: LV400033784682

- Pasūtītāja adrese: Granīta iela 32 k-13, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119

- Iepirkuma priekšmets: integrētas rūpnieciskās gaisa filtrācijas, drošības un gaisa mitrināšanas sistēmas ar digitalizācijas un mākslīgā intelekta risinājumiem piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā kokapstrādes ražošanas procesiem.

- Piegādes vieta: Granīta iela 32 k-13, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119

- Piegādes laiks: 30.04.2027.

- Piedāvājuma derīguma termiņš: ne mazāk kā 180 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendents iesniedzot piedāvājumu ar to ir apliecinājis, ka iesniegtais piedāvājums ir derīgs 180 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentu pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

| Prasības pretendentiem: | - Pretendentam jābūt pieredzei ar vismaz 2–3 līdzīgiem projektiem rūpniecisko iekārtu, putekļu nosūkšanas sistēmu, gaisa filtrācijas, gaisa mitrināšanas vai rūpnieciskās automatizācijas sistēmu piegādē, uzstādīšanā vai apkalpošanā. - Pretendenta vidējais gada apgrozījums pēdējo 3 kalendāro gadu laikā nav mazāks kā piedāvājuma kopējā vērtība. - Pretendentam jānodrošina tehniskā atbalsta un apkopes pakalpojumu pieejamība Latvijas teritorijā, nodrošinot servisa reakcijas laiku ne ilgāku par 24 stundām darba dienās. - Piedāvātajam risinājumam jānodrošina pilnībā integrēta rūpnieciskā sistēma, kas ietver koksnes putekļu savākšanu un filtrāciju; drošības sistēmas (t.sk. dzirksteļu dzēšana); gaisa mitrināšanas sistēmu, nodrošinot nepārtrauktu darbību kokapstrādes vidē. - Visām iekārtām jābūt savstarpēji saderīgām un jādarbojas kā vienotai sistēmai. - Visām iekārtām jābūt jaunām (ne lietotām), bez iepriekš lietotām vai atjaunotām komponentēm. - Pretendentam jānodrošina atbilstība piemērojamajiem Eiropas Savienības drošības, rūpniecības un vides standartiem. |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmeta apraksts |  |
| Vispārējie noteikumi | - Visām iekārtām jānodrošina optimāla un tehnoloģiskajam procesam atbilstoša caurplūdes jauda. - Cenu piedāvājumā nepieciešams iekļaut apdrošināšanas, transporta, instalācijas un apmācību izmaksas. - Iekārtu manuāļiem jābūt Angļu vai Latviešu valodā. - Piedāvātajām iekārtām jābūt saderīgām ar rūpniecisko kokapstrādes vidi un paredzētām nepārtrauktai darbībai. - Tehnisko parametru vērtības nedrīkst būt zemākas par tehniskajā specifikācijā noteiktajām. Parametru novirzes līdz ±5% ir pieļaujamas, izņemot kritiskos parametrus (tilpums, drošības sistēmas, ATEX elementi), kuriem novirzes nav pieļaujamas. |
| Atbilstība Eiropas Savienības standartiem ekspluatācijā un Latvijas Republikas likumdošanai | - Atbilstības sertifikāts; - Piemērojamās Eiropas Savienības direktīvas un drošības standarti; - CE atbilstības prasības rūpnieciskajām iekārtām; - Piemērojamās ATEX prasības, ja tās ir piemērojamas putekļu sprādziena riska vidēm; - Atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. |
|  | Ja ir pieejams līdzvērtīgs piedāvājums iepirkuma priekšmeta aprakstā noteiktajām prasībām, kuru esamību Pasūtītājs nav paredzējis, Pretendents var iesniegt līdzvērtīgām prasībām atbilstošu piedāvājumu. Pretendents var iesniegt arī augstākām prasībām atbilstošu piedāvājumu. |
| Iekārtu piegāde, uzstādīšana un palaišana | Jānodrošina |
| Personāla apmācība | Jānodrošina. |
| Serviss | Jāspēj nodrošināt servisa reaģēšanas laiku 24 h Latvijas Republikā un atbalstu garantijas laikā. |
| Servisa pieejamība | Dabīgā nolietojuma pakļautajām detaļām jābūt pieejamām piegādātāja noliktavā, nodrošinot to piegādi pasūtītājam vienas darba dienas laikā. |
| Garantija | Ne mazāk kā 12 mēneši (no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža), ieskaitot detaļas, darbu un izsaukumus. |
| Piegādātāja veicamo darbu apjoms: | Piegāde, uzstādīšana, palaišana un servisa nodrošināšana ekspluatācijas laikā. |
| Papildus noteikumi | Konkursa dalībniekiem ir tiesības iesniegt piedāvājumu par katru atsevišķu pilnu loti, katrā piedāvājumā tiks vērtēta zemākā cena par katru pilnu loti atsevišķi. |

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

| Nr. | Nosaukums | Daudzums vienība/ komplekts | Tehniskā specifikācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Lote Nr. 1 Rūpnieciskā putekļu savākšanas, uzglabāšanas, drošības un MI vadības sistēma |  |  |  |
| 1. | Uzglabāšanas siloss | 1 | Specializēts konteiners, kas paredzēts liela apjoma koksnes putekļu un zāģu skaidu, kas rodas kokapstrādes procesos, drošai savākšanai, uzglabāšanai un izvadīšanai. Prasības: - Cilindriska forma vienmērīgai slodzes sadalei, augstākai izturībai un mazākam vājpunktu skaitam. - Materiāls: karsti cinkots S235 JR oglekļa tērauds. - Diametrs: ne vairāk kā Ø 5 000 mm. - Augstums: ne vairāk kā 11 000 mm. - Tilpums: ne mazāks kā 140 m³. - Iebūvēts ūdens dzēšanas gredzens no cinkota tērauda, pieslēdzams uzņēmuma ūdensapgādei, aprīkots ar sprauslām silosa dzēšanai. - Aprīkots ar kāpnēm un apkalpes platformu ar margām. |
| 2. | Silosa darbības piederumi un sensori | komplekts | Palīgiekārtas, kas nodrošina drošu un nepārtrauktu silosa darbību. Tās ietver uzraudzības ierīces, drošības elementus un materiāla izkraušanas mehānismus, kas darbojas, nepārtraucot galvenos ražošanas procesus. Nepieciešamie komponenti: - Uzpildes līmeņa sensors, kas uzrauga materiāla daudzumu silosā, lai novērstu pārpildi. - Vismaz 3 atsevišķas izkraušanas atveres, kas nodrošina vienlaicīgu un neatkarīgu koksnes materiāla novadīšanu. - Rotācijas vārsts, kas piemērots darbībai pie strādājošas sistēmas, komplektā ar motorreduktoru, nodrošinot vienlaicīgu un neatkarīgu koksnes materiāla novadīšanu. - Ventilācijas (“venting”) sistēma (sprādziena atvieglošanas paneļi), kas paredzēta drošai spiediena novadīšanai putekļu sprādziena gadījumā, precīzi atbilstoši ATEX drošības prasībām. - Vibrācijas sensori, uzstādīti uz nosūkšanas ventilatoriem, lai konstatētu neparastas svārstības un novērstu mehāniskus bojājumus. - Temperatūras sensors, kas uzrauga sistēmas iekšējo temperatūru, lai savlaicīgi brīdinātu par iespējamiem ugunsgrēka riskiem. - 1 slīps skrūvkonveijers putekļu izvadīšanai uz metāla konteineru, aprīkots ar gala drošības slēdzi. |
| 3. | Cikloni | 2 | Pirmsfiltrācijas iekārtas, kas izmanto centrbēdzes spēku, lai atdalītu lielākas daļiņas (piemēram, koksnes skaidas un zāģskaidas) no gaisa plūsmas. Prasības: - Jāuzstāda uz silosa augšas; - Diametrs: 800 x 1000 mm; - Materiāls: karsti cinkots tērauds; - Aprīkoti ar EV40 rotācijas vārstiem, uzstādīti ciklonu izplūdes vietās. |
| 4. | Elektroiekārtu vadības sistēma | 1 | Centralizēta vadības sistēma, kas paredzēta sensoru signālu apstrādei un visu sistēmas komponentu darbības automātiskai vadībai. Tai jāietver: - Krāsu skārienekrāns ne mazāks kā 10”. - Automātiskā aizsardzība (slēdži) visām piegādātajām iekārtām. - Atbilstība INDUSTRY 4.0 prasībām, kas paredzēta iekārtas darbības parametru uzraudzībai un kontrolei, tostarp: - Iespēja pieslēgties sistēmai no uzņēmuma lokālā tīkla, izmantojot Ethernet kopni. - Iespēja pieslēgties sistēmai attālināti ar viedtālruni vai datoru/planšeti. - Šādu parametru attēlošana: - sistēmas vakuums; - putekļu koncentrācija gaisā ar attiecīgajiem robežlielumiem un trauksmes signāliem; - elektroenerģijas patēriņš katram atsevišķam ventilatoram un kopējais sistēmas patēriņš; - nostrādāto stundu skaits; - trauksmes ziņojumi. - Iespēja eksportēt iepriekš minētos datus atskaišu veidošanai .csv formātā uz USB datu nesēja. - Iespēja attālināti pieslēgties programmatūras atjaunināšanai un sistēmas uzraudzībai. |
| 5. | Uzraudzības sistēmas mākslīgā intelekta (MI) funkcionalitātes | 1 | Materiālu krātuves elektro vadības sistēma ar mākslīgā intelekta (MI) aģentu. Šādu apakšsistēmu integrācija vienotā viedā platformā: - pneimotransporta sistēma; - dzirksteļu noteikšanas un monitorēšanas sistēma; - šķeldas/zāģskaidu uzglabāšanas sistēma. Šāda integrēta pieeja nodrošina saskaņotu sistēmas darbību, samazina elektroenerģijas patēriņu un uzlabo attālinātās uzraudzības iespējas. Papildus MI aģentam jānodrošina šādas funkcijas: - Mašīnmācīšanās algoritmu izmantošana, lai: - analizētu dzirksteļu rašanās vietas un cēloņus; - prognozētu griezējinstrumentu dilšanu kā potenciālu dzirksteļu avotu; - Datu analīze un modeļu izveide, lai nodrošinātu: - preventīvo iekārtu apkopi (predictive maintenance); - savlaicīgu instrumentu nomaiņu; - nepārtraukta šādu parametru uzraudzība un analīze: - vibrācija; - temperatūra; - citi darbības parametri; - novirzes no normāliem darbības apstākļiem; Tas nodrošina: - savlaicīgu potenciālo bojājumu konstatēšanu; - iekārtu ekspluatācijas mūža pagarināšanu; - ugunsgrēku riska samazināšanu; - neplānotu dīkstāvju samazināšanu. |
| 6. | Dzirksteļu noteikšanas un dzēšanas sistēma | komplekts | Prasības: - Vismaz 3 vadības bloki detektoru signālu apstrādei un dzēšanas mehānismu automātiskai aktivizēšanai. - Dzirksteļu detektori: ATEX II 3D sertificēti, IP65 optiskie sensori ar 90° redzes leņķi un reakcijas laiku ≤ 40 ms tūlītējai dzirksteļu noteikšanai. - Ūdens smidzināšanas sprauslas: ATEX II 3D sertificētas dzēšanas sprauslas, aprīkotas ar 24 VDC elektromagnētiskajiem vārstiem un integrētiem ūdens spiediena sensoriem (zondes) tūlītējai uguns dzēšanai. - Vismaz 3 trauksmes sirēnas iekārtas, lai informētu personālu par drošības sistēmas aktivizēšanu. - Vismaz 4 autonomas spiediena uzturēšanas iekārtas, katra aprīkota ar ≥ 40 litru nerūsējošā tērauda tvertni, lai nodrošinātu pastāvīgu un uzticamu ūdens spiedienu dzirksteļu dzēšanas sistēmai. |
| 7. | Sildkabelis (ārējām līnijām) | 4 komplekti | Četri sildkabeļu (trace heating) sistēmu komplekti, katrs 18 metru garumā, paredzēti 4 ārējām nosūkšanas līnijām. Izstrādāti, lai aukstā laikā novērstu iekšējo kondensāta veidošanos, aizsalšanu un materiāla nosprostošanos. |
| 8. | Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību. |  |  |

| Lote Nr. 2 Gaisa mitrināšanas sistēma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaisa mitrināšanas sistēma | komplekts | Gaisa mitrināšanas sistēma paredzēta relatīvā gaisa mitruma uzturēšanai rūpnieciskās kokapstrādes telpās, nodrošinot stabilus mikroklimata parametrus un samazinot putekļu izkliedi. Sistēmai jānodrošina automātiska mitruma kontrole atbilstoši noteiktajiem parametriem, ņemot vērā telpu ventilācijas intensitāti, gaisa apmaiņu un ārējos klimatiskos apstākļus. Pretendents var piedāvāt tehnoloģiski līdzvērtīgu vai labāku risinājumu, kas nodrošina prasīto veiktspēju un funkcionalitāti. Gaisa nosūkšana Telpa NR 1 – 25000 m3/h; Recirkulācija 0m3/h; Gaisa apjoms, ko nepieciešams samitrināt 62500 m3; Gaisa temperatūra telpā – 23C/30C; Maksimālā aukstākā/vidējā gaisa temperatūra ārpus telpām -15C (80Rh); Dabīgā ventilācija telpā līdz 20%/h; Nepieciešamais relatīvais mitrums telpā – 45% Rh; Aprēķinātā sistēmas ražība – Telpa NR1 – 80,7 l/h Gaisa nosūkšana Telpa NR 2 – 0 m3/h; Recirkulācija 0m3/h; Gaisa apjoms, ko nepieciešams samitrināt 3224 m3; Gaisa temperatūra telpā – 23C/30C; Maksimālā aukstākā/vidējā gaisa temperatūra ārpus telpām -15C (80Rh); Dabīgā ventilācija telpā līdz 40%/h; Nepieciešamais relatīvais mitrums telpā – 45% Rh; Aprēķinātā sistēmas ražība – Telpa NR2 – 38,6 l/h Gaisa nosūkšana Telpa NR 3 – 0 m3/h; Recirkulācija 0m3/h; Gaisa apjoms, ko nepieciešams samitrināt 2728 m3; Gaisa temperatūra telpā – 23C/30C; Maksimālā aukstākā/vidējā gaisa temperatūra ārpus telpām -15C (80Rh); Dabīgā ventilācija telpā līdz 40%/h; Nepieciešamais relatīvais mitrums telpā – 45% Rh; Aprēķinātā sistēmas ražība – Telpa NR3 – 25,9 l/h (1 gab HydroYET 24l/h iekārtas un SMARTSENS sensors). Gaisa nosūkšana Telpa NR 4 – 30000 m3/h; Recirkulācija 0m3/h; Gaisa apjoms, ko nepieciešams samitrināt 7511 m3; Gaisa temperatūra telpā – 23C/30C; Maksimālā aukstākā/vidējā gaisa temperatūra ārpus telpām -15C (80Rh); Dabīgā ventilācija telpā līdz 20%/h; Nepieciešamais relatīvais mitrums telpā – 45% Rh; Aprēķinātā sistēmas ražība – Telpa NR2 – 72,6 l/h Gaisa nosūkšana Telpa NR 5 – 100000 m3/h; Recirkulācija 0m3/h; Gaisa apjoms, ko nepieciešams samitrināt 40000 m3; Gaisa temperatūra telpā – 23C/30C; Maksimālā aukstākā/vidējā gaisa temperatūra ārpus telpām -15C (80Rh); Dabīgā ventilācija telpā līdz 20%/h; Nepieciešamais relatīvais mitrums telpā – 45% Rh; Aprēķinātā sistēmas ražība – Telpa NR5 – 388,1 l/h. Gaisa nosūkšana Telpa NR 6 – 60000 m3/h; Recirkulācija 0m3/h; Gaisa apjoms, ko nepieciešams samitrināt 15000 m3; Gaisa temperatūra telpā – 23C/30C; Maksimālā aukstākā/vidējā gaisa temperatūra ārpus telpām -15C (80Rh); Dabīgā ventilācija telpā līdz 20%/h; Nepieciešamais relatīvais mitrums telpā – 45% Rh; Aprēķinātā sistēmas ražība – Telpa NR6 – 145,6 l/h Gaisa nosūkšana Telpa NR 7 – 20000 m3/h; Recirkulācija 0m3/h; Gaisa apjoms, ko nepieciešams samitrināt 20000 m3; Gaisa temperatūra telpā – 23C/30C; Maksimālā aukstākā/vidējā gaisa temperatūra ārpus telpām -15C (80Rh); Dabīgā ventilācija telpā līdz 20%/h; Nepieciešamais relatīvais mitrums telpā – 45% Rh; Aprēķinātā sistēmas ražība – Telpa NR7 – 194,1 l/h (6 gab HydroTRIO 24l/h iekārtas un SMARTSENS sensors). Gaisa nosūkšana Telpa NR 8 – 0 m3/h; Recirkulācija 0m3/h; Gaisa apjoms, ko nepieciešams samitrināt 1568 m3; Gaisa temperatūra telpā – 23C/30C; Maksimālā aukstākā/vidējā gaisa temperatūra ārpus telpām -15C (80Rh); Dabīgā ventilācija telpā līdz 40%/h; Nepieciešamais relatīvais mitrums telpā – 45% Rh; Aprēķinātā sistēmas ražība – Telpa NR8 – 35,6 l/h Iekļaut piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību. |

Vispārējie noteikumi.

- Iesniedzot galējo piedāvājumu visām iekārtām jānorāda ražotāju/modeli/galvenos tehniskos parametrus, cenu;

- Piedāvājumā jāiekļauj pilna iekārtu komplektācija, nodrošinot pilnībā funkcionējošu sistēmu;

- Ja piedāvājumā iekļauts papildu aprīkojums, tas skaidri jāuzskaita, norādot tā funkciju un vērtību.

- Piedāvātajām iekārtām jābūt piemērotām darbībai rūpnieciskās kokapstrādes vidē, ieskaitot koksnes putekļu, šķeldas un tehnoloģisko atkritumu apstrādi, un jānodrošina nepārtraukta darbība.

- Piedāvātajam risinājumam jāfunkcionē kā pilnībā integrētai un savstarpēji savienotai sistēmai, ietverot gaisa filtrācijas iekārtas, dzirksteļu noteikšanas un dzēšanas sistēmu, elektrisko vadības sistēmu, kā arī digitalizācijas un mākslīgā intelekta (MI) komponentes, nodrošinot centralizētu datu apstrādi, analīzi un attālinātu uzraudzību.

- Visas ar transportēšanu, piegādi, uzstādīšanu, sistēmu integrāciju, testēšanu un nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas jāiekļauj piedāvātajā cenā.

- Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par visu sistēmas komponentu savstarpēju saderību un kopējo funkcionalitāti.

- Visas ar transportēšanu, piegādi, uzstādīšanu, sistēmu integrāciju, testēšanu un nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas jāiekļauj piedāvātajā cenā.

- Visas iepirkuma dokumentācijā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražotājiem iekārtu piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentiem vai analogiem produktiem vai precēm, kas atbilst specifikācijas prasībām.

- Tehnisko parametru vērtības nedrīkst būt zemākas par tehniskajā specifikācijā noteiktajām. Parametru novirzes līdz ±5% ir pieļaujamas, izņemot kritiskos parametrus (drošības sistēmas, tilpums, ATEX elementi), kuriem novirzes nav pieļaujamas.

- Garantijas laiks: Ne mazāk kā 12 mēneši no pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšanas.

- Pretendents iesniedzot piedāvājumu ar to ir apliecinājis, ka piedāvāto preču garantijas laiks ir vismaz 12 mēneši.

- Galējā piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas prasības:

- Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);

- Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot ražotāju/marku/modeli;

- Paredzamais līguma izpildes termiņš – 30.04.2027.;

- Piedāvājuma derīguma termiņš – ne mazāk kā 180 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

- Piedāvājuma cena EUR bez PVN;

- Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija;

- Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.

- Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma 2. Pielikums - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

- Pretendenti savus jautājumus var iesūtīt ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. aprīlim plkst. 17.00, pēc minētā laika pretendentu jautājumi netiks pieņemti un izskatīti.

  - Pretendenti savus galīgos piedāvājumus iesniedz, nosūtot tos elektroniski uz norādītajām e-pasta adresēm: girts@dizozols.lv un ingus@1b.lv līdz 2026. gada 07. maijam plkst. 17.00 un pārliecinoties par dokumenta saņemšanu, ko apliecina ziņa no saņēmēja vai e-pasta apliecinājums par e-pasta un pievienoto dokumentu saņemšanas apliecinājums no e-pastu pakalpojumu nodrošinātāja. Piedāvājumam jābūt apliecinātam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

  - Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš ir jānorāda piedāvājumā ne mazāk kā 180 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Tālruņa numurs papildu informācijai: Ingus Diķis; ingus@1b.lv, +371 26468611.

SIA “Dižozols plus”

Valdes loceklis

Ģirts Plakans

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

| ##### Pielikums Nr. 1. Līguma paraugs ##### PIRKUMA - PĀRDEVUMA L Ī G U M S Nr. _/20___ Šis līgums noslēgts Rīgā, 202_.gada xx.xxx starp xxxxxxxxx reģ. Nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, turpmāk tekstā Pārdevējs, tās valdes priekšsēdētāja xxxx xxxxx personā, kas darbojas uz statūtu pamata un SIA „xxxxxxxxxxx” reģ. Nr. xxxxxxxxxxxxxxxx, turpmāk tekstā Pircējs, tās valdes priekšsēdētājas xxxxxxxxxxxxxxxxx personā, kas darbojas uz statūtu pamata, ŅEMOT VĒRĀ, KA: 1.Pircējs apliecina, ka iekārtas iegāde tiek veikta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” ietvaros. Pircēja projekta iesniegums Nr. xxxxxxxxxxxxxxxxx. 2. Pārdevējs ir atzīts par uzvarētāju iepirkuma procedūrā,…………………………... 1. Līguma priekšmets. 1.1. Pārdevējs pārdod, piegādā un uzstāda, bet Pircējs saskaņā ar šī līguma noteikumiem pērk iekārtu komplektu, kuras komplektācija, tehniskie rādītāji, opcijas, cena, izgatavošanas, piegādes termiņi un apmaksas noteikumi tiek noteikti Pircējam piedāvājumā, kurš ir Līguma pielikums Nr. 1 un tā neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā Iekārta. 1.2. katras atsevišķas iekārtas piegāde un uzstādīšana notiek atbilstoši projekta plānam un pielikumam Nr.2, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 2. Cenas un līguma kopējā vērtība. Līguma kopējā summa (pirkuma maksa) ir EUR XXXX (XXXXXXXXXXeiro, 00 centi). Pirkuma maksā ir iekļauta iekārtas iepakošana, piegāde, uzstādīšana un darbinieku vienreizēja apmācība. 3. Apmaksas un piegādes noteikumi. 3.1.Pircējs apņemas veikt priekšapmaksu par katru Iekārtu xx % apmērā no kopējās Līguma. Iekārtas izgatavošana tiek uzsākta no brīža, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā. 3.2.Nākamo apmaksu xx% apmērā, pircējs apņemas veikt nekavējoties pēc paziņojuma par iekārtas gatavību un rēķina saņemšanas. Iekārta no izgatavotājrūpnīcas tiek izsūtīta tikai pēc šā maksājuma saņemšanas. 3.3. Pēdējo apmaksu xx% pircējs apņemas veikt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iekārtas uzstādīšanas un pieņemšanas. Iekārtu pieņemot tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 3.4.Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā. 3.5. Pārdevējs apņemas nodrošināt Iekārtu izgatavošanu un piegādi atbilstoši pielikumam Nr.2 pie šī līguma 3.1. un 3.2 punktu noteikto darbību izpildes un pie nosacījuma, ka 3.2. punktā paredzēta apmaksa tiek veikta bez kavēšanās. 3.7. Pārdevējs nodrošina iekārtas piegādi līdz Pircēja teritorijai, uzstādīšanu un darbinieku vienreizēju apmācību. Pircējs nodrošina iekārtas pārvietošanu teritorijā un novietošanu ražošanas telpās (klātesot pārdevēja pārstāvim), kā arī nepieciešamos elektrības, tvaika ,kanalizācijas, gāzes un saspiestā gaisa pievadus līdz iekārtai. 3.8.Iekārtu piegādes un uzstādīšanas vieta ir xxxxxxx. 3.9. Pēc Iekārtas piegādes, Pārdevējs veic iekārtas uzstādīšanas atbilstoši pielikumam Nr.2. 3.10. Īpašumtiesības uz Iekārtu pāriet no Pārdevēja uz Pircēju PNA parakstīšanas brīdī. Preces atbilstību PNA norādītajam Pircēja pilnvarotais pārstāvis apstiprina ar savu parakstu uz PNA. 3.10.1.Pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Pircējam vairs nav tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz Iekārtas komplektāciju. - Pircējam ir tiesības neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tiek konstatēts, ka piegādātā un uzstādītā Iekārta neatbilst Līguma 1. punkta nosacījumiem, tiek konstatētas nepilnības komplektācijā, tā nefunkcionē atbilstoši savām tehniskajām īpašībām, pastāv citi Iekārtas trūkumi. Šādā gadījumā Puses sastāda aktu par Iekārtas neatbilstību un vienojas par termiņu trūkumu novēršanai. 3.11.Pircējs apņemas nosūtīt iekārtas ražotājam produkta paraugus un/vai iepakojamo materiālus testu vajadzībām, ja nepieciešams. 4. Kvalitāte un garantijas. 4.1. Pārdevējs garantē, ka Iekārtu kvalitāte un komplektācija atbilst izgatavotājfirmas noteiktajām normām un Eiropas Savienības prasībām attiecībā uz ražotāja atbildību par preces kvalitāti. Pārdevējs nodrošina piegādātajai Iekārtai kvalitātes sertifikātu, kā arī ekspluatācijas un tehnisko dokumentāciju angļu valodā. 4.2. Pārdevēja noteiktā Iekārtas garantija ir 12 (divpadsmit) mēneši no iekārtas piegādes brīža, atbilstoši Līguma pielikumā Nr.1 paredzētajām ražotāja saistībām. 4.3. Pārdevējs nodrošina veikt regulāras (atbilstoši iekārtas noslodzei) tehniskās un profilaktiskās apkopes uz savstarpēji noslēgta līguma pamata. Slēdzot šādu līgumu pārdevējs apņemas nodrošināt tehniķa ierašanos pēc izsaukuma līgumā atrunātos termiņos, kā arī informatīvo atbalstu (konsultācijas pa telefonu). 5. Strīdu atrisināšana un atbildība 5.1.Visus strīdus un nesaskaņas, kas saistītas ar šī Līguma izpildi puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. 5.2.Ja pārrunu ceļā vienošanos nav iespējams sasniegt, tad strīdi un nesaskaņas tiek atrisināti LR tiesu iestādēs atbilstoši LR likumdošanas aktiem. 5.3. Puses apņemas neizpaust jebkuru tehnisko, finansiālo un komerciālo informāciju, kā arī citus datus, kas iegūti vai tapa zināmi Līguma darbības laikā un, kas var tikt izmantoti konkurences nolūkos. 6. Citi nosacījumi. 6.1. Puses apņemas iepriekš rakstiski informēt cita citu par iespējamām izmaiņām tās adresē, kas norādīta šajā Līgumā, nosaukumā, citos rekvizītos un juridiskajā statusā. 6.2. Pušu reorganizācija vai īpašuma formas izmaiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējiem grozījumiem vai izbeigšanai, jo Līguma izpildīšanas pienākums pāriet Pušu tiesību pārņēmējiem. 6.3. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi tikai pēc Pušu rakstiskas vienošanās, kura no parakstīšanas brīža uzskatāma par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 6.4. Šis līgums sastādīts latviešu un angļu valodā uz 5 (piecām) lappusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros, kuri glabājas pa vienam pie katras Puses. 6.5. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 7. Spēkā stāšanās kārtība. 7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, un darbojas līdz savstarpējo saistību izpildei. |  | ##### PURCHASE – SALE ##### AGREEMENT No. _/20__ This Agreement has been concluded in Riga, on xxx 202_ between xxxxxxxxxxx, registration No xxxxxxxxxxxxxxx, hereinafter referred to as the “Seller”, represented by its Chairperson of the Board xxxxx xxxxx, who is acting on the basis of the Articles of Association, and SIA “xxxxxxxxxxxxxxxxx”, registration No xxxxxxxxxxxxxxx, hereinafter referred to as the “Purchaser”, represented by its Chairman of the Board xxxxxxxxxxxxxxxx , who is acting on the basis of the Articles of Association, on the following: WHEREAS: 1. The Purchaser confirms that purchase of Machinery are executing on the basis of “Support for digitalisation of business processes in Latvia” No. 1.2.2.1/1/25/I/001, implemented with the framework of the specific support objective 1.2.2. “Use the advantages of digitalization for business development” of the European Union Cohesion Policy Programme 2021–2027, measure 1.2.2.1. “Support for the digitalization of processes in commercial activities”, program project with number xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2. The Seller is approved as winner in tender procedure, …………………………………………….. 1. Subject of the Agreement. The Seller sells, delivers and installs but the Purchaser in compliance with the provisions of this Agreement purchases the equipment set of production line of production line (further in text – Machinery), whose complete set, technical characteristics, options, price, production, delivery and payment terms shall be defined in the sales offer which is submitted to the Purchaser and constitutes Annex 1 to the Agreement that is an inalienable part of the Agreement, hereinafter referred to as the “Machinery”. 1.2. Each equipment delivery Seller supply accordingly project plan fixed in Annex 2, that is an inalienable part of the Agreement 2. Prices and Total Contractual Value. The total contractual amount (a purchase price) comprises EUR XXXXXXXXXXX, 00 (XXXXXXXXXXXXXX, 00 cents). The Purchase price shall include packing, delivery and installation of the Machinery as well as single training of employees. 3. Payment and Delivery Terms. 3.1.The Purchaser undertakes to make a prepayment for the each Machinery in the amount of xx% from total amount. Production of the Machinery shall be commenced as of the moment when payment has been transferred to the Seller’s bank account. 3.2. The Purchaser undertakes to make the subsequent payment in the amount of xx% immediately following the receipt of a notification on readiness of the Machinery and receipt of an invoice thereof. Machinery will be sent from manufacturing company only after receive of mentioned payment. 3.3. The Purchaser undertakes to make the final payment in the amount of xx% within 5 (five) business days following the installation and acceptance of receipt the Machinery. When accepting the Machinery, a Deed of Conveyance shall be signed. 3.4. Date of payment shall be considered the date on which the money has been transferred in the Seller’s bank account. 3.5.The Seller undertakes to ensure production and delivery of the Machinery accordingly Annex 2 provided that obligations set in Clause 3.1 and 3.2 of this Agreement have been fulfilled and that payment set in Clause 3.2 is made without delay. 3.7.The Seller shall ensure delivery of the Machinery up to the Purchaser’s territory, installation and single training of employees. The Purchaser shall not ensure the transportation of the Machinery within the Purchaser’s territory and its placement in the industrial premises (in the presence of the Seller’s representative), as well as the required power, steam, gas, drainage and compressed air connections to the Machinery. 3.8.The place of delivery and installation of the Machinery shall be xxxxxxxx. 3.9. After delivery of Machinery Seller undertakes to execute installation of accordingly Annex 2. 3.10. The ownership right to the Machinery shall be transferred from the Seller to the Purchaser at the moment of signing the DOC. The Purchaser’s authorised representative shall approve the compliance of the product with goods indicated in the waybill by signing it accordingly. 3.10.1. After signing the Deed of Conveyance, the Purchaser shall not be entitled to raise a claim with regard to the complete set. 3.10.2. Purchaser has rights no avoid signing of Deed of Conveyance, if recognized that delivered and installed Machinery not comply to regulations of Agreement Article 1, if recognized incompliance in complete set of Machinery, its not operating according to its technical features, there are other existing failures. If such circumstances exist, Parties conclude report of non-compliance and agree term for elimination of failures. - The Purchaser undertakes to send to the manufacturer of the Machinery product samples and/or packaging material for testing needs before testing of the Machinery at the factory, if necessary. 4. Quality and Warranties. 4.1. The Seller guarantees that the quality and complete set of the Machinery complies with the manufacturing company’s established standards and European Union requirements relating liability of producer for quality of goods. The Seller shall provide the delivered Machinery with a quality certificate as well as operational and technical documentation in English. 4.2. The Machinery shall be applied a warranty of 12 (twelve) months as of the moment of delivery of the Machinery in compliance with the manufacturer’s obligations provided in Annex 1 to the Agreement. 4.3. The Seller undertakes to provide regular (according to the load of the Machinery) technical and preventive maintenance services on the basis of a mutual agreement concluded. When concluding such agreement, the Seller undertakes to ensure attendance of a technician upon request within the period of time specified in the agreement as well as to provide informative support (consultations by phone). 5. Settlement of Disputes and Liability. 5.1. All disputes and disagreements that may arise in respect of execution of this Agreement the Parties shall settle by mutual negotiations. 5.2. Should the Parties fail to reach an agreement through mutual negotiations, the disputes and disagreements are subject to the legal proceedings at the judicial authorities of the Republic of Latvia according to the legislation of the Republic of Latvia. 5.3. The Parties undertake not to disclose any technical, financial and commercial information as well as any other data that have been obtained or become known during the period of validity of the Agreement and that may be used for competition purposes. 6. Other Provisions. 6.1. The Parties undertake to inform each other in writing in advance on the possible changes of either address specified in this Agreement, name, other official details and legal status. 6.2. Reorganization of the Parties or changes in their ownership may not constitute a legal basis for unilateral amendments to the Agreement or its termination as the obligation to fulfil the Agreement shall be binding to legal successors of rights of the Parties. 6.3. Any changes and amendments to this Agreement shall be implemented only upon a written agreement by the Parties, which as of the moment of signing shall be deemed an inalienable part of this Agreement. 6.4. The Agreement has been executed in Latvian and English on 5 (five) pages in 2 (two) identical copies, each copy given either Party. In case of disagreements the Latvian text of the Agreement shall prevail. 6.5. Any issues that are not provided in this Agreement, the Parties shall settle in compliance with the effectual legislation of the Republic of Latvia. 7. Implementation Procedure. 7.1. This Agreement shall come into effect as of the moment of signing it and shall be valid until complete fulfilment of the mutual obligations. |
| --- | --- | --- |
| 8. Pušu paraksti / Signatures of the Parties: |  |  |
| Pārdevējs / Seller: | Pircējs / Purchaser: |  |

Pielikums Nr. 2

Iepirkumam Nr. 15042026-01

SIA Dižozols Plus

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

- Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

- Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

- Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

- Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

  - cenām;

  - cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

  - nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

  - tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

  - kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

- Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

- Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

/_____________/  Paraksts*

/_____________/ Datums

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

## * Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā.

Pielikums Nr. 3

Iepirkumam Nr. 15042026-01

SIA Dižozols Plus

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā Iepirkumā ID Nr. 15042026-01

Datums laika zīmogā

Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________, piedāvā veikt / piegādāt iepirkuma “Integrētu rūpniecisko gaisa filtrācijas, drošības un gaisa mitrināšanas sistēmu piegāde ar digitalizācijas un mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanu SIA “Dižozols plus” vajadzībām” pakalpojumus, saskaņā ar nolikuma prasībām un piedāvājumu specifikāciju par šādu piedāvāto cenu:

| Nr. | Pozīcija | Daudz. | Tehniskā specifikācija Kopsavilkums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (ražotājs, modelis) | Cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Summa bez PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lote Nr. 1 Rūpnieciskā putekļu savākšanas, uzglabāšanas, drošības un MI vadības sistēma

| 1 | Uzglabāšanas siloss | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Silosa darbības piederumi un sensori | komplekts |  |  |  |  |
| 3 | Cikloni | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Elektroiekārtu vadības sistēma | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Uzraudzības sistēmas MI funkcionalitātes |  |  |  |  |  |
| 6 | Dzirksteļu noteikšanas un dzēšanas sistēma | komplekts |  |  |  |  |
| 7 | Sildkabeļi (4 komplekti) | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Uzstādīšana, testēšana, apmācība | komplekts |  |  |  |  |
| Kopā, bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN (21%) |  |  |  |  |  |  |
| Kopā, ar PVN |  |  |  |  |  |  |

## Pretendents apliecina, ka:

- piedāvātā cena ietver visas izmaksas, t.sk. piegādi, transportu, uzstādīšanu, pieslēgšanu, sistēmu integrāciju, testēšanu, nodošanu ekspluatācijā un personāla apmācību, un citas ar līguma izpildi saistītās izmaksas;

- piedāvājums ir pilnīgs un ietver visas nepieciešamās komponentes sistēmas pilnvērtīgai darbībai;

- piedāvātās iekārtas ir savstarpēji saderīgas un nodrošina vienotas sistēmas darbību;

- netiks pieprasītas papildu izmaksas, kas nav iekļautas šajā piedāvājumā;

- piedāvājums atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām.

## Lote Nr. 2 – Gaisa mitrināšanas sistēma

| Nr. | Pozīcija | Daudzums | Tehniskā specifikācija (ražotājs, modelis) | Cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Summa bez PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaisa mitrināšanas sistēma (pilns risinājums visām telpām) | komplekts |  |  |  |  |
| 2 | Vadības un automatizācijas sistēma | komplekts |  |  |  |  |
| 3 | Uzstādīšana un sistēmas integrācija | komplekts |  |  |  |  |
| 4 | Testēšana un apmācība | komplekts |  |  |  |  |
| Kopā, bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN (21%) |  |  |  |  |  |  |
| Kopā, ar PVN |  |  |  |  |  |  |

Pretendents apliecina, ka:

- piedāvātā cena ietver visas izmaksas, t.sk. piegādi, transportu, uzstādīšanu, pieslēgšanu, sistēmu integrāciju, testēšanu, nodošanu ekspluatācijā un personāla apmācību, un citas ar līguma izpildi saistītās izmaksas;

- piedāvājums ir pilnīgs un ietver visas nepieciešamās komponentes sistēmas pilnvērtīgai darbībai visās norādītajās telpās;

- piedāvātā sistēma nodrošina prasītos mitruma parametrus visās specifikācijā norādītajās telpās;

- netiks pieprasītas papildu izmaksas, kas nav iekļautas šajā piedāvājumā;

- piedāvājums atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām;

- ja tiek piedāvāts ekvivalents risinājums, tas nav ar zemākiem tehniskajiem parametriem;

- visa detalizētā tehniskā dokumentācija (brošūras, rasējumi, CE sertifikāti u.c.) ir pievienota piedāvājumam.

## Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka

| Nr. | Prasība | Apliecinājums (atzīmēt) | Paskaidrojums / atsauce (ja nepieciešams) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pretendentam ir pieredze ar vismaz 2–3 līdzīgiem projektiem rūpniecisko iekārtu, putekļu nosūkšanas sistēmu, gaisa filtrācijas, gaisa mitrināšanas vai rūpnieciskās automatizācijas sistēmu piegādē, uzstādīšanā vai apkalpošanā. | ☐ Jā / ☐ Nē |  |
| 2. | Pretendenta vidējais gada apgrozījums pēdējo 3 kalendāro gadu laikā nav mazāks kā piedāvājuma kopējā vērtība. | ☐ Jā / ☐ Nē |  |
| 3. | Pretendents nodrošina tehniskā atbalsta un apkopes pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā ar servisa reakcijas laiku ne ilgāku par 24 stundām darba dienās. | ☐ Jā / ☐ Nē |  |

## Pretendents: ____________________________________________
Reģ. Nr.: ____________________________________________
Adrese: ____________________________________________
Kontaktpersona: ____________________________________________
Tālrunis / e-pasts: ____________________________________________
Datums: ___________________
Paraksts*: ______________________________

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.