Projektēšanas uzdevums

	Pasūtītājs

	Nosaukums
	SIA "Magnum Social & Medical Care" (reģ.nr. 54103141561)

	Adrese
	Labraga iela 11, Liepāja, LV-3414

	Telefons
	+371 26 159 748

	E-pasts
	kristians@msmc.lv

	
	

	Būvprojekta autors

	Nosaukums
	SIA “KIOSK arhitekti” (reģ.nr. 40203276628)

	Adrese
	Jūrmalas gatve 82 K-2, 199, Rīga, LV-1029

	Telefons
	+371 26 518 340

	E-pasts
	svens@kiosk.archi

	
	



”Sociālās aprūpes centrs Dzintaru pr. 52/54, Jūrmalā”

1. [bookmark: _lgl85np07npp]Objekta novietne
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Objekta adrese
	Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala, LV-2015

	2.
	Nekustamā īpašuma kadastra nr.
	1300 008 1803

	3.
	Zemes vienības kadastra apz.
	1300 008 1803	

	4.
	Esošas, nekustamajā īpašumā ietilpstošas būves
	Sanatorija
kad.apz. 1300 008 1803 001
1264 - Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
apbūves laukums - 550.4 m2

Vasarnīca, ziemas dārzs
kad.apz. 1300 008 1803 002
1110 - Viena dzīvokļa mājas
apbūves laukums - 415.2 m2

Vīna pagrabs-saimniecības ēka un sarga-pārvaldnieka māja
kad.apz. 1300 008 1803 003
1271 - Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas
apbūves laukums - 116.8 m2

Balzama bārs
kad.apz. 1300 008 1803 004
1274 - Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas
apbūves laukums - 57.1 m2

Dzīvojamā ēka
kad.apz. 1300 008 1803 005
1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas
apbūves laukums - 168.3 m2

	5.
	Zemes gabala platība
	0.6668 ha

	6.
	Funkcionālā zona (pēc TIAN)
	Jauktas centra apbūves teritorija (JC54)	

	7.
	Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums (pēc TIAN)
	< 25 %

	8.
	Minimālā brīvā teritorija 
(pēc TIAN)
	> 45 %

	9.
	Maksimālais apbūves st. skaits
(pēc TIAN)
	3 stāviem (3. stāva platība nedrīkst pārsniegt 66% no 2. stāva platības)

	10.
	Atļautā izmantošana
(pēc TIAN)
	* savrupmāju apbūve;
* biroju ēku apbūve;
* tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve;
* tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve;
* kultūras iestāžu apbūve;
* sporta būvju apbūve;
* aizsardzības un drošības iestāžu apbūve;
* izglītības un zinātnes iestāžu apbūve;
* veselības aizsardzības iestāžu apbūve;
* sociālās aprūpes iestāžu apbūve;
* labiekārtota ārtelpa.


[bookmark: _rosv7enq34ty]
2. [bookmark: _do6xqkxl2e9x]Pārbūves projekta objekts
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Pārbūvējamā ēka
	Sanatorija

	2.
	Nosaukums pēc projekta
	Sociālās aprūpes centrs

	3.
	Kadastra apzīmējums
	1300 008 1803 001

	4.
	Ēkas grupa 
(pēc visp.būvnot.)
	3. grupa

	5.
	Virszemes stāvu skaits
	3

	6.
	Pazemes stāvu skaits
	0

	7.
	Telpu platība
	~500 m2   

(1.stāvs pēc proj.)

	8.
	Ārtelpu platība
	~2000 m2   

(projektēšanas robežas ietvaros)

	9.
	Apbūves laukums
	~500 m2   
(esošais)

~680 m2
(pēc proj.)

	10.
	Izmantošanas veids (pēc TIAN)
	Sociālās aprūpes iestāde

	11.
	Galvenais lietošanas veids
(pēc “Būvju klasifikācijas noteikumi”)
	1264 - Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas 

Ēkas un telpu grupas medicīniskai ārstēšanai un aprūpei, piemēram, slimnīcas un aprūpes iestādes cilvēkiem vai dzīvniekiem, atskurbtuves, universitātes slimnīcas, psihiatriskās slimnīcas, dispanseri, ambulances, soda izciešanas iestāžu un cietumu slimnīcas vai armijas hospitāļi, dzemdību nami, mātes un bērna veselības centri, asins pārliešanas un donoru centri, morgi.

	12.
	Ēkas iedalījums (dzīv./nedzīv.)
	Nedzīvojama ēka


[bookmark: _lqvfp5p5sh9f]
3. [bookmark: _thewy3r3rrc5]Vispārīgas prasības
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Projekta nosaukums
	”Sociālās aprūpes centrs Dzintaru pr. 52/54, Jūrmalā”

	2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	Pārbūve

	3.
	Iesnieguma veids
	Būvprojekts

	5.
	Veicamo darbu apraksts (vispārīgs)
	· 1. stāva pārbūve ;
· Iekšējo inženiertīklu izbūve ;
· Ārējo inženiertīklu izbūve ;
· Teritorijas labiekārtošana ;
· Fasādes un jumta pārbūve .

	6.
	Projektēšanas apjoms
	Projektētājam jāizstrādā būvprojekts tādā apjomā un detalizācijā, kādu paredz spēkā esošie normatīvie akti.

	7.
	Telpu programma
	Vispārīgi
· Izstrādāt ēkas pārbūves projektu ar mērķi pielāgot esošo ēku mūsdienīga sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanai.
· Pārplānot esošās telpas.
· Izveidot funkcijai nepieciešamās darba telpas.
· Atjaunot fasādi un jumtu.
· Ievērot universālā dizaina labas prakses principus un nodrošināt vides pieejamību.
· Izstrādāt teritorijas plānu, paredzot atsevišķu ieeju apmeklētājiem un darbiniekiem, kā arī paredzot nepieciešamās autonovietnes.
· Paredzēt vides pieejamības risinājumus ar vasarnīcas ēku.

Atsevišķi pa stāviem:
1.stāvs
· Dienas centrs ar nodarbību telpām (precizēt projektēšanas laikā) un palīgtelpām.
· Guļamistaba jeb atpūtas telpa dienas centra apmeklētājiem ar sanitārtehnisko mezglu.
· Dzīvojamā telpa ar virtuvi.
· Palīgtelpas (pēc nepieciešamības).
· Darbinieku ģērbtuves (pie darbinieku ieejas).
· Uzņemšanas kabinets un uzgaidāmā telpa (pie apmeklētāju ieejas).
· Multifunkcionāla zāle (“Rožu zāle”).


[bookmark: _yfpxlib61hk]
4. [bookmark: _26j7rgvt70od]Projekta daļas
	Marka
	Nosaukums
	Apraksts

	SA
	Skaidrojošais apraksts
	Ir jāizstrādā.

	GP
	Ģenerālplāns
	Ir jāizstrādā.

	TS-CD
	Teritorijas sadaļa, Ceļu daļa
	Ir jāizstrādā.

	TS-L
	Teritorijas sadaļa, Labiekārtojums
	Ir jāizstrādā.

	AR
	Arhitektūras risinājumi
	Ir jāizstrādā.

	ARD
	Arhitektūras risinājumi, detalizācija
	Ir jāizstrādā.


	IN
	Interjera risinājumi
	(Precizēt būvprojekta izstrādes laikā)

	BK
	Būvkonstrukciju daļa
	Ir jāizstrādā.

	UK
	Ūdensapgāde un kanalizācija
	Ir jāizstrādā.

	UKT
	Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
	Ir jāizstrādā. 

	LKT
	Lietusūdens kanalizācija, ārējie tīkli
	Ir jāizstrādā.

	EL
	Elektroapgāde
	Ir jāizstrādā.

	ELT
	Elektroapgāde, ārējie tīkli
	Ir jāizstrādā.

	ESS
	Elektronisko sakaru sistēmas
	Ir jāizstrādā.

	EST
	Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās)
	Ir jāizstrādā.

	AVK
	Apkure, Ventilācija, Gaisa kondicionēšana
	Ir jāizstrādā.


	SM
	Siltummehānika
	Ir jāizstrādā.

	URA
	Ugunsdrošības risinājumu apraksts
	Ir jāizstrādā.

	UATS

	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
	Ir jāizstrādā.

	ES-P
	Ēkas pagaidu energosertifikāts
	Ir jāizstrādā.

	DOP
	Darbu organizēšanas projekts
	Ir jāizstrādā.

	EXP
	Būvprojekta ekspertīze
	Ir jāizstrādā.


[bookmark: _kxnwmyhmwxqj]
5. [bookmark: _3era1fpwp5mv]GP, TS-CD, TS-L - Teritorijas sadaļa, ceļu daļa, labiekārtojuma risinājumu 
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	1. Izstrādāt teritorijas plānojumu uz aktuālo topogrāfiju vai būvju situāciju plāna, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības apbūves noteikumus, būvvaldes prasības, normatīvajos attālumus pret kaimiņu zemes gabalu robežām un savstarpējos attālumus starp ēkām, ievērojot ugunsdrošības prasības, optimālu ēku izsauļojumu, esošo vērtīgo koku saglabāšanu un nepieciešamās teritorijas rekreācĳas zonas. 
2. Iebraukšanu zemes gabalā paredzēt no tuvākās ielas.
3. Segumu platumus un slīpumus risināt atbilstoši normatīvu prasībām. 
4. Iespējami tuvu ieejai jāparedz vismaz viena autostāvvieta personām ar kustību traucējumiem (skaitu precizēt atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem), kas uz brauktuves seguma apzīmēta ar speciālu marķējumu.
5. Pie ēkas ieejas jāparedz apstāšanās vieta operatīvajam transportam, kas uz brauktuves seguma apzīmēta ar speciālu marķējumu. Ieeja ēkā ir jāplāno bez pakāpieniem un šķēršļiem (pēc iespējas). 
6. Pie ieejas ir jāparedz atbilstošs manevrēšanas ceļš un laukums min. 1,5 m diametrā durvju priekšā ar labu apgaismojumu un labu vizuālo kontrastu. Panduss, ja tāds nepieciešams, ir jāaprīko ar margām, kas atbilst normatīvajā regulējumā noteiktajām prasībām.

	2.
	Izstrādājamās daļas/rasējumi:
	1. Vispārīgie rādītāji.
2. Ģenerālplāns, kurā norādīta projektējamo būvju eksplikācija ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, būvtilpums), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves augstums) atbilstoši vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) uz derīga topogrāfiskā plāna.
3. Savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstoši vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) uz derīga topogrāfiskā plāna.
4. Teritorijas vertikālais plānojums.
5. Ceļa darbi (TS-CD).

	3.
	Pieļaujamos minimālos attālumus starp būvēm nosaka ņemot vērā: 
	1. Latvijas būvniecības likumdošanas prasības;
2. Ugundrošības prasības;
3. Nodrošinot netraucētu piekļūšanu operatīvajam transportam;
4. Aizsargjoslu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
5. Vides pieejamības un universālā dizaina vadlīniju prasības.

	4.
	Autonovietnes
	· Saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto;
· Nepieciešamo platību virszemes atklātai autonovietnei aprēķina, pieņemot, ka vienas vieglās automašīnas izvietošanai nepieciešami aptuveni 25 m2;
· Vismaz vienu auto elektrouzlādes vietu, nodrošinot elektropieslēgumu katrai ēkai (precizēt būvprojekta izstrādes laikā);
· Pie mājas nodrošina vismaz vienu autostāvvietu personām ar īpašām vajadzībām, ko izvieto maksimāli tuvu ieejai.

	5.
	Velonovietnes
	· Saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto;
· Velosipēdu novietnes izvieto tā, lai netiktu traucēta gājēju pārvietošanās pa ietvēm un gājēju celiņiem, tostarp ievērojot vides pieejamības prasības un nodrošinot brīvas pārvietošanās iespējas personām ar kustību traucējumiem;
· Velosipēdu novietnes platību aprēķina, pieņemot, ka viena velosipēda novietošanai nepieciešamā platība ir 1,2 m2.

	6.
	Atkritumu konteineru novietnes
	(Precizēt BP izstrādes laikā).

	7.
	Teritorijas labiekārtojums
	· Projektā jāparedz teritorijas novietojumam, ēkas funkcĳai un vides mērogam atbilstošu, vizuāli izteiksmīgu un mūsdienīgu apstādījumu labiekārtojuma risinājumu ar racionālu funkcionālo zonu izvietojumu, nodrošinot kvalitatīvu objekta tēla izveidi un ēkas lietošanas veidam atbilstošu funkcionalitāti;
· Teritorijas nožogojums jāveic atbilstoši apbūves noteikumiem un pasūtītāja prasībām;

	8.
	Ceļi un laukumi
	· Plānojot celiņus jāievēro vides pieejamības un universālā dizaina vadlīnĳas un LVS EN 17210:2021 “Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības”, tai skaitā:
· ēkas ārējā pieejā celiņu robežas jāiezīmē ar taktilu marķējumu vai aizsargmalu 2–2,5 cm augstumā;
· visiem celiņi pastaigām jāplāno atbilstoši universālā dizaina principiem;
· celiņiem dienas tumšajā laikā jābūt apgaismotiem ar vismaz 50 luksu spilgtumu;
· projektējot ietves, jāatceras, ka ietves slīpums garenvirzienā nedrīkst pārsniegt 5 %, kā arī ietves slīpums šķērsgriezumā nedrīkst pārsniegt 3 %;
· vietas, kur paredzētas ūdens novadīšanas renes, jāveido lēzenas, lai netraucētu pārvietoties gājējiem, riteņkrēslu u.c. palīglīdzekļu lietotājiem, kā arī bērnu ratiņiem;
· vietās, kur pārvietojas gājēji, t. sk. uz ielām, nedrīkst izvietot lūkas un restes;
· Horizontālo marķējumu stāvvietu segumā paredzēt uzkrāsojamu ar atsarojošu krāsu;
· Teritorijā jāparedz satiksmes ātruma ierobežojums līdz 20 km/h;
· Teritorijā attiecīgajās vietās jāuzstāda ceļa zīme Nr. 537 “Stāvvieta” un papildzīme Nr. 844 “Personām ar invaliditāti”. Projektējamās ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši standartiem LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3.

	9.
	Nokrišņu ūdeņu novadīšana
	· Visus nokrišņu ūdeņus no brauktuves, stāvvietām un ietvēm savākt teritorijas robežās lietus kanalizācĳas sistēmā un novadīt atbilstoši tehniskajiem noteikumiem; 

	10.
	Vertikālais plānojums
	· Lietotāju iekļūšanu ēkā paredzēt pirmā stāva līmenī ar pandusiem vai lēzenām uzbrauktuvēm. Piebraucamos ceļus veidot tā, lai nodrošinātu ērtu iebraukšanu un izvairītos no sarežģītiem risinājumiem iekļūšanai ēkā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


[bookmark: _9gyj9r4t1xgv]
6. [bookmark: _u8h93ubzg28p]AR - Arhitektūras risinājumi
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	1. Izstrādāt ēkas pārbūves arhitektūras risinājumus, ņemot vērā pasūtītāja telpu programmu, esošo ēkas struktūru un konstrukcijas, tehniskās izpētes rekomendācijas, ugunsdrošības prasības un teritorijas apbūves noteikumus u.c. būvniecību reglammentējošos normatīvus;
2. Ēkas risinājumos pielietot:
· Ieejas mezglos lieto grīdas seguma materiālus ar pretslīdes koeficientu vismaz R10, lai novērstu paklupšanas vai paslīdēšanas gadījumus.
· Koplietošanas telpās paredzēt šādus risinājumus: taktilā uzraksta burti Braila rakstā valsts valodā un cipari, kas kontrastē ar pamatni (burtu lielums – ne mazāk par 25 mm, burtu biezums – ne mazāk par 5 mm, reljefa izvirzījums – ne mazāk par 1 mm). Izvietojot taktilās informācĳas plāksnes pie telpām, tās novieto blakus durvīm roktura pusē 1,4 m augstumā no grīdas līmeņa.

	2.
	Telpu programma
	Vispārīgi
· Izstrādāt ēkas pārbūves projektu ar mērķi pielāgot esošo ēku mūsdienīga sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanai.
· Pārplānot esošās telpas.
· Izveidot funkcijai nepieciešamās darba telpas.
· Atjaunot fasādi un jumtu.
· Ievērot universālā dizaina labas prakses principus un nodrošināt vides pieejamību.
· Izstrādāt teritorijas plānu, paredzot atsevišķu ieeju apmeklētājiem un darbiniekiem, kā arī paredzot nepieciešamās autonovietnes.
· Paredzēt vides pieejamības risinājumus ar vasarnīcas ēku.

Atsevišķi pa stāviem:
1.stāvs
· Dienas centrs ar nodarbību telpām (precizēt projektēšanas laikā) un palīgtelpām.
· Guļamistaba jeb atpūtas telpa dienas centra apmeklētājiem ar sanitārtehnisko mezglu.
· Dzīvojamā telpa ar virtuvi.
· Palīgtelpas (pēc nepieciešamības).
· Darbinieku ģērbtuves (pie darbinieku ieejas).
· Uzņemšanas kabinets un uzgaidāmā telpa (pie apmeklētāju ieejas).
· Multifunkcionāla zāle (“Rožu zāle”).

	3.
	Fasāžu risinājumi
	· Pārbūves jaunajam apjomam harmoniski jāiekļaujas esošajā zemesgabala apbūves kontekstā;
· Fasāžu izmaiņu priekšlikumi (t. Sk. Krāsu risinājums) izstrādājams sasitībā ar līdzās esošo valsts nozīmes pieminekli - Morberga vasarnīcu; 
· Rasējumos jāuzrāda fasādēs saglabājamie, nojaucamie un no jauna projektētie elementi. Jaunas logu vērtnes (iespējams, stikla paketes) un ārdurvis veidojamas koka konstrukcijās, īpašu vērību veltot ēkas ziemeļrietumu stūra apjomam ar pusaploces logailām.


[bookmark: _f6i3mj7s2vz3]
7. [bookmark: _o23homm5bwgp]IN - Interjers
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	Sadaļas izstrādes nepieciešamību noteikt projektēšanas laikā.
Nepieciešamības gadījumā projekta sadaļu izstrādei piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas projektētāju.


[bookmark: _wt42d8au8252]
8. [bookmark: _d083naq8zrho]BK - Būvkonstrukcijas
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	· Paredzēt jauno apjomus pamatus, uz kuriem ir iespējams izbūvēt virszemes daļu. Izbūvējot un projektējot ēkas pamatu daļu, ir jāievērtē ārējās iedarbes un ēkas virszemes daļas radītās slodzes un ēkas pamatu relatīvās sēšanās vērtības;
· Ēkas “0” cikla projektētājiem jāizvērtē, kāda ir papildus nepieciešamā informācija, lai veiktu projektēšanas darbus, piemēram, jāsastāda uzdevums ģeotehniskajai izpētei atbilstoši ēkas izbūves vietai;
· Paredzēt ailu un atvērumu risinājumus pēc projektētā telpu plānojuma;
· Projektēt jaunbūvejamo balkonu risinājumus;
· Projektējot konstrukcijas, ņemt vērā izstrādātās tehniskas apsekošanas atzinuma (TAA) rekomendācijas.

	2.
	Pamati
	· Būvkonstrukcĳu pazemes daļas izstrādē papildus izejas datiem ir jāievēro šādi nosacījumi:
· Latvĳas Republikā spēkā esošie likumi un Ministru kabineta noteikumi ar tajos minētajiem normatīviem un piemērotajiem standartiem;
· ēka ir jāprojektē ar ekspluatācijas ilgumu 50 gadi;
· ēkas nozīmīguma klase saskaņā ar LVS EN 1990 un LVS EN 1991-1-7 –CC2a;
· ēkas drošuma klase saskaņā ar LVS EN 1990 – RC2;
· būvprojekta uzraudzības līmenis saskaņā ar LVS EN 1990 – DSL2;
· inspicēšana būvdarbu veikšanas laikā saskaņā ar LVS EN 1990 – IL2,;
· pamata daļas veicamo aprēķinu apjomam jābūt saskaņā ar LVS 1046:2017;
· Izstrādājot projekta BK daļas pamatu risinājumus, jāizvēlas pielietoto hidroizolācijas sistēmu, kas atbilst projekta situācĳai.

	3.
	Konstrukcijas
	· Piedāvāt funkcionāli un ekonomiski pamatotu ēku konstrukciju risinājumu;
· Būvkonstrukcĳu daļas ietvaros ir risināta ēkas kopējā stabilitāte, kā arī konstruktīvo elementu nestspēja ekspluatācijas stadijā;
· Projektēt atvērumus esošajos pārsegumos un sienās, kā arī un jaunbūvējamo apjomu pārsegumus;
· Paredzēt risinājumus bojātajām jumta konstrukciju daļām.


[bookmark: _5fisg7xo1yud]
9. [bookmark: _fk0r7bxnu3bq]UK, UKT, LKT - Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija (iekšējā un ārējā), lietus ūdens kanalizācija
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	Veidot tīklu pieslēgumus risinājumus racionāli, izmantojot esošos pieslēgumus teritorijā.

	2.
	Ūdensapgāde (iekšejā)
	Ūdens ievada vietu tehniskajā telpā un diametru precizēt atbilstoši projektējamo sanitāro mezglu skaitam un max pacientu/gultasvietu skaitam.
Projektā izstrādāt:
· detalizētu tehniskās telpas ūdenapgādes tīklu novietojumu un detalizāciju;
· detalizētu komercuzskaites mēraparāta mezgla risinājumu;
· atkarībā no ūdens piegādes sistēmas jāizvērtē pieejamā ūdens avota kvalitātes rādītāji un nepieciešamības gadījumā jāparedz ūdens attīrīšanas un sagatavošanas ietaises.

	3.
	Sadzīves kanalizācija (iekšejā)
	Projektā izstrādāt detalizētu sadzīves kanalizācijas risinājumu tīkliem, veidojot jaunu ārējā sadzīves kanalizāzcijas tīkla pieslēgumu pie tīkla teritorijas dienvidu daļā.

	4.
	Ūdensapgāde (ārējā)
	· Sadzīves ūdensapgādes sistēmu projektā izstrādāt atbilstoši Latvĳas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, pašvaldības teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem un prasībām;
· Projektā paredzēt ūdensvada pievadu. Ūdensvada pievada diametru noteikt aprēķina ceļā, atbilstoši projektējamo sanitāro mezglu un izlietņu skaitam;
· Iespēju robežās ūdensapgādi paredzēt no centralizētajiem tīkliem, ja tas nav iespējams, – paredzēt lokālu risinājumu.

	5.
	Sadzīves kanalizācija (ārējā)
	· Sadzīves kanalizācijas sistēmu projektā izstrādāt atbilstoši Latvĳas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, pašvaldības teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem un prasībām;
· Notekūdeņi un sadzīves kanalizācija no ēkas iespēju robežās jānovada pa atsevišķiem pašteces tīkliem, ja to nav iespējams nodrošināt, – paredzēt kanalizācijas sūkņu staciju vai citu lokālu risinājumu.

	6.
	Ugunsdzēsības ūdensapgāde
	· Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu izstrādāt atbilstoši:
· Latvĳas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, pašvaldības teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem un prasībām;
· ēkas iemītnieku skaitam un atbilstoši ugunsdrošības pasākumu pārskatā (UPP) sniegtajām rekomendācijām un prasībām;
· Iespēju robežās ugunsdzēsības ūdensapgādi paredzēt no centralizētajiem tīkliem, ja tas nav iespējams, – paredzēt lokālu risinājumu.

	7.
	Lietus ūdens kanalizācija
	· Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu projektā izstrādāt atbilstoši Latvĳas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, pašvaldības teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem un prasībām;
· Projektā izstrādāt detalizētu lietus ūdens savākšanas un novadīšanas risinājumu no projektējamās ēkas jumta un teritorijas;
· Lietus ūdeņi no ēkas un teritorijas iespēju robežās jānovada pa pašteces tīklu, ja to nav iespējams nodrošināt, – paredzēt lietus kanalizācijas sūkņu stacĳu;
· Iespēju robežās lietus kanalizācĳu paredzēt novadīt centralizētajos tīklos, ja tas nav iespējams, – paredzēt lokālu risinājumu.


[bookmark: _9fl0x6a5k1om]
10. [bookmark: _v0enhkss1qp1]AVK-A, AVK-V, AVK-K - Apkure, ventilācija un klimata kontroles sistēma
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	Projekta sadaļu izstrādei piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas projektētāju.

	2.
	Apkures risinājumi
	Projektā paredzēt sagalabāt apkuri un siltā ūdens sagatavošanu nodrošināt no esošā siltumapgādes tīkla.
Veikt siltuma zudumu aprēķinu atbilstoši projekta objekta atrašanās vietas āra gaisa klimatiskajiem apstākļiem. 

	3.
	Ventilācijas risinājumi
	· Veikt ventilācĳas sistēmas projektēšanu atbisltoši ēkas plānojumam;
· Izvadu augstumus ventilācĳai precizēt projekta laikā, ievērtējot lokālos apstākļus un aprēķina sniega segas augstumu.

	4.
	Klimata kontroles sistēmas  risinājumi
	· Veikt gaisa kondicionēšanas sistēmas aprēķinu atbilstoši ēkas konfigurācĳai un telpu logu orientācijai pēc debespusēm.
· Kondicionēšanas iekārtu ārējo bloku novietojumu un uzstādīšanas augstumu precizēt projekta laikā, ievērtējot lokālos apstākļus.


[bookmark: _hi97dz5okcu3]
11. [bookmark: _izgje9mpmxwf]SM - Siltumapgāde
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	Projektā paredzēt sagalabāt apkuri un siltā ūdens sagatavošanu nodrošināt no esošā siltumapgādes tīkla. Nepieciešamības gadījumā veikt lokālu tīkla pārbūvi, piemēram, zonā zem jaunā apjoma. 
· Siltummezglu izvietot ēkas tehniskajā telpā, siltummezglu paredzēt regulējamu un attālināti vadāmu;
· Siltummezglam jānodrošina apkures, ventilācijas siltumapgādes un karstā ūdens sagatavošana, kā arī karstā ūdens cirkulācĳu.

	2.
	Siltummezgls
	Projektējot siltummezglu, paredzēt siltumenerģijas skaitītājus ar attālinātu datu nolasīšanas funkcĳu.


[bookmark: _yn6jcn46wca2]
12. [bookmark: _u1p8yp81auoz]ESS - Elektronisko sakaru sistēmas
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	Projekta sadaļu izstrādei piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas projektētāju.

	2.
	Piekļuves kontroles sistēma
	Ēkā jāparedz izbūvēt piekļuves kontroles sistēmu. Paredzētai piekļuves kontroles (PK) sistēmai:
· kurā nepieciešamības gadījumā var integrēt apsardzes signalizācĳas elementu. Galvenā kontroles iekārta – piekļuves kontroles un apsardzes signalizācijas kontrolieris – atrodas ēkas tehniskajā telpā;
· ir aprīkota ar rezerves barošanu (akumulatoriem);
· ir jānodrošina pārskatu par lietotāju veiktajām darbībām un jāreģistrē sistēmas notikumi pēc laika un datuma;
· jābūt pieslēgtai iekšējā ēkas datu tīklā;
· ir iespēja nodrošināt atsevišķus piekļuves līmeņus un zonējumus visiem darbiniekiem, apmeklētājiem, kā arī apkalpojošajam personālam.
PK sistēmai ir jānodrošina:
· automātisku PK kartiņu aktivizācĳu un deaktivizācĳu, balstoties uz iepriekš iestatītu laika grafiku;
· grafiskajā plānā iespējams reāllaikā redzēt katru durvju stāvokli (atvērtas/aizvērtas);
· dažādu piekļuves līmeņu operatoru profili;
· sistēmu var uzsākt lietot tikai ar reģistrācijas palīdzību, ievadot lietotājvārdu un paroli;
· jānodrošina iespēja veikt sistēmas programmatūras atjaunojumu lokāli un ar attālinātu pieslēgumu tiešsaistē;
· jābūt iespējai sistēmas trauksmi (bojājumu) vienlaikus sūtīt vairākiem adresātiem;
· visām iekārtām ir jābūt pieslēgtām akumulatoriem, lai elektrības padeves pārtraukuma gadījumā sistēma turpinātu pilnvērtīgi darboties.
Ar piekļuves kontroli ir nepieciešams aprīkot tehniskās telpas, personāla telpas, ēkas ieejas durvis.

	3.
	Elektronisko sakaru inženiertīklu
	· Visiem komutatoriem ir jābūt saslēgtiem kopīgā vienotā tīklā. Visām centrālā tīkla iekārtām jānodrošina (komutatoriem) elektrobarošanas aizsardzība un rezervēšana (UPS). Katrai darba vietai vai guļamistabai paredzēt divas pieslēguma vietas ar 2xRJ45 kontaktrozeti;
· Visiem kabeļiem un aparatūrai ir jāatbilsts BS EN 50173 un BS EN 61935:2006 standarta prasībām. Telekomunikāciju sistēmas tīkla instalācija tiek veikta ar CAT5e vītā pāra kabeļiem. Telekomunikāciju tīkla instalācĳai izmantot halogēna gāzes nesaturošus kabeļus (saskaņā ar Latvĳas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli");
· Ēkas LAN tīklam jābūt veidotam kā strukturētam CAT5e tīklam, kur no vienas puses tas tiek noslēgts ar RJ45 kontaktligzdu, bet no otras puses – komutācĳas RJ45 paneļiem. Komutācijas paneļiem jābūt izvietotiem elektronisko sakaru sistēmu (ESS) skapjos.

	4.
	Videonovērošanas sistēma
	· Videonovērošanas sistēma objektā jāplāno uz IP tehnoloģijas. Jāizmanto viens IP video tīkla ierakstītājs (piemēram, HikVision DS-7616NI-I2 vai ekvivalents). Vidoenovērošanai jāparedz ēkas perimetra novērošana.
· Videonovērošanas kameru attēlu ieraksts tiek aktivizēts automātiski pēc notikumiem, lai taupītu atmiņas ietilpību. Videoieraksta sistēmai jānodrošina videoarhīva ietilpību ne mazāk kā 15 dienām.
· Videonovērošanas sistēmai jānodrošina:
· viss ēkas perimetra kopskata video;
· dažādu piekļuves līmeņu operatoru profili;
· operatora iespēja iereģistrēt videoierakstu sistēmā iepriekš iestatītā konkrētā laika posmā;
· sistēmas lietošanas uzsākšana tikai pēc reģistrācijas, ievadot lietotājvārdu un paroli;
· iespēja veikt sistēmas programmatūras atjaunojumu lokāli un ar attālinātu pieslēgumu tiešsaistē;
· rezerves barošana, nodrošinot sistēmas darbību vismaz 60 minūtes;
· vairāku darba staciju pieslēguma iespēja gan lokāli, gan attālināti;
· videokamerām jānodrošina PoE barošana;
· sistēmu realizēt uz CAT52 4x2x0,5 kabeļiem;
· kameru ražotāja rekomendācija par atbilstību sistēmai (videonovērošanas sistēmas ieraksta iekārtai).
· Videonovērošanas sistēmas tīkls jāveido, kā strukturētais CAT5e tīkls, kas vienā pusē terminēts ar RJ45 spraudni, bet otrā terminēts komutācijas paneļos. Videonovērošanas kameras tiek pieslēgtas pie PoE komutatoriem.
· Videonovērošanas kamerām ir jābūt:
· vandāldrošām;
· ārtelpās izvietotajām – nepieciešama atbilstoša IP klase;
· aprīkotām ar dienas/nakts režīmu un automātisku mehānisko IR filtru;
· jābūt attiecīgai izšķirtspējai un lēcai, kas sniedz nepieciešamo kvalitāti videonovērošanas nolūkam;
· aprīkotām ar lokālām SD vai MicroSD atmiņām, novēršot ierakstītā video zudumu tīkla vai servera pārtraukumu laikā;
· aprīkotām ar auto/manuālo pietuvināšanas funkciju;
· izšķirtspēja – kā minimums 5MP.
· Ierakstu iekārtām jānodrošina:
· atmiņas kapacitāte – minimums 15 dienas visiem kanāliem;
· ieraksta video pārsūtīšanas iespēju (t.sk. multivides ierīcēs, kā USB, CD utt.);
· kustības detektēšana;
· sejas atpazīšana un izskata meklēšana (atbalsta sejas un izskata meklēšanu, lai noteiktu konkrētu personu vai transporta līdzekli);
· tīmekļa endpoint tehnoloģija ar tālvadības paziņojumu mobilās ierīcēs.

	5.
	Vadības un automatizācijas sistēma
	· Precizēt BP izstrādes laikā.
· Izvērtēt nepieciešamību uzstādīt iekštelpās klimata mērītājus (piemēram, katrā guļamistabā, koplietošanas telpā un virtuvē) - kombinētais mērītājs – CO2, mitrums un temperatūra;
· Izvērtēt nepieciešamību nonodrošināt sistēmas telpu klimata mērītāju datu savākšanu, kā arī datu apstrādes un pārlūkošanas programmatūru;
· Izvērtēt nepieciešamību aprīkot sanmezglu telpas ar noplūdes sensoru.

	6.
	Izsaukuma sistēma
	1. Sanitārās telpās jāizvieto izsaukuma pogas un PIR vai kustības sensors, lai būtu iespēja reģistrēt, kā cilvēks kustās un nav notikusi nelaime;
2. Riteņkrēslu lietotājiem paredzētās tualetes kabīne ir aprīkota ar drošības pogām, kuru augstumi ir 0,15 m un 0,9 m vai ir pogas ar aukliņu (atbilstoši vides pieejamības vadlīnijām).
Sensoriem jābūt savienojamiem ar datoru, planšeti vai viedtālruni, kā arī vēlams aprīkotiem ar skaļruni.

	7.
	Domofona sistēma
	· Objektā pie ēkas ieejas jāparedz uzstādīt video un audio namruņa ārējo staciju. Staciju izvietot 1,4 m augstumā no zemes līmeņa. Iekšējā stacija tiek izvietota 1. stāva personāla telpā;
· Sistēma tiek veidota uz IP tīkla iekārtām, nodrošinot ārējo un iekšējo namruņu barošanu caur PoE sistēmu. Namruņi tiek slēgti pie ESS komutācijas statnes PoE komutatora ieejās.


[bookmark: _1l5pvk7uk4vj]
13. [bookmark: _8yucsnw4jr3h]EST - Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās)
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	Paredzēt izmantot esošo SIA “TET” pieslēgumu.


[bookmark: _yjkrxeakmlwf]
14. [bookmark: _un4b79hwlqyu]UATS - Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	Projekta sadaļu izstrādei piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas projektētāju.
Visai ēkai paredzēt vienotu UATS paneli. Personāla telpā/postenī jāparedz dators/darba stacija ar drošības sistēmu (Apsardzes signalizācĳu, Piekļuves kontroles sistēmu un Ugunsgrēka atklāšanas sistēmu) vizualizācĳas programmu nodrošinājumu, kas dod iespēju pārskatāmi – stāvu plānu formā – atspoguļot detektoru statusus, trauksmes, kā arī vadīt visus sistēmas elementus.
Ugunsgrēka atklāšanas sistēmai (UAS) jānodrošina šādi pieslēgumi:
· sistēmas kontroles panelis;
· vizualizācĳas sistēma;
· dūmu detektori;
· siltuma detektori;
· vadības/kontroles moduļi;
· iekštelpās/ārtelpās trauksmes sirēnas ar zibspuldzi;
· ugunsgrēka manuālās trauksmes pogas.
Ugunsgrēka atklāšanas sistēmas kontrolpanelim jāspēj nodrošināt:
· nepārtrauktu signālķēžu un barošanas avotu automātisku kontroli;
· gaismas un skaņas indikācĳu par trauksmes stāvokli;
· grafiski uz kontrolaneļa ekrāna atspoguļot nostrādes detektora adresi un telpas nosaukumu;
· saņemto signālu analīzi un iespēju aktivizēt momentālu trauksmi vai atlikto trauksmi;
· jāveic atliktās trauksmes laika aprēķins un iestatīšana, vadoties pēc nosacījuma par vienu dežūrpersonu, kas uzrauga sistēmu;
· trauksmes apstiprināšanas/atcelšanas iespēju no vadības iekārtas;
· iespēju “izolēt” sistēmas devējus;
· manuāli aktivizēt trauksmi no kontrolpaneļa vadības elementiem;
· izveidot algoritmu vairāku devēju nostrādes gadījumā;
· saglabāt notikumu arhīvu.
Ugunsgrēka signalizācĳas sistēmas tīklu izpildīt ar sertificētiem 30 min (E30) ugunsdrošiem kabeļiem.
Uz ēkas fasādēm paredzēt trauksmes skaņu un gaismas signalizatoru.
UAS sistēmas kontroles paneļa 230V elektroapgādi normālā režīmā jānodrošina no EL tīkla, bet elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā elektroapgādi nodrošināt no akumulatoru baterijām (izvietotas UATS panelī vai akumulatoru skapjos).
Kontroles paneļa 24V rezerves elektroapgādi nodrošināt no akumulatoru baterijām (bateriju daudzumu precizēt būvprojekta izstrādes laikā), kas elektroapgādes avārijas gadījumā nodrošina UATS sistēmas 72 h darbību darba un 0,5 h darbību trauksmes režīmā.


[bookmark: _vhv9vzolcu72]
15. [bookmark: _o9uhplw95o7n]EL, ELT - Elektroapgāde (iekšējā un ārējā)
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Elektroapgāde (iekšējā)
	Projekta sadaļu izstrādei piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas projektētāju.
· UAS sistēmas kontroles paneļa 230V elektroapgādi normālā režīmā jānodrošina no EL tīkla, bet elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā elektroapgādi nodrošināt no akumulatoru baterijām (izvietotas UATS panelī vai akumulatoru skapjos).

	2.
	Elektroapgāde (ārējā)
	Objektam ir ELT pieslēgums. Projektēšanas gaitā pieprasīt AS „Sadales tīkls” tehniskos noteikumus jaudas palielināšana, ja nepieciešams.
Paredzēt vismaz vienu auto elektrouzlādes vietu, nodrošinot elektropieslēgumu katrai ēkai;

	3.
	Zibensaizsardzība
	· Ēkas zibens novadītājus jāsavieno ar ēkas zemējuma kontūru, izmantojot cinkotu apaļdzelzi (d=10mm);
· Ēkas zibensaizsardzību izbūvēt atklāti pa ēkas fasādi;
· Zibensnovadīšanas un zemējuma kontūram jāizstrādā atsevišķa sadaļa atbilstoši grunts sastāvam un ēkas novietojumam, nodrošinot Rz=<10omi.


[bookmark: _qccj9csa56ty]
16. [bookmark: _99w4nzn2da6d]ES-P - Ēkas energoefektivitāte
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	Projekta sadaļu izstrādei piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas projektētāju.
Būvprojekta ietvaros izstrādāt kompleksus risinājumus, kas nepieciešami noteiktā energoefektivitātes līmeņa sasniegšanai. Tie ietver šādas pamatdaļas:
· norobežojošo konstrukcĳu siltumtehniskie rādītāji un konstruktīvie mezgli;
· ēkas gaisa caurlaidības rādītāji;
· gaisa apstrādes sistēmu efektivitāte un darbības režīmi;
· saules un iekšējie siltuma ieguvumi.


[bookmark: _b6mx9jebeoo8]
17. [bookmark: _55xolcp10jl4]DOP - Darbu organizācijas projekts
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	· Projektā izstrādā darba organizācijas projektu;
· Būvprojektam pievienoto darba organizācĳas projektu (DOP) jāsaskaņo ar trešajām personām (blakus zemes gabalu īpašniekiem), kuru intereses un īpašumus var skart būvniecības darbu organizācĳa;
· Darbu organizācĳas projekts jāizstrādā lai:
· būvniecības laikā nodrošināt pārdomātu un ritmisku būvprocesu;	
· radītu optimālu būvdarbu vidi;
· ierobežotu uguns un dūmu rašanos un izplatīšanos, kā arī nodrošinātu cilvēku evakuāciju un iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības pasākumus;
· nodrošinātu darba aizsardzības un drošības pasākumus būvdarbu veikšanas laikā;
· nodrošinātu higiēniskumu un nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi.
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18. [bookmark: _jx60q2pj125k]Ugunsdrošības prasības
	Nr.
	Nosaukums
	Apraksts

	1.
	Vispārīgi
	Projekta sadaļu izstrādei piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas projektētāju.


”Sociālās aprūpes centrs Dzintaru pr. 52/54, Jūrmalā”
Projekta identifikators: SAC-MOR
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19. [bookmark: _hkqnpp1t4tpc]Grafiskā skice - Telpu funkcionālais plānojums

1. stāva plāns
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