Pielikums Nr. 1 Tehniskā specifikācija

iepirkumam “Energoefektivitātes uzlabošana ēkai Satekles ielā 2C, Rīgā”

(id. nr. ERAF-2026/1)”

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam

“Energoefektivitātes uzlabošana ēkai Satekles ielā 2C, Rīgā”

### (id. nr. ERAF-2026/1)

Būves nosaukums: Administratīvā ēka

Būvobjekta adrese: Satekles iela 2C, Rīga

Tehniskā specifikācija: darba veids un apjoms

BŪVDARBU APJOMS

| SASTATNES | m2 | 2 842,00 |
| --- | --- | --- |
| ESOŠĀ KOKA STUMBRA AIZSARDZĪBA | gb | 7,00 |
| BŪVDARBU VADĪTĀJA KONTEINERS | gb | 1,00 |
| APSARDZES TELPA | gb | 1,00 |
| BŪVSTRĀDNIEKU SADZĪVES KONTEINERS | gb | 1,00 |
| MATERIĀLU NOLIKTAVAS KONTEINERS | gb | 1,00 |
| TUALETE | gb | 1,00 |
| BŪVGRUŽU KONTEINERS | gb | 1,00 |
| MATERIĀLU NOKRAUŠANAS LAUKUMS | gb | 1,00 |
| BŪVTĀFELE | gb | 2,00 |
| DROŠĪBAS ZĪME | gb | 2,00 |
| UGUNSDZĒSĪBAS STENDS | gb | 2,00 |
| BŪVŽOGS | m | 87,00 |
| BŪVDARBU LAIKĀ UZSTĀDĀMI PAGAIDU VĀRTI | gb | 4,00 |
| PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS VIETA | gb | 1,00 |
| Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem darbu veikšanas atļauja gāzesvadu un gāzapgādes iekārtu aizsargjoslā. Pirms ēkas Z fasādes siltināšanas jāveic gāzesvada demontāža. Nodrošināt gāzesvada apkalpošanas iespējas. Saskaņošanas nosacījumi: 1. pirms darbu uzsākšanas jāsaņem darbu veikšanas atļauja gāzesvadu un gāzapgādes iekārtu aizsargjoslā; 2. nodrošināt gāzesvada apkalpošanas iespējas. | kpl | 1,00 |
| Sastatnes virs ieejām ēkā un to jumtiem veidot otrā stāva līmenī, nodrošināt drošu piekļuvi ārdurvīm. | kpl | 6,00 |
| Elektrības padevi būvdarbu laikā pagaidu ēku un būvju laukumam nodrošināt izveidojot pieslēgumu pie esošajiem elektrotīkliem. Būvlaukumā uzstādīt kontrolskaitītāju. Izveidojot pagaidu pieslēgumus un uzstādot skaitītājus, to iepriekš jāsaskaņo ar attiecīgo komunikāciju turētājiem un jāpieaicina attiecīgo komunikāciju turētāju pārstāvis. | kpl | 1,00 |
| Demontēt iekšējās palodzes un izvest būvgružus utilizācijai | m | 332,82 |
| Demontēt ārējās palodzes un izvest būvgružus utilizācijai | m | 340,25 |
| Demontēt logus un izvest būvgružus utilizācijai | gb | 140,00 |
| Demontēt durvis un izvest būvgružus utilizācijai | gb | 10,00 |
| Demontēt iekšējo aiļu apdari un izvest būvgružus utilizācijai | m | 1 070,60 |
| Demontēt no fasādes dažādus elementus un izvest būvgružus utilizācijai | kpl | 1,00 |
| Demontēt cokola apmali un izvest būvgružus utilizācijai | m2 | 96,41 |
| Demontēt 3 lielus ventilācijas izvadus un izvest būvgružus utilizācijai | m3 | 33,00 |
| Demontēt fasādes kāpnes un izvest būvgružus utilizācijai | m | 23,00 |
| Demontēt karoga kāta turētāju un izvest būvgružus utilizācijai | gb | 1,00 |
| Demontēt ēkas numurzīmi un izvest būvgružus utilizācijai | gb | 1,00 |
| Demontēt ieejas jumtiņa segumu līdz nesošajam slānim un izvest būvgružus utilizācijai | m2 | 45,90 |
| Demontēt parapeta nosegelementu un izvest būvgružus utilizācijai | m | 199,11 |
| Demontēt no jumta dažādus elementus un izvest būvgružus utilizācijai | kpl | 1,00 |
| Siltināt jumtu ar Tenapors EPS100 100mm biezumā | m2 | 713,98 |
| Siltināt jumtu ar Tenapors EPS100 100mm biezumā | m2 | 713,98 |
| Siltināt jumtu ar Tenapors EPS100 100mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 713,98 |
| Ieklāt ģeotekstilu Geotextile 300 vai ekvivalents | m2 | 713,98 |
| Ieklāt PVC membrānu Flagon SR, vai ekvivalents 1.8mm uz līmes kārtas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m2 | 713,98 |
| Attīrīt jumtu no bioloģiskā apauguma un labot bojātās vietas | m2 | 713,98 |
| Parapets mezgls M-1 |  |  |
| Karkass |  |  |
| Veidot parapet pacēlumu 250mm, izmantojot termoizolāciju 200mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 199,11 |
| Stiprināt pacēlumu ar tērauda enkurskrūvēm ar soli 600mm dubultā rindā | gb | 664,00 |
| Enkurot parapetu ar metāla lentu 2x50mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | gb | 166,00 |
| Augšpuse |  |  |
| Stiprināt slīpuma veidojošu koka karkasu 70-100mm ar soli 600mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m3 | 1,11 |
| Siltināt parapetu ar Tenapors EPS100 100mm biezumā | m2 | 133,40 |
| Stiprināt 12mm mitrumizturīgu saplāksni parapeta sānos, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 133,40 |
| Ieklāt ģeotekstilu Geotextile 300 vai ekvivalents | m2 | 133,40 |
| Ieklāt PVC membrānu Flagon SR, vai ekvivalents 1.8mm uz līmes kārtas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 133,40 |
| Montēt pārapeta skārda nosegelementu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus B=670mm Parapets – cinkots skārds ar pvc laminējumu, RAL7016 | m | 199,11 |
| Sāns |  |  |
| Siltināt parapetu ar Tenapors EPS100 100mm biezumā | m2 | 19,91 |
| Ieklāt siltumizolācijas stūra elementu | m | 199,11 |
| Ieklāt ģeotekstilu Geotextile 300 vai ekvivalents | m2 | 19,91 |
| Ieklāt PVC membrānu Flagon SR, vai ekvivalents 1.8mm uz līmes kārtas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 19,91 |
| Cits |  |  |
| Montēt jumta noteci ar lapu ķērāju jumta segumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | gb | 7,00 |
| Montēt ventilācijas izvada nosegcepuri 1350x400, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | gb | 1,00 |
| Montēt skārda pieslēgumu ventilācijas izvadam, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 3,50 |
| Montēt logu L-01, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 780×2100 mm, 3 stiklu pakete, siltumcaurlaidības koeficients Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda palodze PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 2 gab. | gb | 2,00 |
| Montēt logu L-02, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1270×1100 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt logu L-03, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1300×1800 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 2 gab. | gb | 2,00 |
| Montēt logu L-04, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1400×1429 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt logu L-05, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1400×1750 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt logu L-06, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1330×1206 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt logu L-07, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1500×2200 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 2 gab. | gb | 2,00 |
| Montēt logu L-08, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1500×2500 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt logu L-09, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1500×3500 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 3 gab. | gb | 3,00 |
| Montēt logu L-10, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1330×3500 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 5 gab. | gb | 5,00 |
| Montēt logu L-11, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1265×3700 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 3 gab. | gb | 3,00 |
| Montēt logu L-12, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1510×2100 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 2 gab. | gb | 2,00 |
| Montēt logu L-13, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1600×2000 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 2 gab. | gb | 2,00 |
| Montēt logu L-14, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 2000×3500 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 6 gab. | gb | 6,00 |
| Montēt logu L-15, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Alumīnija logs, ailes izmērs 1800×14040 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse un iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Iekšējā palodze nav paredzēta. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt logu L-16, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 2700×1200 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 2 gab. | gb | 2,00 |
| Montēt logu L-17, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 2700×1200 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt logu L-18, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 3520×2700 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt logu L-19, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 2700×1800 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 57 gab. | gb | 57,00 |
| Montēt logu L-20, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 2700×2700 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 36 gab. | gb | 36,00 |
| Montēt logu L-21, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Alumīnija logs, ailes izmērs 5630×2450 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse un iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Iekšējā palodze nav paredzēta. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt logu L-23, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 2580×2700 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 2 gab. | gb | 2,00 |
| Montēt logu L-24, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 2700×900 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 3 gab. | gb | 3,00 |
| Montēt logu L-25, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 1500×3700 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt logu L-26, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC logs, ailes izmērs 2700×2700 mm, 3 stiklu pakete, Uw ≤ 1,0 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse spilgti balts RAL 9003. Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts. Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. Daudzums: 3 gab. | gb | 3,00 |
| Montēt loga izvirzīšanas profilus, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 1 342,46 |
| Uzstādīt pašlīmējošu izplešanās lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 1 342,46 |
| Uzstādīt tvaika izolācijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus Cortega SL-D vai ekvivalents | m | 1 342,46 |
| Uzstādīt vēja izolācijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus Cortega Exo-D vai ekvivalents | m | 1 342,46 |
| Uzstādīt iekšējo palodzi, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus Iekšējā palodze PVC Vitrage Plus antracīts | m | 332,82 |
| Ieklāt hidroizolāciju pa palodzes virsmu weber.tec 824 vai ekvivalents | m | 340,25 |
| Uzstādīt ārējo palodzi, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus Ārējā palodze skārda PU Pural antracīts pelēks RAL 7016. | m | 340,25 |
| Ārdurvis |  |  |
| Montēt durvis ĀD-1, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Tērauda ieejas durvis kāpņutelpā, ailes izmērs 900×2100 mm, siltumcaurlaidības koeficients Uw ≤ 1,80 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Slieksnis līdz 15 mm. Evakuācijas durvju furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179, aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt durvis ĀD-2, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Tērauda ārdurvis, ailes izmērs 1270×2850 mm, Uw ≤ 1,80 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Slieksnis līdz 15 mm. Evakuācijas furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179, aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt durvis ĀD-3, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Tērauda ieejas durvis kāpņutelpā, ailes izmērs 1400×2420 mm, Uw ≤ 1,80 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Slieksnis līdz 15 mm. Evakuācijas furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179, aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt durvis ĀD-4, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC ārdurvis, ailes izmērs 1400×2550 mm, Uw ≤ 1,80 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Slieksnis līdz 15 mm. Evakuācijas furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179, aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt durvis ĀD-5, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Tērauda ārdurvis, ailes izmērs 1280×2100 mm, Uw ≤ 1,80 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Slieksnis līdz 15 mm. Evakuācijas furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179, aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt durvis ĀD-6, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Tērauda tehniskās durvis, ailes izmērs 1450×2100 mm, Uw ≤ 1,80 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Aprīkotas ar ROTO furnitūru – sviru tipa metāla rokturi ar anodēta alumīnija pārklājumu, slēdzamas ar atslēgu no abām pusēm. Slieksnis paredzēts. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt durvis ĀD-7, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Tērauda tehniskās durvis, ailes izmērs 1265×3220 mm, Uw ≤ 1,80 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Slieksnis paredzēts. Evakuācijas furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179, aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt durvis ĀD-8, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. PVC ārdurvis, ailes izmērs 1300×2890 mm, Uw ≤ 1,80 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Slieksnis līdz 15 mm. Evakuācijas furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179, aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Montēt durvis ĀD-9, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Alumīnija ieejas durvis galvenajā kāpņutelpā, ailes izmērs 1910×2500 mm, Uw ≤ 1,80 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Slieksnis līdz 15 mm. Evakuācijas furnitūra saskaņā ar LVS-EN 179, aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. Daudzums: 1 gab. | gb | 2,00 |
| Montēt durvis ĀD-10, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Tērauda durvis uz jumtu, ailes izmērs 1020x2100 mm, Uw ≤ 1,80 W/m²K. Profila ārpuse pelēks antracīts RAL 7016, iekšpuse pelēks antracīts RAL 7016. Slieksnis līdz 15 mm. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| ĀD-27 (paliek esošās) Esošās transformatora durvis, ailes izmērs 1450×2100 mm. Durvis netiek mainītas, paredzēta saglabāšana un krāsošana apmetuma krāsā atbilstoši fasāžu krāsu pasei. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| ĀD-28 (paliek esošās) Esošās transformatora durvis, ailes izmērs 900×2100 mm. Durvis netiek mainītas, paredzēta saglabāšana un krāsošana apmetuma krāsā atbilstoši fasāžu krāsu pasei. Daudzums: 1 gab. | gb | 1,00 |
| Uzstādīt tvaika izolācijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Cortega SL-D vai ekvivalents | m | 84,87 |
| Uzstādīt vēja izolācijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Cortega Exo-D vai ekvivalents | m | 97,97 |
| Gruntēt un apmest sienas ar apmetuma javu 10mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Grunts weber SAD-54 vai ekvivalents Apmetums Weber T-2 vai ekvivalents | m | 1 072,00 |
| Gruntēt, špaktelēt un slīpēt sienas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Grunts weber SAD-54 vai ekvivalents špaktele Weber LR+ vai ekvivalents | m | 1 072,00 |
| Gruntēt un krāsot sienas divās kārtās Krāsa Luja 20 vai ekvivalents, toni saskaņot ar Pasūtītāju | m | 1 072,00 |
| Attīrīt virsmu un sagatavot apdarei | m2 | 1 735,39 |
| Pastiprināt mūra plaisas pēc MAPEI steel bar enkuru tehnoloģijas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 240,00 |
| Siltināt virsmu ar Tenapors NEO EPS 100 200mm biezumā uz līmjavas weber.therm 305 kārtas un stiprināt ar dībeļiem weber.therm SRD-5 (6gb/m2), ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents visai fasādes sistēmai (Pēc ES min,035W/(m∙K) | m2 | 1 735,39 |
| Armēt virsmu ar armēšanas javu weber.therm 310 5mm pa stiklašķiedras sietu (≥160 g / m²), ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents visai fasādes sistēmai Fasādei iestrādāt v veida līstes krāsu maiņas vietās | m2 | 1 735,39 |
| Gruntēt ar weber.prim 403 un apmest virsmu ar dekoratīvo apmetumu weber.pas 481 AquaBalance 2 mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents visai fasādes sistēmai | m2 | 1 735,39 |
| Krāsot virsmu divās kārtās Fasādes krāsa - weber.ton 411 vai ekvivalents | m2 | 1 735,39 |
| ĀS-2 |  |  |
| Attīrīt virsmu un sagatavot apdarei | m2 | 105,25 |
| Gruntēt virsmu ar weber.tec 901 vai ekvivalents | m2 | 105,25 |
| Ieklāt hidroizolāciju weber.tec 915 vai ekvivalents | m2 | 105,25 |
| Siltināt virsmu ar BEWi XPS FOAM 250 SL 150mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m2 | 105,25 |
| Armēt virsmu ar armēšanas javu weber.therm 310 5mm pa stiklašķiedras sietu (≥160 g / m²), ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m2 | 73,67 |
| Gruntēt ar weber.prim 403 un apmest virsmu ar tonētu dekoratīvo apmetumu weber.pas 481 AquaBalance 2 mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m2 | 46,32 |
| Ieklāt hidroizolāciju weber.tec Superflex D2 vai ekvivalents | m2 | 20,89 |
| Ailes |  |  |
| Armēt virsmu ar armēšanas javu weber.therm 310 5mm pa stiklašķiedras sietu (≥160 g / m²), ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m | 1 070,60 |
| Gruntēt ar weber.prim 403 un apmest virsmu ar dekoratīvo apmetumu weber.pas 481 AquaBalance 2 mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m | 1 070,60 |
| Krāsot virsmu divās kārtās Fasādes krāsa – weber.ton 411 vai ekvivalents | m | 1 070,60 |
| Cits |  |  |
| Izveidot deformācijas šuves pēc mezgla M-6, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Apjomu precizēt apskates laikā | kpl | 1,00 |
| Montēt alumīnija cokola profilu 200mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 210,51 |
| Veikt inženiertīklu atvērumu aizmūrēšanu sienā 3 gab. 1m x 1m, 500mm biezumā ar keramzītblokiem | m3 | 1,50 |
| Montēt alumīnija ugunsdzēsības kāpnes L=4m, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | gb | 2,00 |
| Montēt alumīnija ugunsdzēsības kāpnes L=15m, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | gb | 1,00 |
| Pie ēkas fasādes novietojamu karoga kāta turētāju ieteicams izgatavot tā, lai tajā ievietotais karoga kāts atrastos 40 grādu leņķī pret ēkas fasādi. Pie ēkas fasādes karogu karoga turētājā stiprina tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes. Augstumu saskaņot ar pasūtītāju atbilstoši karoga izmēriem | kpl | 1,00 |
| Ēku numuru informatīva zīme (Jauns). Pie slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās iebraukšanas vietas (vārtiem vai žoga) var izvietot teritorijā esošo ēku numuru informatīvo zīmi, kas norāda uz visām teritorijā esošo ēku adresēm, atbilstoši RD-24-289-sn Nr. 12. pielikumā norādītajam paraugam | kpl | 2,00 |
| Kabeļu penālis. Esošo kabeli saudzīgi atbīdīt no fasādes, iemontēt fasādes siltinājumā iesēdinātā penālī. Penāli apmest kopā ar fasādi. Vienā galā jauns kabeļa enkurs, jo kabelis tālāk iet pa gaisu. (24 t.m.) | m | 24,00 |
| Veikt loga ailes apakšas uzmūrēšanu 100mm virs jaunā jumta seguma līmeņa (izmantojot keramzītblokus) | m3 | 0,39 |
| Ventilācijas izvads (Jauns) (izmērus precizēt objektā) | gb | 1,00 |
| Jumta segums |  |  |
| Ieklāt siltumizolācijas stūra elementu | m | 20,35 |
| Ieklāt ģeotekstilu Geotextile 300 vai ekvivalents | m2 | 45,90 |
| Ieklāt PVC membrānu Flagon SR, vai ekvivalents 1.8mm uz līmes kārtas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 45,90 |
| Montēt skārda siena pieslēgumu, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 20,35 |
| Montēt skārda lāseni, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 29,15 |
| Montēt skārda tekni, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 20,35 |
| Montēt skārda noteku, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m | 16,00 |
| Jumta priekša |  |  |
| Armēt virsmu ar armēšanas javu weber.therm 310 5mm pa stiklašķiedras sietu (≥160 g / m²), ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m2 | 5,83 |
| Gruntēt ar weber.prim 403 un apmest virsmu ar tonētu dekoratīvo apmetumu weber.pas 481 AquaBalance 2 mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m2 | 5,83 |
| Jumta apakša |  |  |
| Armēt virsmu ar armēšanas javu weber.therm 310 5mm pa stiklašķiedras sietu (≥160 g / m²), ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m2 | 22,38 |
| Gruntēt ar weber.prim 403 un apmest virsmu ar tonētu dekoratīvo apmetumu weber.pas 481 AquaBalance 2 mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Vai ekvivalents | m2 | 22,38 |
| Ieklāt ģeotekstilu Dupont Geoproma neaustais vai ekvivalents | m2 | 131,77 |
| Ievietot mehanisku atdalījumu | m | 160,69 |
| Ieklāt blietētu šķembu kārtu 50mm biezumā | m3 | 4,82 |
| Ieklāt oļu apmali 60mm biezumā Oļi 60mm 16-32 | m2 | 96,41 |
| Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sakopšanu, zālāja atjaunošanu ap ēku, nodrošinot zemes virsmas kritumu virzienā prom no ēkas | m2 | 325,00 |
| Siltumsūkņa barošanas elektrosadalne ~400V, IP65, IK08, virsapmetuma, ar montāžas kompl., individuāli komplektējama, nopērkama iekārta | gb | 1 |
| līnijās: 3polu automātslēdzis ~400V, 125A, NSX160, M5.2E, ar elektroenerģijas uzskaites funkciju, “Schneider” vai ekvivalents | gb | 1 |
| Siltumsūkņa elektrosadalne ~400V, IP65, IK08, virsapmetuma, ar montāžas kompl., individuāli komplektējama, nopērkama iekārta | gb | 1 |
| ievadā: slodzes atdalītājs ~400V, 160A, INS160, “Schneider” vai ekvivalents | gb | 1 |
| līnijās: 3polu automātslēdzis ~400V, 100A, NSX160, TM125D, “Schneider” vai ekvivalents | gb | 1 |
| 2polu noplūdes strāvas slēdzis ar pārstrāvas aizsardzību (RCBO) ~230V, C16A, ar diferenciālo aizsardzību ΔI=30mA, A tips, Acti9 iC60, “Schneider” vai ekvivalents | gb | 2 |
| 1pola automātslēdzis ~230V, C16A, Acti9, “Schneider” vai ekvivalents | gb | 1 |
| 1pola automātslēdzis ~230V, C16A, Acti9, “Schneider”, papildus uzstādīšanai esošā elektrosadalnē, siltummezgla sūkņa pieslēgumam vai ekvivalents | gb | 1 |
| 2. Kontaktligzdas. |  |  |
| Divpolu hermētiskā kontaktligzda ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A, IP44, v/a | gb | 3 |
| 3. Kabeļi un caurules |  |  |
| Spēka kabelis ar alumīnija dzīslām ar PVH izolāciju un šķērsgriezumu |  |  |
| 4x120mm², AXPK-PE 0.6/1kV, “Prysmian” vai ekvivalents | m | 7 |
| 4x95/29mm², AMCMK 0.6/1kV, “Prysmian” vai ekvivalents | m | 51 |
| Spēka kabelis ar vara dzīslām ar PVH izolāciju un šķērsgriezumu |  |  |
| 3x2.5mm², NYY-J 0.6/1.0kV, “Faber Kabel” vai ekvivalents | m | 13 |
| 3x2.5mm², NYM-J 0.3/0.5kV, “Faber Kabel” vai ekvivalents | m | 60 |
| PE caurule Ø75mm, EVOCAB FLEX, “evopipes” vai ekvivalents | m | 41 |
| PE caurule Ø20mm, EVOEL FHs-UV-0H-SMART, “evopipes” vai ekvivalents | m | 20 |
| 4. Kabeļu konstrukcijas |  |  |
| Kabeļu trepe 200mm, L=3m, KS20-200, “Meka” vai ekvivalents | gb | 5 |
| Stiprinājumu mezgls, 200mm, kompl., “Meka” vai ekvivalents | gb | 10 |
| 5. Aizsargzemējuma sistēma. |  |  |
| Potenciālu izlīdzināšanas kopne ar plastmasas pamatnes plāksni, 1809, “Obo Bettermann” vai akvivalents | gb | 1 |
| Cu vads zaļi-dzelt. izolācijā 1x50mm² | m | 3 |
| Cu vads zaļi-dzelt. izolācijā 1x6mm² | m | 30 |
| Cinkota tērauda (Fe/Zn) lente 30x3.5mm | m | 25 |
| Cinkota tērauda stienis L=1.5m, Ø20mm, 219 20 ST FT, “Obo Bettermann” vai ekvivalents | gb | 12 |
| Uzsišanas uzgalis zemējuma stieņiem ST, 1819 20BP, “Obo Bettermann” vai ekvivalents | gb | 3 |
| Savienojums 30x3.5mm lente/20mm stienis | gb | 3 |
| Plastiska pretkorozijas aizsarglente A=50mm, L=10m, 356 50, “Obo Bettermann” vai ekvivalents | gb | 1 |
| Esošo tīklu demotāža | kpl | 1 |
| Presētās tērauda caurules 65 Fe | m | 130 |
| Presētās tērauda caurules 12 Fe | m | 1 000 |
| Presētās tērauda caurules 15 Fe | m | 80 |
| Presētās tērauda caurules 20 Fe | m | 50 |
| Presētās tērauda caurules 25 Fe | m | 70 |
| Presētās tērauda caurules 32 Fe | m | 40 |
| Presēta tērauda līkums 900 65 Fe | gb | 18 |
| Presēta tērauda līkums 900 12 Fe | gb | 885 |
| Presēta tērauda līkums 900 15 Fe | gb | 8 |
| Presēta tērauda līkums 900 20 Fe | gb | 5 |
| Presēta tērauda līkums 900 25 Fe | gb | 6 |
| Presēta tērauda līkums 900 32 Fe | gb | 4 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 65/65/12 Fe | gb | 8 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 65/65/15 Fe | gb | 6 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 65/65 Fe | gb | 12 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 46368 Fe | gb | 184 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 42350 Fe | gb | 22 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 15/15/12 Fe | gb | 4 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 15/15/20 Fe | gb | 2 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 20/20/12 Fe | gb | 2 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 20/20/15 Fe | gb | 8 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 25/25/12 Fe | gb | 2 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 25/25/15 Fe | gb | 4 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 25/25/20 Fe | gb | 2 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 25/25 Fe | gb | 2 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 32/32/12 Fe | gb | 4 |
| Presēta tērauda T-gabals 900 32/32/65 Fe | gb | 2 |
| Presēta tērauda pāreja 65/12 Fe | gb | 6 |
| Presēta tērauda pāreja 65/20 Fe | gb | 2 |
| Presēta tērauda pāreja 65/25 Fe | gb | 2 |
| Presēta tērauda pāreja 15/12 Fe | gb | 6 |
| Presēta tērauda pāreja 20/12 Fe | gb | 4 |
| Presēta tērauda pāreja 20/15 Fe | gb | 4 |
| Presēta tērauda pāreja 25/15 Fe | gb | 2 |
| Presēta tērauda pāreja 25/20 Fe | gb | 4 |
| Presēta tērauda pāreja 32/20 Fe | gb | 2 |
| Presēta tērauda pāreja 32/25 Fe | gb | 2 |
| Tērauda apkures radiatori C33-400-1100 Fe | kpl | 2 |
| Tērauda apkures radiatori C33-400-600 Fe | kpl | 1 |
| Tērauda apkures radiatori C33-400-800 Fe | kpl | 4 |
| Tērauda apkures radiatori C33-400-900 Fe | kpl | 1 |
| Tērauda apkures radiatori C11-400-1000 Fe | kpl | 24 |
| Tērauda apkures radiatori C11-400-1100 Fe | kpl | 2 |
| Tērauda apkures radiatori C11-400-1200 Fe | kpl | 6 |
| Tērauda apkures radiatori C11-400-1400 Fe | kpl | 26 |
| Tērauda apkures radiatori C11-400-500 Fe | kpl | 1 |
| Tērauda apkures radiatori C11-400-600 Fe | kpl | 1 |
| Tērauda apkures radiatori C11-400-700 Fe | kpl | 5 |
| Tērauda apkures radiatori C11-400-900 Fe | kpl | 5 |
| Tērauda apkures radiatori C22-400-1000 Fe | kpl | 5 |
| Tērauda apkures radiatori C22-400-1100 Fe | kpl | 17 |
| Tērauda apkures radiatori C22-400-1200 Fe | kpl | 8 |
| Tērauda apkures radiatori C22-400-1400 Fe | kpl | 6 |
| Tērauda apkures radiatori C22-400-600 Fe | kpl | 1 |
| Tērauda apkures radiatori C22-400-800 Fe | kpl | 5 |
| Tērauda apkures radiatori C22-400-900 Fe | kpl | 10 |
| Termostatiskais radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru, termogalva 15 Fe | kpl | 117 |
| Termostatiskais radiatora vārsts ar spiediena starpības regulatoru, termogalva pret zādzību 15 Fe | kpl | 13 |
| Atgaitas vārsts 15 Fe | gb | 130 |
| Balansēšanas vārsts t=110˚; P=8 bar 50 Fe | gb | 2 |
| Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 15 Fe | gb | 40 |
| Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 20 Fe | gb | 2 |
| Lodveida ventilis t=110˚; P=9 bar 65 Fe | gb | 10 |
| Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=30mm 18/30 λ30≤0,037 W/mK | m | 120 |
| Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=30mm 22/30 λ30≤0,037 W/mK | m | 50 |
| Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=30mm 28/30 λ30≤0,037 W/mK | m | 70 |
| Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=30mm 35/30 λ30≤0,037 W/mK | m | 40 |
| Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=30mm 64/30 λ30≤0,037 W/mK | m | 120 |
| Akmensvates izolācijas čaula, ar alum. atstarojošo slāni; b=50mm 64/50 λ50≤0,037 W/mK | m | 10 |
| PVC pārklājumu guļvadiem | kpl | 1 |
| Nekustīgie balsti | kpl | 1 |
| Stiprinājumi un palīgmateriāli | kpl | 1 |
| Montāžas komplekts | kpl | 1 |
| Apkures hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana | kpl | 1 |
| Apkures sistēmas palaišanu un ieregulēšanu | kpl | 1 |
| Armatūras marķēšana | kpl | 1 |
| Pieslēgums SM | kpl | 1 |
| Pieslēgums siltumssūkņiem | kpl | 1 |
| Ugunsdrošais blīvējums | kpl | 1 |
| Caurumu urbšana pārseguma šķērsošanai | kpl | 1 |
| Šahtu atvēšana/ aizvēršana | kpl | 1 |
| Radiatoru pulverkrāsošana | kpl | 1 |
| Siltummezgls I |  |  |
| Oglekļa tērauda caurules ar siltumizolāciju λ50≤0,037 W/mK (metināmas) 15 Fe | m | 3 |
| Oglekļa tērauda caurules ar siltumizolāciju λ50≤0,037 W/mK (metināmas) 20 Fe | m | 4 |
| Oglekļa tērauda caurules ar siltumizolāciju λ50≤0,037 W/mK (metināmas) 32 Fe | m | 3 |
| Oglekļa tērauda caurules ar siltumizolāciju λ50≤0,037 W/mK (metināmas) 50 Fe | m | 1 |
| Oglekļa tērauda caurules ar siltumizolāciju λ50≤0,037 W/mK (metināmas) 65 Fe | m | 3 |
| Oglekļa tērauda caurules ar siltumizolāciju λ50≤0,037 W/mK (metināmas) 80 Fe | m | 1 |
| Oglekļa tērauda veidgabali | kpl | 1 |
| Lodveida ventilis t=120˚; P=16 bar 15 Fe | gb | 2 |
| Lodveida ventilis t=120˚; P=16 bar 20 Fe | gb | 2 |
| Lodveida ventilis t=120˚; P=16 bar 32 Fe | gb | 2 |
| Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 65 Fe | gb | 2 |
| Filtrs (vītņu savienojums) 20 Fe | gb | 1 |
| Filtrs (vītņu savienojums) 32 Fe | gb | 1 |
| Filtrs (atloku savienojums) 65 Fe | gb | 1 |
| Vienvirziena vārsts 20 Fe | gb | 1 |
| Vienvirziena vārsts 65 Fe | gb | 1 |
| Izlaides ventilis 15 | gb | 4 |
| Siltuma skaitītājs KAMSTRUP 603 sērijas 1,5 m3/h, DN20 mm (IZSNIEDZ AS “Rīgas siltums” vai ekvivalents | gb | 1 |
| Apkures cirkulācijas sūknis Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 vai ekvivalents | kpl | 1 |
| Ūdens skaitītājs Qnom= 1.5 m3/h | kpl | 1 |
| Drošības vārsts 10bar | kpl | 1 |
| Termometrs 0 0C-150 0C | gb | 4 |
| Manomentrs 10bar | gb | 6 |
| Iegremdējamais sensors | gb | 1 |
| Temperatūras sensors ESMU vai ekvivalents | gb | 4 |
| Apkures siltummainis XB12L-1-20 vai ekvivalents | kpl | 1 |
| Apkures kontrolvārsts ar vadību VM 2 PN25 15/1.6 ar vadību AMV 10 vai ekvivalents | kpl | 1 |
| Spiediena starpības regulators AVP PN16 15/1,6 0,2-1,0 vai ekvivalents | kpl | 1 |
| PVC pārklājum SM | kpl | 1 |
| Nekustīgie balsti | kpl | 1 |
| Stiprinājumi un palīgmateriāli | kpl | 1 |
| Montāžas komplekts | kpl | 1 |
| Hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana | kpl | 1 |
| Sistēmas palaišanu un ieregulēšanu | kpl | 1 |
| Armatūras marķēšana | kpl | 1 |
| Pieslēgums esošai sistēmai – novietojums, pieslēguma vieta precizējama būvniecības laikā | kpl | 1 |
| Automātikas vadība ELC vai ekvivalents | kpl | 1 |
| Automātikas vadība ieregulēšana, palaišana | kpl | 1 |
| Siltummezgls II |  |  |
| Oglekļa tērauda caurules ar siltumizolāciju λ50≤0,037 W/mK (metināmas) 15 Fe | m | 1 |
| Oglekļa tērauda caurules ar siltumizolāciju λ50≤0,037 W/mK (metināmas) 20 Fe | m | 3 |
| Oglekļa tērauda caurules ar siltumizolāciju λ50≤0,037 W/mK (metināmas) 65 Fe | m | 10 |
| Oglekļa tērauda veidgabali | kpl | 1 |
| Lodveida ventilis t=120˚; P=16 bar 15 Fe | gb | 2 |
| Lodveida ventilis t=120˚; P=16 bar 20 Fe | gb | 1 |
| Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 65 Fe | gb | 4 |
| Filtrs 20 Fe | gb | 1 |
| Filtrs 65 Fe | gb | 1 |
| Vienvirziena vārsts 20 Fe | gb | 1 |
| Vienvirziena vārsts 65 Fe | gb | 1 |
| Izlaides ventilis 15 | gb | 3 |
| Siltuma skaitītājs SonoMeter 40, DN15 qp0.6m³/h G¾ 110mm vai ekvivalents | gb | 1 |
| Apkures cirkulācijas sūknis Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 vai ekvivalents | kpl | 1 |
| Pumpis glikola uzpildei | kpl | 1 |
| Glikols 35% | kpl | 1 |
| Termometrs 0 0C-150 0C | gb | 2 |
| Manomentrs 10bar | gb | 1 |
| Iegremdējamais sensors | gb | 1 |
| Temperatūras sensors ESMU vai ekvivalents | gb | 3 |
| Apkures siltummainis XB12L-1-20 vai ekvivalents | kpl | 1 |
| PVC pārklājum SM | kpl | 1 |
| Metāla / PP pārklājum ārējām tērauda siltinātām caurulēm | kpl | 1 |
| Nekustīgie balsti | kpl | 1 |
| Stiprinājumi un palīgmateriāli | kpl | 1 |
| Montāžas komplekts | kpl | 1 |
| Hidrauliskās pārbaude un sistēmas skalošana | kpl | 1 |
| Sistēmas palaišanu un ieregulēšanu | kpl | 1 |
| Armatūras marķēšana | kpl | 1 |
| Siltumsūknis ar montāžas kompletu, vadību, pieslēgumiem POKER-PI THAITP 150 3gb vai ekvivalents | gb | 3 |
| Automātikas vadība ELC vai ekvivalents | kpl | 1 |
| Automātikas vadība ieregulēšana, palaišana | kpl | 1 |

/ Uz Pretendenta veidlapas /

Pielikums Nr. 2 Tehniskā specifikācija

iepirkumam “Energoefektivitātes uzlabošana ēkai Satekles ielā 2C, Rīgā”

(id. nr. ERAF-2026/1)

## PIEDĀVĀJUMS iepirkumam

“Energoefektivitātes uzlabošana ēkai Satekles ielā 2C, Rīgā”

### (id. nr. ERAF-2026/1)

- Pasūtītājs:

Biedrība “Latvijas Teātra darbinieku savienība”

Reģ. nr. 4008003221

Satekles iela 2C, Rīga, LV-1050

- Pretendents:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Reģ. nr.: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

- Finanšu piedāvājums:

Piedāvājam Biedrības “Latvijas Teātra darbinieku savienība” administratīvās ēkas Satekles ielā 2C, Rīgā, atjaunošanas būvniecības darbus saskaņā ar iepirkuma nolikumu, tajā minētajiem Būvprojektiem un tehnisko specifikāciju par piedāvājuma summu:

| Nr. p.k. | Nosaukums | Summa bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biedrības “Latvijas Teātra darbinieku savienība” administratīvās ēkas Satekles ielā 2C, Rīgā, atjaunošanas būvniecības darbu veikšana saskaņā ar iepirkuma nolikumu, būvprojektu un tehnisko specifikāciju. |  |

*Piedāvājuma pielikumā Būvizmaksu tāme atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai, un tā ir sagatavota atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

- Līguma izpildes vieta: Satekles iela 2C, Rīga, LV-1050

- Līguma izpildes laiks (kalendārajos mēnešos; ne vēlāk par 1.11.2026.): __________

- Piedāvājuma derīguma termiņš (minimālais termiņš – 1.11.2026):

________________________________

- Garantijas termiņš (minimālā prasība – 24 mēneši): _________________

- Pretendents apliecina, ka: - Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam un apakšuzņēmējam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgie valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu būvdarbu veikšanai;

  - Pretendents atbilst iepirkuma nolikumā minētajiem atlases kritērijiem un tam ir atbilstoša pieredze un kapacitāte nepieciešamo būvdarbu veikšanai;

  - Pretendents līdz ar līguma parakstīšanu par būvdarbu veikšanu ievēros iepirkuma nolikuma 11. puntā noteiktās prasības:

    - Būvdarbu izpildei var tikt paredzēts sākotnējais avansa maksājums ne vairāk kā 20% no kopējās līgumsummas. Paveikto būvdarbu atskaites (Forma 2 un Forma 3) tiks sagatavotas un iesniegtas reizi mēnesī, bet norēķins par darbu tiks veikts 30 dienu laikā par iepriekšējā mēnesī reāli padarīto darbu apjomu;

    - Pretendents nodrošinās atsaukšanos uz reklamāciju 24 stundu laikā no tā saņemšanas, savukārt defektu novēršana tiek veikta 5 darba dienu laikā, ja veicamo darbu apjomu faktiski ir iespējams veikt šādā laika periodā un nav panākta cita vienošanās;

  - Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešams pilnīgai darbu veikšanai saskaņā ar Projektu un tā saistošo dokumentāciju, iepirkuma nolikumu un iepirkuma nolikuma pielikumā Nr. 1 pievienoto Tehnisko specifikāciju;

  - visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas.

- Piedāvājuma pielikumi:

  - būvizmaksu tāme uz _______ (______________) lapām;

  - LR Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistra Pretendentam izdota reģistrācijas apliecības kopija vai BIS izdruka uz _______ (______________) lapām;

  - Pretendenta sagatavota izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu par  iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem (t.i., 2023., 2024. g. un 2025. g.) uz _______

(______________) lapām;

  - piedāvājums saskaņā ar Piedāvājuma formu (skatīt pielikumu Nr. 2) uz _______ (______________) lapām;

  - Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā gūto pieredzi būvniecības darbu veikšanā uz _______ (______________) lapām;

  - vismaz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes, kurās tiek iekļauta iepirkuma nolikuma 11.1.4. apakšpunktā pieprasītā informācija uz _______ (______________) lapām;

  - citi saistošie pielikumi, kas ilustrē vai apliecina iepirkuma nolikumā izvirzīto prasību ievērošanu vai izpildi uz _______ (______________) lapām.

| Pretendenta amatpersona: |  |
| --- | --- |
| Vārds Uzvārds: |  |
| Paraksts: | z.v. |
| Datums, vieta: |  |

/ Uz Pretendenta veidlapas /

Pielikums Nr. 3 Vēlamā Pretendenta forma pieredzes aprakstam

iepirkumam “Energoefektivitātes uzlabošana ēkai Satekles ielā 2C, Rīgā”

### (id. nr. ERAF-2026/1)

Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā

| 1. objekts |  |
| --- | --- |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmēja, kas veica norādītos darbus) nosaukums |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma/objekta nosaukums |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg) |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Objekta vērtībā, EUR bez PVN |  |
| Būvdarbu līguma ietvaros veikto darbu apraksts (atbilstoši Nolikuma prasībām): |  |
| - Objektā veids (norādīt jaunbūve, pārbūve, atjaunošana) |  |
| - Objekts ir nedzīvojamā ēka (norādīt jā vai nē) |  |
| - Objekts ir veikti fasādes siltināšanas darbi (jā/ nē, apjoms) |  |
| Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu |  |
| 2. objekts |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmēja, kas veica norādītos darbus) nosaukums |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma/objekta nosaukums |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg) |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Objekta vērtībā, EUR bez PVN |  |
| Būvdarbu līguma ietvaros veikto darbu apraksts (atbilstoši Nolikuma prasībām): |  |
| - Objektā veids (norādīt jaunbūve, pārbūve, atjaunošana) |  |
| - Objekts ir nedzīvojamā ēka (norādīt jā vai nē) |  |
| - Objekts ir veikti fasādes siltināšanas darbi (jā/ nē, apjoms) |  |
| Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu |  |
| 3. objekts |  |
| Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmēja, kas veica norādītos darbus) nosaukums |  |
| Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |  |
| Līguma/objekta nosaukums |  |
| Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg) |  |
| Objekta atrašanās vieta |  |
| Objekta vērtībā, EUR bez PVN |  |
| Būvdarbu līguma ietvaros veikto darbu apraksts (atbilstoši Nolikuma prasībām): |  |
| - Objektā veids (norādīt jaunbūve, pārbūve, atjaunošana) |  |
| - Objekts ir nedzīvojamā ēka (norādīt jā vai nē) |  |
| - Objekts ir veikti fasādes siltināšanas darbi (jā/ nē, apjoms) |  |
| Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu |  |

* Par pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs.

Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītāja/-u pozitīvas atsauksmes par norādītājiem objektiem. Atsauksmēs ir jāietver ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā noteiktā kvalitātē.

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka) pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)