3. pielikums

iepirkuma “(BESS) MI Akumulatori saules parkam”

identifikācijas Nr. 2026-99

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents: _________________________________

Kopā ar Tehnisko piedāvājumu Pretendentam EIS sistēmā jāaugšuplādē Pretendenta piedāvāto iekārtu datu lapas un standartu atbilstības deklarācijas (ja prasītie standarti nav norādīti datu lapā).

Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno piedāvāto iekārtu ražotāja apliecinājums par piedāvāto garantijas laiku akumulatoriem, konkrētā projekta ietvaros, vai alternatīvais dokuments, kas apliecina piedāvāto garantijas laiku akumulatoriem.

- Minimālās prasības akumulatoriem

| Nr. p.k. | Parametrs | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Litija akumulatori ar vadības bloku | Ražotājs:Huawei Modelis: LUNA2000-241-2S1 |  |
| 1.2. | Savietojamība | Savietojami ar Modbus-RTU, Modbus-TCP, and GOOSE, Modbus-TCP, IEC 60870-5-104, and GOOSE Un jebkādu saules paneļu invertoru |  |
| 1.3. | Akumulatoru kopējā lietderīgā (neto) ietilpība | Vismaz 241,0 kWh |  |
| 1.4. | Maksimālais izlādes/uzlādes strāvas stiprums | Vismaz 155 A maiņsprieguma Vismaz 140A līdzsprieguma |  |
| 1.5. | Uzlādes ciklu skaits | Vismaz 7300 cikli, saglabājot vismaz 65% kapacitātes |  |
| 1.6. | Atbilstība standartiem | UL9540A; UN38.3; IEC 62477-1; IEC 62040-1; IEC 61000-6-1/2/3/4; IEC 62619; IEC 60529; VDE-AR-E 2510-2/50; IEC 62933-5-1/2; IEC 61727; EN 50549; GB/T 34120 |  |
| 1.7. | Garantijas laiks | Vismaz 5 gadi |  |
| 1.8. | Maksimālais izmērs (telpas izmēru ierobežojums) | Ne vairāk kā 1150mm×1800mm×2100mm |  |
| 1.9. | Pilna cikla efektivitāte maiņsprieguma pusē iekļaujot perifēro iekārtu patēriņu, pie sistēmas pilnas jaudas uzlādes un izlādes | Vismaz 90% |  |

_____________________________________________________________________

(Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums, datums)

Pretendentam jāievada precīzas vērtības vai parametrus