Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

AUKSTUMA KAMERAS BEZ GRĪDAS AR IZNESAMO AUKSTUMĀ AGREGĀTU

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Funkcionalitāte | Produktu uzglabāšana zemā temperatūrā |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Prasība #1 | Aukstuma kamera bez grīdas , jānofiksē ar U veida profilu pie grīdas` |  |
| Prasība #2 | Paredzēts temperatūras darba režīms +2 +6C; +/- 1 C |  |
| Prasība #3 | Kameras iekšējais tilpums ne mazāks par 27 m3 |  |
| Prasība #4 | Kameras platums 5500 mm +-5% Kameras dziļums 2100 mm+-5% |  |
| Prasība #5 | Izotermiski, moduļu paneļi |  |
| Prasība #6 | Paneļu biezums: vismaz 80mm ar iepriekš krāsotu metāla lokšņu apdari vai labāk, piemēroti saskarei ar pārtiku |  |
| Prasība #7 | Augstspiediena iesmidzināta poliuretāna izolācija bez CFC (blīvums ne mazāks par 40 kg/m³) |  |
| Prasība #8 | 2 (divas) durvis grīdas līmenī , atveramas gan no ārpuses, gan no iekšpuses un aprīkotas ar rokturi, slēdzeni un atslēgām (vismaz 2 komplekti), durvju platums 1000mm +-5% augstums 2000mm +-5% |  |
| Prasība #9 | Apgaismojums LED |  |
| Prasība #10 | Kameras dzesēšana notiek ar aukstuma agregātu kas ir montēts uz ēkas ārsienas 20 metru attālumā no pašas kameras. |  |
| Prasība #11 | Aukstuma aģents R449A vai labāk |  |
| Prasība #12 | Aukstuma agregātā pieslēguma veids: 380-420 V / 3~ / 50 Hz |  |
| Prasība #13 | Aukstuma agregāta gabarīti: 950x450x850mm +-5% |  |
| Dokumentācija | Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Funkcionalitāte | Produktu uzglabāšana zemā temperatūrā |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Prasība #1 | Aukstuma kamera bez grīdas , jānofiksē ar U veida profilu pie grīdas` |  |
| Prasība #2 | Paredzēts temperatūras darba režīms +2 +6C; +/- 1 C |  |
| Prasība #3 | Kameras iekšējais tilpums ne mazāks par 24 m3 |  |
| Prasība #4 | Kameras platums 2900 mm +-5% Kameras dziļums 3500 mm+-5% |  |
| Prasība #5 | Izotermiski, moduļu paneļi |  |
| Prasība #6 | Paneļu biezums: vismaz 80mm ar iepriekš krāsotu metāla lokšņu apdari vai labāk, piemēroti saskarei ar pārtiku |  |
| Prasība #7 | Augstspiediena iesmidzināta poliuretāna izolācija bez CFC (blīvums ne mazāks par 40 kg/m³) |  |
| Prasība #8 | 1 durvis grīdas līmenī , atveramas gan no ārpuses, gan no iekšpuses un aprīkotas ar rokturi, slēdzeni un atslēgām (vismaz 2 komplekti), durvju platums 1000mm +-5% augstums 2000mm +-5% |  |
| Prasība #9 | Apgaismojums LED |  |
| Prasība #10 | Kameras dzesēšana notiek ar aukstuma agregātu kas ir montēts uz ēkas ārsienas 20 metru attālumā no pašas kameras. |  |
| Prasība #11 | Aukstuma aģents R449A vai labāk |  |
| Prasība #12 | Aukstuma agregātā pieslēguma veids: 380-420 V / 3~ / 50 Hz |  |
| Prasība #13 | Aukstuma agregāta gabarīti: 950x450x850mm +-5% |  |
| Dokumentācija | Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Funkcionalitāte | Produktu uzglabāšana sasaldētā veidā |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Prasība #1 | Saldēšanas kamera ar grīdu , grīda no nerūsējošā tērauda, pretslīdes virsma. |  |
| Prasība #2 | Paredzēts temperatūras darba režīms -18 -22C; |  |
| Prasība #3 | Kameras iekšējais tilpums ne mazāks par 120 m3 |  |
| Prasība #4 | Kameras platums 9000 mm +-5% |  |
| Prasība #5 | Kameras dziļums 5200 mm+-5% |  |
| Prasība #6 | Izotermiski, moduļu paneļi. |  |
| Prasība #7 | Paneļu biezums: vismaz 100mm ar iepriekš krāsotu metāla lokšņu apdari vai labāk, piemēroti saskarei ar pārtiku |  |
| Prasība #8 | Augstspiediena iesmidzināta poliuretāna izolācija bez CFC (blīvums ne mazāks par 40 kg/m³) |  |
| Prasība #9 | 1 (vienas) durvis grīdas līmenī , atveramas gan no ārpuses, gan no iekšpuses un aprīkotas ar rokturi, slēdzeni un atslēgām (vismaz 2 komplekti), durvju platums 1000mm +-5% augstums 2300mm +-5% |  |
| Prasība #10 | PVC slokšņu aizskari, stiprināmi virs durvju ailes |  |
| Prasība #11 | Apgaismojums LED |  |
| Prasība #12 | Kameras dzesēšana notiek ar tropiskā izpildījuma aukstuma agregātu kas ir montēts uz ēkas ārsienas 20 metru attālumā no pašas kameras. |  |
| Prasība #13 | Aukstuma aģents R449A vai labāk |  |
| Prasība #14 | Aukstuma agregātā pieslēguma veids: 380-420 V / 3~ / 50 Hz |  |
| Prasība #15 | Aukstuma agregāta gabarīti: 1570x950x1150mm +-5% |  |
| Dokumentācija | Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

Paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |