Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

AUKSTUMA KAMERA BEZ GRĪDAS AR IZNESĀMO AUKSTUMA AGREGĀTU

| Parametrs | Prasība | Pretendents iepretim katrai prasībai norāda informāciju vai apliecinājumu |
| --- | --- | --- |
| Daudzums | 1 gab. |  |
| Funkcionalitāte | Produktu uzglabāšana zemā temperatūrā |  |
| Kvalitāte | Atbilst ES pārtikas rūpniecības iekārtu prasībām un standartiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku) |  |
| Prasība #1 | Aukstuma kamera bez grīdas , jānofiksē ar U veida profilu pie grīdas` |  |
| Prasība #2 | Paredzēts temperatūras darba režīms +2 +6C; +/- 1 C |  |
| Prasība #3 | Kameras iekšējais tilpums 6,16 m3 +/- 5% |  |
| Prasība #4 | Kameras platums nepārsniedz 2350 mm |  |
| Prasība #5 | Izotermiski, moduļu paneļi. Paneļu savienošana ar ekscentra āķu sistēmu, vai ekvivalentu, kas nodrošina kamerās vieglo salikšanu un izjaukšanu |  |
| Prasība #6 | Paneļu biezums: vismaz 70mm ar iepriekš krāsotu metāla lokšņu apdari vai labāk, piemēroti saskarei ar pārtiku |  |
| Prasība #7 | Augstspiediena iesmidzināta poliuretāna izolācija bez CFC (blīvums ne mazāks par 40 kg/m³) |  |
| Prasība #8 | Durvis grīdas līmenī , atveramas gan no ārpuses, gan no iekšpuses un aprīkotas ar rokturi, slēdzeni un atslēgām (vismaz 2 komplekti) |  |
| Prasība #9 | Apgaismojums LED |  |
| Prasība #10 | Kameras dzesēšana notiek ārpus kameras, aukstuma agregāts jānovieto blakus kamerai (spilt sistema) |  |
| Prasība #11 | Aukstuma aģents R452A vai labāk |  |
| Prasība #12 | Aukstuma agregātā novietošanā vismaz 1 m attālumā no kameras (split sistēma) |  |
| Prasība #13 | Aukstuma agregātā pieslēguma veids: 230 V-50/60 Hz |  |
| Prasība #14 | Aukstuma agregātā jauda : 0,9 kW +/- 5% |  |
| Dokumentācija | Latviešu vai angļu valodā (atbilstības deklarācijas, iekārtu pases, lietotāja rokasgrāmatas, apkopes, lietošanas un remonta instrukcijas, shēmas (ja piemērojams). |  |
| Marķēšana | CE |  |
| Atbilstība Eiropas Mašīnbūves standartiem direktīvas | Atbilst ES direktīvai (atbilstības deklarācija jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar citiem specifikācijā norādītajiem dokumentiem, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu |  |
| Drošība | Atbilst ES nozares standarta prasībām |  |

Paraksts:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |