## Saskaņošanas nosacījumi
Saskaņotājs | Datums | Rezultāts | Saskaņošanas nosacījumi
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 01.04.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1.Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt rakšanas darbu atļauju portālā saskano.sadalestikls.lv;<br><br>2.Ja izbūves laikā tiek konstatēts, ka ST valdījumā esošie kabeļi vai elektroietaises traucē objekta izbūvei, paredzēt kabeļu padziļināšanu vai elektroietaišu pārvietošanu, izstrādājot atbilstošu būvprojektu. Tālāka objekta izbūve iespējama tikai pēc traucējošo ST elektroietaišu pārvietošanas;<br><br>3.Aizliegts šķērsot zem sprieguma esošas gaisvadu elektrolīnijas ar tehniku, kuras augstums no zemes virsmas pārsniedz 4.5m;<br><br>4.Atrakto kabeli un kabeļa cauruli paredzēt guldīt smiltī, 20-40 cm virs tiem ieklāt brīdinājuma lentu.<br><br>5.Grunts blietēšanu ar vibrotehniku neveikt tuvāk par 40 cm no kabeļa un kabeļa caurules.<br><br>6.Šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, ceļiem un ietvēm kabeļus paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N. Esošo ST kabeļu aizsardzību ar dalīto aizsargcauruli var veikt tikai AS \"Latvenergo\" sistēmā kvalificēts darbuzņēmējs;<br><br>7.Ievērot horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.574 (2014.30.09.) “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”;<br><br>8.Kabeļu līniju aizsargjoslās rakšanas darbus ar tehniku veikt AIZLIEGTS!<br><br>9.Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS “Sadales tīkls” atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.
SIA "BITE Latvija" | 21.04.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darbu veikšanas atļauju un izsaukt BITE Latvija pārstāvi (e-pasts: network@bite.lv). 2. Būvdarbu laikā paredzēt esošo BITE Latvija tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar BITE Latvija pārstāvi). 3. BITE Latvija infrastruktūras elementu remonta/maiņas gadījumā tehnisko risinājumu rakstiski/grafiski saskaņot autoruzraudzības kārtībā ar BITE Latvija pārstāvi un objekta īpašnieku. 4. Paredzēt izbūvēt pārvietošanas laipu līdz BITE Latvija infrastruktūrai bēniņos (izvietojumu precizēt BITE Latvija pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu sākuma). 5. Elektronisko sakaru tīkla remonta darbu veikšanai pieaicināt BITE Latvija speciālistu (e-pasts: network@bite.lv). 6. Jānodrošina piekļuves iespējas šo inženiertīklu apskatei, uzturēšanai un remontdarbiem gan būvniecības, gan ekspluatācijas laikā. 7. Būvdarbu laikā radītie EST inženiertīklu bojājumi tiek novērsti par būvdarbu veicēja vai būvniecības ierosinātāja līdzekļiem.
SIA Tet TNI | 27.04.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1. Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt atļauju portālā uzraugi.tet.lv. 2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu pa tālruni, kas norādīts darbu veikšanas atļaujā. 3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem. 4. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI. 5. vietās, kur projektējamās inženierkomunikācijas trases pietuvojas SIA “Tet” esošajām komunikācijām, tās atrakt un precizēt piesaistes SIA ‘’Tet’’ tīkla uzraudzības un būvniecības dokumentācijas dienesta pārstāvja klātbūtnē. Ja augstuma atzīmes dabā atšķirsies no projektā norādītām atzīmēm, situācijas risinājums tiks pieņemts kopā ar projektēšanas organizāciju un pasūtītāju, veicot projekta izmaiņu. 6. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai. 7. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par projekta pasūtītāja līdzekļiem.
GASO TNI | 23.04.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem darbu veikšanas atļauja gāzesvadu un gāzapgādes iekārtu aizsargjoslā., 2. Saglabāt esošo gāzesvadu apkalpošanas iespējas un ja nepieciešams, paredzēt tiem papildus aizsardzības pasākumus darbu laikā.