IEPIRKUMA NOLIKUMS Elektrokomponentu sagāde un elektroprojekta izstrāde STORM ETKC BTS02 - Beat the Storm Vertikālā tuneļa ar pasīvo dzēsēšanu (VLP BTS) vadibas sistēmas projektešana

Nr. SA-PI2-2026/ETKC ¦ 2026-07-10 ¦ ES fondi / ETKC Kompetences centrs

| Pasūtītājs: | Storm Adventures SIA |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: | 42103100987 |
| Jur. adrese: | Zeltrītu iela 20–70, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 |
| Kontaktpersona: | Rihards Dziedatajs |
| E-pasts: | rihards@storm-adventures.com |
| Tālrunis: | +371 26 174 748 |
| Iepirkuma Nr.: | SA-PI2-2026/ETKC |
| CPV kodi: | 31000000-6 (Elektr. iekārtas un aparāti) + 71321000-4 (Inzeniertehniskie pak.) |
| Plan. vērtība: | EUR 218 820 (bez PVN) |
| Procedūra: | Atklats konkurss (PIL 8. pants) |
| Fin. avots: | ES fondi - ETKC Kompetences centrs (projekts ETKC) |
| Termiņš: | 2026-07-27 |

# 1. Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir divi savstarpēji saistīti uzdevumi STORM ETKC BTS02 projekta ietvaros. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums abiem uzdevumiem kopā.

UZDEVUMS 1 - VLP BTS Vadibas sistēmas un elektroprojekta izstrāde

Vertikālā tuneļa ar pasīvo dzēsēšanu (VLP BTS) vadibas sistēmas un elektroprojekta pilna izstrāde. Uzdevums balstītās uz iekšējo Cenu aptaujas dokumentu, kura saturs ir pilņīgā apjomā iekļauts šī nolikuma 3. sadaļā.

UZDEVUMS 2 - Elektrokomponentu sagāde BTS02

Elektrokomponentu piegāde BTS02 iekārtas apakšsistēmām. Komponentes sagrupētas 6 cenu grupās (A–F). Detalizēts saraksts ar tehniskajiem datiem iekļauts cenu piedāvājuma Excel veidlapā (SA-PI2-2026_BOM_v4.xlsx).

# 2. Iekārtas tehniskais apraksts

## 2.1. BTS02 - Beat the Storm

SIA "Storm Adventures" ir izstrādājis horizonālu, recirkulāra tipa vēja tunēli vēja plūsmas simulēšanai. Rakšturīgs plūsmas zonas platums 2–3 m un augstums 2,2–2,8 m, iekārtas garums 18–25 m, augstums 7,5 m, nodrošinot vēja plūsmas ātrumu līdz pat 165 km/h.

Iekārta ir apgādāta ar 6 x 37 kW ventilatoriem ZIEHL-ABEGG DN14V, ko kontrolē 6 x 45 kW frekvences pārveidotāji ABB ACS880. Vadības platforma - Siemens S7-1500F PLC ar HMI operatora galdā.

## 2.2. VLP BTS - Vertikālais tunelis ar pasīvo dzēsēšanu

VLP versija papildus standarta BTS ietver pasīvas dzēsēšanas sistēmu, ar automatizētām ieplūdes un izplūdes lūkām.

# 3. VLP BTS - Elektroprojekta un vadibas sistēmas izstrādes uzdevums

Uzņēmums Storm Adventures SIA lūdz pretenrdentam veikt sekojošus projektešanas darbus:

## 3.1. Veicamie darbi

Pilns veicamo darbu uzskaitījums (Projektēšanas pakalpojuma ietvars):

- Izstrādāt tunēļa elektro projektu - Izstrādāt iekārtas vadības sistēmu - Integrēt vadības sistēmā pasīvās dzēsēšanas sistēmas vadību - Iestrādāt vadības sistēmā un elektro projektā drošas operēšanas loģisku - Iestrādāt vadības sistēmā drošību kritiskajām tunēļa komponentēm - Vadības sistēmai jākontrolē 6 ventilatoru ātrums izmantojot VFD iekārtas - Projektā jāiekļauj automātiskas ieejas un izejas durvis ievērojot drošības funkcijas

## 3.2. Tehniskās prasības vadības sistēmai

| Prasība | Specifikācija |
| --- | --- |
| PLC platforma | Siemens S7-1500F (Failsafe), CPU 6ES7510-1SK03-0AB0 |
| HMI | Siemens MTP1000 Unified Basic, PROFINET; tunēļa vadība caur HMI |
| VFD komunikācija | PROFINET caur ABB FPNO-21 mod. (6 x VFD ACS880) |
| Drošības līmenis | SIL2 atbilstoši IEC 62061; Failsafe PLC DI (6ES7136-6BA01-0CA0) |
| Autom. durvis | EN 16005; ieejas + izejas, drošības sensori, E-Stop |
| Vadības blok-shēma | Jāsagatavo blok-diagramma, kas izskaidro vadības progr. funkcionalitāti |
| Riska grafiks | Jāizstrādā riska grafiks drošības funkcijām (EN 13814 prasiba) |
| VLP dzēsēšanas integr. | 3-way valve (4..20mA), 3xZIEHL-ABEGG ZN080, temp. sensori, BD DPS300 |
| LED apgaismojums | Led apgaismojums tuneļa izgaismošanai |
| IP tiesibas | PLC avota kods, HMI, dokumentācija pilņīgā apjomā nodota Storm Adventures SIA |

## 3.3. Nodevumi (Deliverables)

Elektroprojekta izstrādē nodotās preces un pakalpojumi:

| Nr. | Nodevums | Formāts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prinipālā shēma ar elektroprasībām klientam | PDF + editable (DWG/DXF) |
| 2. | Vadības sistēmas programmatūras fails | TIA Portal projekts (.ap17 vai aktuāls) |
| 3. | Vadības sistēmas dokumentācija + blok-shēma | PDF/Word |
| 4. | Elektroprojekts (pilns) | PDF + editable |
| 5. | BOM elektrokomponentēm (galīgais, pēc proj.) | Excel |
| 6. | Kabeļu saraksts ar specifikācijām un garumiem | Excel |

# 4. Komponentu cenu grupas (Uzdevums 1)

Elektrokomponentu sagāde sadalīta 6 cenu grupās. Pretendents norāda vienu kopējo cenu katrai grupai. Komponentu saraksts ar tehniskajiem datiem atrodas cenu piedāvājuma veidlapā (Excel pielikums).

| Gr. | Nosaukums | Ietver (galvenās pozīcijas) | Komp. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Vadības skapis (MCC + MCP) | ELDI MCC1 skapis, Siemens S7-1500F PLC, MTP1000 HMI, E-Stop x6, RFID, efektu displejs, tīklošanas iekārtas, barošanas bloki MeanWell | 10 poz. |
| B | VFD 6x45 kW | ABB ACS880-01-087A-3 x6, FSO-12 drošības mod. x6, FPNO-21 PROFINET mod. x6, VFD karkasa kabeļu trepes | 4 poz. |
| C | Sensorika un gala mehānismi | ifm VTV122 vibrācijas sensori x6, E+E temp+mitrum. sensori x2, BD DPS300 dif. spiediena sensors, magnētiskie durvju sensori x21, ieejas/izejas durvis, Banner indikatoru pogas x4, ZIEHL-ABEGG dzēs. vent. x3 | 14 poz. |
| D | Projekta izstrāde | Elektroprojekts, PLC programma (TIA Portal), HMI, drošības dokumentācija, riska grafiks, BOM, kabeļu saraksts, TUV pārskati, VLP pasīvā dzēšanas integrācija | 8 poz. |
| E | Kabeļu trepes un inst. mat. | Kabeļu trepes, DIN sliedes, klemmes, blīvslēgi, savienojumu kastes, evakuācijas gaismas x2, apgaismojums x13 | 9 poz. |
| F | Kabeļi | Jaudas kabeļi (4x16mm2), VFD ekranēti signālkabeļi, sensoru kabeļi | 6 poz. |

Piezīme: Komponentu saraksts ir ind. Galīgais BOM tiek precizēts elektroprojekta laikā (Gr. D ietvaros). Galasorūtējot BOM, pārmaiņas saskaņo ar pasūtītāju.

# 5. Pretendenta kvalifikācijas prasības

## 5.1. Vispārējās prasības

- Nav VID nodokļu parādu, kas pārsniedz EUR 150

- Nav pasludināts maksātnespējas process vai likvidācija

- Nav interešu konflikta ar pasūtītāju PIL izpratnē

- Nav sods par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorismu

## 5.2. Speciālizētās prasības

- Min. 3 rūpniecīsko vadības sistēmu projekti ar Siemens PLC (TIA Portal) pēdējos 5 gados

- Pieredze ABB vai Siemens VFD integrācijā, t.sk. PROFINET komunikācijā

- Pieredze drošības sistēmu projektēšanā SIL2 līmenī (IEC 62061 vai EN 13814) vai līdzēkīvāls

- Elektroprojektu izstrāde atbilstoši LR nor. aktiem (sertificēts elektroprojektētājs vai līdzēkīvāls)

- Siemens TIA Portal sertifikāts vai apliecināta pieredze ar referencēm

## 5.3. Apliecinošie dokumenti

| Dokuments | Prasība |
| --- | --- |
| Uzņēmumu reģistra izdruka | Ne vecāka par 3 mēnešiem |
| VID izziņa par nodokļiem | Ne vecāka par 1 mēnesi |
| Referencu saraksts PLC projekti | Min. 3 projekti (Siemens TIA Portal), pēdēji 5 gadi; klientu kontakti |
| VFD integrācijas pieredze | Referencu apraksts ar ABB vai Siemens VFD + PROFINET |
| SIL2 / EN 13814 pieredze | Referencu darbs, sertifikāts vai TUV piedalīšanās apliecinājums |
| Elektroprojektētāja tiesības | Sertifikāts vai licences apliecinājums |

# 6. Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2026-07-27

Kontaktpersona: Rihards Dziedatajs ¦ rihards@storm-adventures.com ¦ +371 26 174 748

## 6.1. Piedāvājuma saturs

- A daļa — Kvalifikācija: visi 5.3. sadaļā norādītie dokumenti

- B daļa — Tehniskāis piedāvājums: referencu apraksts, piedāvātā vadības sistēmas koncepcija, projekta galības termiņš

- C daļa — Finansšu piedāvājums: aizpildīta Excel veidlapa (SA-PI2-2026_BOM_v4.xlsx) ar cenām grupām A–F + Gr. D (projekts)

- D daļa — PIL 42. panta atbilstibas apliecinājums

## 6.2. Cenu struktūra

Pretendents iesniedz VIENU kopējo cenu katrai no 6 grupām (A–F). Atsevšķu komponentu cenas grupās A, B, C, E, F nav jānorāda. Grupā D (projekts) cena ir par visu projektēšanas pakalpojumu kopā.

# 7. Piedāvājumu vērtēšana

Vērtēšana notiek divos posmos: (1) kvalifikācijas pārbaude („atbilst/neatbilst“), (2) finansšu un tehniskā vērtēšana.

| Kritērijs | Svars | Metode |
| --- | --- | --- |
| Kopsumma EUR bez PVN (gr. A–F kopā) | 50% | Zemākā cena = max; C_min/C_i × 50 |
| Elektroprojekta izstrādes termiņš | 20% | Īsāks = max; T_min/T_i × 20 |
| Pieredze (PLC SIL2 VFD ref. darbi) | 20% | 0–20 pts (4 pts/apst. ref., maks. 5) |
| Piedāvājuma pilnīgums un skaidrojums | 10% | Komisijas vērtējums 0–10 |

# 8. Piegādes un maksājuma nosacījumi

| Komponentu piegāde: | EXW — piegādātāja noliktava (Incoterms 2020); transportu organizē pasūtītājs |
| --- | --- |
| Elektroprojekts: | Elektroniski (PDF + editable) un prezentācija pasūtītājam |
| Projekta termiņš: | Maks. 3 mēneši no līguma noslēgšanas; jānorāda piedāvājumā |
| Komponentu termiņš: | Jānorāda piedāvājumā (kalend. dienas no pasūtījuma) |
| Maksājuma termiņš: | Pēc vienošanās — norādīt piedāvājumā |
| Valūta: | EUR bez PVN (PVN 21% atbilstoši LR likumiem) |
| Avanss (projekts): | Līdz 30% pēc līguma noslēgšanas — apspriežams |

# 9. Līgums, garantija un ES fondu prasības

- Līgums noslēdzams 10 darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas

- Komponentu garantija: min. 24 mēneši no piegādes un pieņemšanas

- Projekta/programmas garantija: min. 12 mēneši no nodevājumu pieņemšanas

- Līgumsods par kavējumu: 0,1% no līguma vērtības/darba dienu, maks. 10%

- IP tiesibas: PLC avota kods, HMI, dokumentācija pārie t Storm Adventures SIA bez ierobežojumiem

- ES fondi: dokumenti glābājami 10 gadus; revīzijas pieejamība ETKC, CFLA, EK

- Publicitāte: uz rēķiniem jānorāda ES fondu atzīme un projekta numurs

- Dubultfinansēšana: piegādātājs apliecina, ka tā pats darbs nav finansēts no citiem ES fondiem

# 10. Sūdzību izskatīšana

Pretendentam ir tiesibas iesniegt sūdzību par nolikumu vai iepirkuma procedūru Iepirkumu uzraudzibas birojā (IUB): Eksporta iela 6, Rīgā, LV-1010, tālr. +371 67326719, www.iub.gov.lv.

# 11. Pielikumu saraksts

| Nr. | Nosaukums | Faila nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cenu piedāvājuma veidlapa ar komponentu sarakstu (grupas A–F) | SA-PI2-2026_BOM.xlsx |
| 2. | PIL 42. panta atbilstības apliecinājums | PIL42_Apliecinajums_SA-PI-2026.docx |
| 3. | Cenu piedāvājuma template (finanšu piedāvājums) | SA-PI2-2026_BOM.xlsx |

| Storm Adventures SIA Rihards Dziedatajs rihards@storm-adventures.com +371 26 174 748 2026-07-10 | Paraksts: _________________________________ Datums: ___________________________ Zīmogs: |
| --- | --- |