PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Dienas aprūpes centram
Liliju ielā 109, Mārupē, Mārupes novadā
1. Vispārīgās prasības/informācija:
	1.1.
	Būvniecības ierosinātājs:
	SIA “IE67”


	1.2.
	Projektēšanas mērķis/uzdevums:
	Būvprojekta izstrāde, tai skaitā 3D BIM vidē, dienas aprūpes centram (DAC) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, veicinot personu neatkarības un pašaprūpes iespēju saglabāšanu, mazinot sociālās atstumtības riskus un nodrošinot vienlīdzīgas iespējas dzīvot sabiedrībā un būt līdzdalīgām sabiedrības dzīvē.


	1.3.
	Prasības, kas jāievēro veicot projektēšanu:
	Spēkā esošie projektēšanu un būvniecību regulējošie normatīvie akti un Projektēšanas uzdevums


	1.4.
	Izejas dati no Pasūtītāja
	1. Zemesgrāmatas apliecības izdruka;
2. Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns;
3. Prasības no Projekta finanšu institūcijas;
4. Zemes īpašnieka un būvniecības ierosinātāja apbūves tiesību vai cits līgums, kas dod tiesības īstenot ieceri.




2. Būtiskās prasības projektam un tā sadaļām:
	2.1.
	Būtiskākās vispārīgās prasības:
	· Projektu izstrādā saskaņā ar projekta mērķi un projektēšanu un būvniecību regulējošo spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Projektēšanas uzdevumu.
· [bookmark: _Hlk115943535]Izstrādājot projektu, jāievēro vides pieejamības prasības būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai atbilstoši projekta mērķim, vides pieejamības un universālā dizaina vadlīnijām un LVS EN 17210:2021 "Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības" prasībām, kā arī citām spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
· Projektā paredzētajiem risinājumiem ir jābūt videi draudzīgiem un energoefektīviem. Ēkai jāatbilst gandrīz nulles enerģijas patēriņa prasībām, tostarp:
· enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 40 kWh/m² gadā, apkure ar siltumsūkni;
· kopējais primārās enerģijas patēriņš apkurei, apgaismojumam, ventilācijai un karstā ūdens apgādei nepārsniedz 95 kWh/m² gadā;
· tiek atgūti ne mazāk kā 75% no siltuma zudumiem caur ventilācijas sistēmu;
· Dienas aprūpes centra plānojumam, t.sk. interjera un iekšējās apdares risinājumiem, un teritorijas labiekārtojumam jābūt piemērotam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa.


	2.2.
	Ēkas prasības:
	


	2.2.1.
	Paredzētais ēkas lietošanas veids:
	1130 – Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas un telpu grupas, tai skaitā dienas aprūpes centri.


	2.2.2.
	Stāvu skaits:
	1 stāvs.


	2.2.3.
	Klientu un atbalsta personu skaits:
	Dienas aprūpes centrā paredzēts vienlaikus uzturēties ne vairāk kā 25 klientiem un 4 atbalsta personām.


	2.2.4.
	Platība:
	Iekštelpas: ~ 667 m² 
Ārtelpa: ~176 m²


	2.2.5.
	Plānojums:
	Dienas aprūpes centrs:
· Virtuve – virtuves zonai ir jābūt nodrošinātai ar dabīgo apgaismojumu (piemēram, logiem) ar ēdināšanas zonu;
· Pasākumu, fizisko aktivitāšu telpa;
· Specializētas darbnīcas;
· Nodarbību, sensorā telpa;
· Atpūtas un relaksācijas zona;
· Vides pieejamības prasībām atbilstoša koplietošanas  tualete (paredzēts tualetes pods, izlietne)[footnoteRef:1];  [1:  Izpildītājs var piedāvāt Pasūtītājam izvērtēšanai arī citus risinājumus aprīkojuma kontekstā.] 

· Personāla darba telpas;
· Individuālā darba telpa speciālistu konsultācijām;
· Priekšnams (telpa, kurā paredzētas mēbeles un aprīkojums āra apģērbu un apavu nomaiņai un novietošanai) ar uzgaidāmo telpa apmeklētājiem;
· Mantu glabātuves (noliktavas) telpas;
· Telpa veļas mazgāšanai, žāvēšanai, gludināšanai;
· Tehniskā telpa (siltummezgla, elektrosadales, ventilācijas u.c. izvietošanai);
· Terases - izeja uz terasi paredzama no gaiteņiem. Terasei jāparedz noēnošanas risinājumi.
· Tehniskā telpa (siltummezgla, elektrosadales, ventilācijas u.c. izvietošanai).


	2.2.6.
	Paredzētais aprīkojums telpās:
	· Priekšnams: 
Spogulis, pie sienas stiprināms virsdrēbju turētājs (nedrīkst būt brīvi stāvošs), lietussargu turētājs, plaukts apaviem (var būt apvienots ar krēsla funkciju), priekšnama krēsls.
Telpa veļas mazgāšanai, žāvēšanai, gludināšanai: 
veļas mašīna, veļas žāvētājs, gludināmais dēlis, plaukti, slēdzams skapis mazgāšanas inventāram un līdzekļiem, jāparedz risinājums atsevišķai veļas žāvēšanai.

· Virtuve: 
Virtuves iekārta, izlietne, ledusskapis, iebūvējamā indukcijas plīts virsma, mikroviļnu krāsns, tvaika  nosūcējs, trauku mazgājamā mašīna. Trauki un virtuves piederumi 35 cilvēkiem - komplekts (šķīvji, bļodas, krūzes, dakšas, naži, pannas, katli, zupas kausi, špāteles, virtuves dēļi, virtuves dvieļi)

· Darba telpa personālam: 
Galds, krēsls, skapis, slēdzams skapis medikamentu un dokumentu uzglabāšanai, seifs medikamentu uzglabāšanai (var paredzēt iebūvējamu), dīvāns.

· Terase: 
Āra mēbeles (krēsli, galdi), noēnošanas risinājums.
Pasākumu, fizisko aktivitāšu telpa: 
komplekts (taktilās grīdas, velo trenažieri, rāpšanās/zviedru siena, šūpoles, fizioterapijas bumbas vingrinājumiem).

· Informātikas telpā:
Darba galds, darba krēsls, dators.

· Sensorā istaba:
Komplekts (Burbuļa caurule kontrolējama ar skaņu vai pulti; Stūra platforma burbuļu caurulei; NENKO spīdošās šķiedras vai analogs; NENKO projektors AURA vai analogs; NENKO projektors gaismas terapija vai analogs; Palielināta svara sega; Gaismas molberts; A2 gaismas panelis).
Mākslas/radošās telpas aprīkojums - komplekts (molberts, krāsas, šķēres, priekšauti, zīmuļi, flomasteri, kanvas, zīmējamas papīrs).

· Kā arī galdi, krēsli nodarbību telpās, televizors, dīvāns, klubkrēsls.


	2.2.7.
	Vispārīgās prasības:
	· Ēkas plānojumam un aprīkojumam jāatbilst vides pieejamības prasībām personām ar dažāda veida funkcionālajiem traucējumiem. Telpās jānodrošina iespēja brīvi pārvietoties un manevrēt cilvēkiem ratiņkrēslos. Grīdām visās telpās jābūt bez līmeņu izmaiņām, t.sk. pie ēkas izejas durvīm un izejas uz terasi. Sanitārajos mezglos un koplietošanas telpās jāparedz pie sienas stiprināmi atbalsta rokturi un citi elementi vides pieejamības nodrošināšanai.
· Durvis: koplietošanas telpu, sanitārtehnisko telpu un ārdurvju brīvais platums jāparedz ne mazāks kā 120 cm, ar aktīvās vērtnes brīvo platumu ne mazāku kā 90 cm; durvju stiklojumam jāparedz speciāli drošības risinājumi (rūdīts vai laminēts stiklojums, kas plīstot neveido bīstamas lauskas).
· Logi: visām logu vērtnēm jābūt atveramām un ar aizslēdzamu rokturi. 
· Jāparedz ēkas fasādes siltinājuma un ārējās apdares risinājums.
· Ēkai iespēju robežās jāparedz ventilējamā fasāde, kuru iespējams kombinēt ar cita veida fasādes apdares risinājumiem.
Arhitektūras sadaļā jānorāda telpu mēbeļu, ierīču, iekārtu, santehnikas un sadzīves tehnikas izvietojums.


	3.
	Akustika:
	· Jānodrošina telpu skaņas izolācija tādā līmenī, lai netiktu traucēti blakus esošo telpu lietotāji un ēkas lietotāji tiktu aizsargāti no ārējās vides trokšņiem.
· Telpu apdarē jāizmanto risinājumi, kas nodrošina akustisko komfortu (akustiskie paneļi u.c. atbilstoši risinājumi).


	4.
	Citas iekārtas:
	· Projektā jāparedz ārējo un iekšējo inženiertīklu izbūve vai pieslēgumi atbilstoši konkrētā zemesgabala situācijai.
· Jāparedz apkures sistēma, izmantojot siltumsūkni, ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanu (rekuperāciju) un ugunsdrošības sistēmas.
· Teritorijas labiekārtojumā jāparedz dārza zona klientu relaksācijai, nožogojums drošībai un atkritumu šķirošanas iespēja.


	5.
	BIM:
	· Būvprojektu (BP) izstrādā, izmantojot būves informācijas modelēšanu (BIM), lai telpiski koordinētu projekta daļas un pārbaudītu to savstarpējo saskaņotību šajā uzdevumā noteiktajā modelēšanas apjomā.
· Pirms BP izstrādes Izpildītājs, pamatojoties arī uz Pasūtītāja norādījumiem, sagatavo un ar Pasūtītāju saskaņo detalizētu BIM izpildes plānu (BIP). BIP nosaka modeļu un elementu sastāvu, ģeometrisko detalizāciju (LOD), informācijas saturu (LOI), programmatūru, atbildības, kopīgo koordinātu sistēmu un augstumu atskaiti, failu nosaukumus un versijas, apmaiņas un nodevumu grafiku, koordinācijas sanāksmju biežumu un kvalitātes pārbaudes kārtību. Izpildītājs norīko BIM koordinatoru. BIP konkretizē šā uzdevuma prasību izpildi; prasību un darbu apjoma izmaiņas atsevišķi saskaņo ar Pasūtītāju.
· Modeļu apmaiņai un gala nodevumam izmanto Industry Foundation Classes (IFC) formātu. Konkrēto IFC versiju un eksporta iestatījumus nosaka BIP.
· Informācijas apmaiņai un uzglabāšanai Izpildītājs nodrošina kopīgu serveri vai platformu, piešķirot Pasūtītājam piekļuvi projekta failiem. Platformu, piekļuves tiesības un versiju aprites kārtību nosaka BIP. 
· Projektēšanas gaitā un pirms gala nodevuma BIM koordinators pārbauda savietotos modeļus un sagatavo kolīziju ziņojumus ar atbildīgajiem un novēršanas statusu. Pārbaudes veic atbilstoši noteiktajam LOD un modelēšanas apjomam.
· Būvprojekta izstrādes komandai regulāri jāpārbauda savietotie modeļi un sadursmju ziņojumi koordinācijas sanāksmēs visās projektēšanas stadijās, līdz visi koordinācijas jautājumi ir atrisināti saskaņā ar procedūrām un atbildībām, kas noteiktas BIP.
· 2D digitālie rasējumi jāveido no BIM modeļiem. Detalizētos mezglus un tabulā atļautās daļas drīkst izstrādāt 2D, nodrošinot saskaņotību ar modeļiem. BP gala modeļu ģeometriskās detalizācijas prasības (LOD):
	Būvprojekta daļa / sadaļa
	Objektu ģeometrijas prasības (LOD)

	Arhitektūra (AR)
	300

	Būvkonstrukcijas (BK)
	200

	Ventilācija, apkure un gaisa kondicionēšana (AVK)
	200

	Ūdensapgāde un kanalizācija (UK)
	200

	Elektroapgāde (EL)
	200

	Elektronisko sakaru sistēmas (ESS)
	200

	Ugunsdzēsības automātikas un citas sistēmas (UATS)
	200

	Citas inženiersistēmu sadaļas
	200

	Teritorija, ģenerālplāns un ārējie tīkli
	Var tikt izstrādāti 2D

	Interjers
	



Gala nodevumā iesniedz atsevišķu daļu IFC modeļus kopīgās koordinātās, savietotā modeļa pārbaudes ziņojumu, kolīziju statusu sarakstu un aktuālo BIP. Rasējumus iesniedz PDF un DWG, modeļus – arī autorprogrammas formātā, norādot tās versiju. 

	6.
	Būvprojekta sastāvs:
	Būvprojekta izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz savstarpēji saskaņotu BP ēkai un ar tās darbību saistītajiem teritorijas un inženiertīklu risinājumiem. Būvprojekta sastāvs atbilst piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, būvatļaujas nosacījumiem un šim Projektēšanas uzdevumam. Nepieciešamos dokumentus sagatavo iesniegšanai un apstiprināšanai BIS. Būvprojekta sastāvā ir:
· Vispārīgā daļa (VD):
· Projektēšanas uzdevums;
· Saņemtie izejmateriāli, nosacījumi, tehniskie noteikumi;
· Topogrāfiskais uzmērījums;
· Inženierģeoloģiskā izpēte;
· Citi zemesgabala inženierizpētes dokumenti atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem;
· Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības, ugunsdrošības un vides aizsardzības risinājumiem.
· Teritorijas daļa – Ģenerālplāns (TS-GP):
· Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) uz aktuāla topogrāfiskā plāna, norādot projektēšanas robežas, esošās un projektējamās būves, to piesaisti, eksplikāciju un apbūves rādītājus, būvlaides, aizsargjoslas un citus risinājumus ietekmējošus apgrūtinājumus;
· Savietotais projektēto inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) uz topogrāfiskā plāna.
· Teritorijas daļa - Labiekārtojums (TS-L):
· Apstādījumu plāns – koku, krūmu, zālienu un citu stādījumu izvietojums, sortiments un daudzums.
· Mazo arhitektūras formu un labiekārtojuma elementu plāns – soliņu, atkritumu urnu, velonovietņu, žogu, iekārtu izvietojums.
· Ceļa darbi (TS-CD)
· Ceļu izbūves plāns un satiksmes organizācijas plāns ar piebrauktuvēm, autostāvvietām, gājēju ceļiem un vides pieejamības risinājumiem, nodrošinot arī operatīvā un apkalpojošā transporta piekļuvi;
· Vertikālais plāns, t.sk. risinājumi virszemes ūdens novadīšanai un seguma augstuma atzīmēm.
· Principiālie griezumi un mezgli: Ceļa segas un ietvju konstrukciju griezumi ar slāņu biezumiem un materiālu specifikācijām.
· Arhitektūras daļa (AR):
· Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, visām telpu grupām telpu nosaukumi;
· Ēkas fasādes ar būtisko elementu (tai skaitā dekoratīvo) augstumu atzīmēm, norādēm par fasādes apdares būvizstrādājumiem, dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu;
· Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;
· Tehnisko iekārtu izvietojums;
· Būvizstrādājumu specifikācijas;
· Detalizēti arhitektūras mezgli un norobežojošo konstrukciju slāņi; iekārtu novietošanas un stiprināšanas, konstrukciju šķērsojumu un blīvējumu mezglus saskaņo ar BK un attiecīgo inženiertīklu daļu;
· Akustiskie aprēķini atbilstoši normatīvajam regulējumam.
· Energoefektivitātes aprēķins (ES-P) un ēkas pagaidu energosertifikāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī risinājumi projektēto rādītāju sasniegšanai un kvalitātes kontrolei;
· Būvkonstrukcijas (BK) (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju:
· Paskaidrojuma raksts ar pielietoto risinājumu aprakstu un būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaiti, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis;
· Grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus;
· Būvmateriālu specifikācijas un apraksti, nesošo konstrukciju tipi vai markas.
· Inženiertīkli (katrai daļai – risinājumu apraksts, nepieciešamie aprēķini, plāni, shēmas, raksturīgie griezumi un mezgli, iekārtu un materiālu specifikācijas):
· Ūdensapgāde un kanalizācija – iekšējie un ārējie tīkli (UK, UKT), tai skaitā lietusūdens novadīšana un ugunsdzēsības ūdensapgāde;
· Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK);
· Elektroapgāde – iekšējie un ārējie tīkli (EL, ELT), tai skaitā avārijas un evakuācijas apgaismojums, zemējums, pārsprieguma un zibensaizsardzība atbilstoši nepieciešamajam risinājumam;;
· Ārējie elektronisko sakaru tīkli (EST), ietverot pieslēgumus un teritorijas risinājumus atbilstoši tehniskajiem noteikumiem;
· Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS); 
· Iekšējās elektronisko sakaru sistēmas (ESS): telekomunikācijas un datortīkls, piekļuves kontrole, videonovērošana un apsardzes signalizācija; sistēmu apjomu un apzīmējumus precizē ar Pasūtītāju. Paredz normatīvi nepieciešamo ugunsaizsardzības sistēmu vadību un savstarpējo sasaisti; personāla izsaukuma sistēmas nepieciešamību precizē ar Pasūtītāju.
· Darbu organizēšanas projekts (DOP):
· Būvdarbu ģenerālplāns;
· Darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu);
· Skaidrojošs apraksts.
· Ugunsdrošības risinājumu apraksts (URA), kas nosaka ēkas ugunsdrošības raksturlielumus, ugunsdrošības atstarpes un nodalījumus, konstrukciju ugunsizturības un ugunsreakcijas prasības, cilvēku evakuāciju atbilstoši dienas aprūpes centra klientu spējām, ugunsdzēsības piekļuvi, ūdensapgādi un nepieciešamās ugunsaizsardzības sistēmas.
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