1.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. ES VCA 2026/07

Pieteikums dalībai Iepirkumā

“AS “Veselības centru apvienība” LIFTU nomaiņa, veicot liftu durvju aiļu pārbūvi  un apdares darbus pēc liftu nomaiņas Anniņmuižas bulvārī 85, Rīgā”,

identifikācijas Nr. ES VCA 2026/07, (turpmāk – Iepirkums),

Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.1.1.1/4/25/I/021 “Sekundārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība AS “Veselības centru apvienība” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresēs” ietvaros

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr. |  |
| juridiskā adrese: pasta adrese (ja atšķiras): |  |
| telefona numurs: |  |
| e-pasts: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| kods: |  |
| konts: |  |
| Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds |  |
| Pretendenta patiesais labuma guvējs (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas kods, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) |  |
| Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas kods, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu) vai uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr.) |  |

- Apliecinām, ka:

  - varam nodrošināt Iepirkuma procedūras Nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;

  - neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkuma procedūrā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

  - nav uzsākts tiesiskās aizsardzības (TAP) vai maksātnespējas process, kā arī nav nodokļu parādu par iepriekšējiem darbības periodiem (pievienotā izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID)).

  - nodrošināsim transportēšanas, uzglabāšanas un piegādes nosacījumu ievērošanu līdz Pasūtītājam atbilstoši preču ražotāja noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

  - ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma procedūrā, slēgsim līgumu saskaņā ar Iepirkuma Nolikumam pievienotu līguma paraugu;

  - veiksim piedāvāto preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteikto;

  - attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo fizisko personu datiem ir ievērotas personas datu apstrādi un aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un ka piedāvājumā esošos datu subjektus esam informējuši par datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam, kā arī tie ir iepazīstināti ar personas datu apstrādes privātuma atrunu, kas pieejama tīmekļa vietnē www.vca.lv sadaļā privātuma politika.

  - piedāvājumā iesniegto datu subjektu personu datu apstrādei (nodošanai) pastāv tiesisks pamats.

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

| Personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Katras personas atbildības līmenis |  |

- Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro:

| Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr.) |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmēja atbildības līmenis (euro) |  |
| Apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam: |  |

Piezīme: Ja pretendents piesaista vairākus apakšuzņēmējus, tas attiecīgi aizpilda tabulu par katru apakšuzņēmēju.

- Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:

| Persona/uzņēmums, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības |  |
| --- | --- |

Piezīme: Ja pretendents balstās uz vairākām personām/uzņēmumiem, tas attiecīgi aizpilda tabulu par katru personu/uzņēmumu.

Ar šo pieteikumu uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkumu procedūras Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, uzvārds:

Amats:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

2.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. ES VCA 2026/07

Tehniskā specifikācija

- Iepirkuma ietvaros Piegādātājam jānodrošina liftu nomaiņa AS “Veselības centru apvienība” klīnikā “Elite”, Anniņmuižas bulvārī 85, Rīgā, tai skaitā esošo liftu demontāža un utilizācija, jaunu liftu piegāde un uzstādīšana, liftu durvju aiļu pārbūve un apdares darbu veikšana pēc liftu nomaiņas, kā arī garantijas defektu novēršana garantijas laikā.

- Prasības esošo liftu demontāžai, jaunu liftu uzstādīšanai, liftu durvju aiļu pārbūve un apdares darbu veikšanai pēc liftu uzstādīšanas:

  - Demontēt un utilizēt 3 (trīs) esošos liftus, t.sk. aprīkojumu, kas nav nepieciešams jauno liftu darbības nodrošināšanai.

  - Jaunos liftus uzstādīt esošajās liftu šahtās, veicot nepieciešamos pasākumus to pielāgošanai jauno liftu vajadzībām. Liftu ailu pārbūvei izstrādāta būvniecības iecere “Poliklīnikas liftu durvju aiļu paplašināšana un pielāgošana jaunu liftu uzstādīšanai, Anniņmuižas bulvārī 85, Rīgā, BIS lietas numurs – BIS-BL-948866-127709.

  - Pirms piedāvājuma iesniegšanas, apsekot liftu uzstādīšanas vietu un pārbaudīt šahtu atbilstību jaunu liftu uzstādīšanai atbilstoši šajā Tehniskajā specifikācijā definētiem kritērijiem.

  - Izbūvēt liftu šahtu durvju ailes atbilstoši jauno liftu kabīnes izmēriem, kas norādīti šajā Tehniskajā specifikācijā un izstrādātajā būvniecības iecerē.

  - Pēc liftu nomaiņas paredzēt apdares atjaunošanu (apmešana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana divās kārtās (krāsas tonis no Caparol kataloga: Ferro 55)) liftu durvju ailēm un sienai pilnā apjomā visos liftu pieturu stāvos (8 stāvi). Pirms krāsošanas darbu uzsākšanas paredzēt krāsu paraugu 1x1m sagatavošanu un prezentēšanu Pasūtītājam objektā.

  - Nodrošināt pieskaņotas lifta durvīm slīpētas nerūsējošā tērauda aizsarglīstes liftu aiļu stūros un grīdlīstes zonā. Taisna leņķa aizsarglīstes stūros visam lifta durvju ailes perimetram, ar 30mm aizlocījumu katrā plaknē. Grīdlīste 50mm.

  - Gadījumā, ja liftu nomaiņas darbu veikšanas ietvaros tiek bojāts grīdas segums pie liftiem un bojāto vietu nav iespējams kvalitatīvi nosegt ar 2.6.punktā minēto grīdlīsti, paredzēt pilnīgu grīdas seguma atjaunošanu ar identisku risinājumu esošajam segumam pie liftiem. Atjaunojot grīdas segumu, tas jāveic visā liftu priekštelpas platībā, kas ir ~ 2.3m x 6.7m liela zona katrā ēkas stāvā, izveidojot kvalitatīvu savienojuma vietu ar esošo grīdas segumu.

  - Visu 3 (trīs) liftu nomaiņas darbi veicami secīgi, t.i. nomaiņa veicama atsevišķi, vienlaikus nodrošinot pārējo liftu darbību. Piegādātājam Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj darbu veikšanas grafiks. Šīs Tehniskās specifikācijas punktos 2.5., 2.6., 2.7. paredzētie darbi veicami pēc visu 3 (trīs) liftu nomaiņas darbu pabeigšanas.

  - Piegādātājs pirms darbu nodošanas Pasūtītājam nodrošina visu nepieciešamo darbību veikšanu (saskaņošanu, pārbaudes, sertificēšanas, akreditācijas u.tml.), lai jaunās liftu iekārtas būtu tiesīgi ekspluatējamas publiskai lietošanai.

- Pretendents sniedz detalizētu informāciju par garantijas laika nosacījumiem, tostarp Iekārtu un Darbu garantijas termiņu, garantijas saistību izpildes kārtību, defektu novēršanas termiņiem un kārtību, kā arī reaģēšanas laiku uz pieteikumiem par liftu darbības traucējumiem. Pretendents norāda kārtību, kādā tiek nodrošināta tehniskā palīdzība, avārijas situāciju novēršana un liftu darbības atjaunošana garantijas laikā.

- Liftu iekārtu prasības:

  - Liftu plānotā noslodze ir ne mazāka kā 600 braucieni 24 stundās.  Visu 3 (trīs) liftu darbībai jābūt sasinhronizētai. Jāievēro princips, ka uz lifta izsaukumu reaģē tajā brīdī tuvāk esošais lifts un liftu vadības sistēmas ļauj optimizēt ne tikai pasažieru gaidīšanas un brauciena laiku, bet arī vienmērīgāk sadalīt noslodzi starp liftiem.

  - Lifts Nr.1:

| Nr.p.k. | Galvenie parametri | Izvirzītā prasība | Atsauce uz informatīvo materiālu, norādot precīzu lapaspusi un atzīmējot attiecīgo pozīciju tehniskajā dokumentācijā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tips | Pasažieru pārvadāšanai. Iekārtai jābūt ar lifta tipa sertifikātu. |  |
| 2. | Atbilstība | Eiropas drošības normas un direktīvas; CE marķējums; visas normatīvo aktu prasības, kas obligāti attiecināmas uz konkrēto objektu, t.sk. LVS EN81-20/50 un EN81-70:2021, 17.11.2009. MK noteikumi Nr. 214 "Bīstamo iekārtu reģistra un tehniskās uzraudzības noteikumi 20.04.2016. MK noteikumi Nr. 206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi", 17.11.2020. MK noteikumi 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”. |  |
| 3. | Iekārtas / darbu garantija | Darbu (būvdarbi, montāža) garantijas laiks – ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši un liftu iekārtām un to komponentēm ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.. Garantija ietver defektu novēršanu, kā arī veicamās regulārās apkopes saskaņā ar Iekārtas lietošanas instrukciju, nepieciešamo detaļu nomaiņu, nepieciešamo jauninājumu ieviešanu, kā arī citus nosacījumus saskaņā ar Iekārtas piegādes līgumu. |  |
| 4. | Piedziņa | Elektriskā, bez reduktora ar frekvences pārveidotāju |  |
| 5. | Celtspēja | Ne mazāk kā 1150 kg / 15 personas |  |
| 6. | Celšanas augstums | 23.1 m (jāprecizē objektā) Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 7. | Celšanas ātrums | Ne mazāk kā 1 m/s |  |
| 8. | Barošana | 400/230 V, frekvence 50Hz (definējams atbilstoši iekārtas specifikācijai) |  |
| 9. | Elektroenerģijas patēriņš | Lifta iekārtai jānodrošina A-B klases elektroenerģijas patēriņš Lifta iekārtai nodrošināt “Standby” jeb gaidīšanas režīmu. Pretendentam jāiesniedz informācija par lifta iekārtas patēriņa jaudu atbilstoši ISO 25745-2:2015 standarta formātam. |  |
| 10. | Pieturu un ieeju skaits | 8 (no vienas puses) |  |
| 11. | Galvenā pietura | 1.stāvā |  |
| 12. | Vadības paneļa uzstādīšana | 8.stāvā |  |
| 13. | Kabīnes iekšējie izmēri | Ne mazāk kā 1250 mm (platums) x 2100 mm (dziļums) x 2100 mm (augstums) Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 14. | Durvju izmēri | 1100 mm (platums) x 2000 mm (augstums) ( Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 15. | Durvju tips | Teleskopiskas, automātiskas, veramas uz kreiso pusi, nodrošināta kabīnes durvju slēdzene |  |
| 16. | Durvju kontrole | Ar foto barjeru visā durvju augstumā |  |
| 17. | Lifta šahta | - Jāparedz demontēt vecā lifta un lifta šahtas apgaismojumu un tā elektroinstalāciju - Jāparedz izbūvēt jaunu lifta šahtas apgaismojumu, nodrošinot vismaz 50lux gaismas intensitāti. Jānodrošina iespēja šahtas apgaismojumu ieslēgt no šahtas apakšas un augšas Lifta šahtā jānodrošina gaisa apmaiņu atbilstoši jaunās lifta iekārtas specifikācijā norādītajām prasībām, t.sk. izbūvējot gaisa pieplūdes atvērumus (ja nepieciešams) |  |
| 18. | Šahtas izmēri | 1928 mm (platums) x 2645 mm (dziļums) +25 mm (jāprecizē objektā) “Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 19. | Šahtas augšējais stāvs | 3530 mm (jāprecizē objektā) |  |
| 20. | Šahtas bedre | 1595 mm (jāprecizē objektā) “Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 21. | Mašīntelpa | Bez mašīntelpas |  |
| 22. | Šahtas konstrukcija | Metāla konstrukciju karkass |  |
| 23. | Šahta lifta durvju stiprinājuma vietās | Dzelzbetons 200 mm zemāk par tīrās grīdas līmeni un 100 mm augstāk par durvju pārsedzi |  |
| 24. | Vadības sistēmas | - Izsaukumu sistēma – lifts savāc izsaukumus virzienā uz augšu un leju. - Dispečerizācija: GSM saziņas ierīce starp kabīni un dispečerdienestu, kas strādā 24 stundas diennaktī, GSM pārrunu iekārta iebūvēta kabīnē. Ir jābūt nodrošinātai iespējai izsaukt palīdzību no iestrēgušas kabīnes pat normālas elektrobarošanas pārtraukuma gadījumā. - Pārslodzes kontrole - Kabīnes durvju drošība: 3D sensoru foto barjera pirms lifta - Ventilators ar automātisko vadību kabīnes griestos. - Automātiska atgriešanās galvenajā stāvā. |  |
| 25. | Vadība ugunsgrēka gadījumā | Ugunsgrēka gadījumā lifts nobrauc uz 1.stāvu atver durvis un paliek tur līdz trauksmes beigām. Vadības ugunsgrēka gadījumā saskaņā ar LVS EN81-73. Paredzēt pievienošanu ēkas ugunsdrošības sistēmai. |  |
| 26. | Lifta apdare | - Kabīnes sienas – nerūsējošais tērauds konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Kabīnes durvis nerūsējošais tērauds – konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Šahtas durvis nerūsējošais tērauds – konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Grīdas apmales -konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Kabīnes griesti – konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Kabīnes grīda – konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Uz kabīnes visām sienām nerūsējoša tērauda atdures līstes - Roku balsts – slīpēta nerūsējošā tērauda, stiprināts pie kabīnes aizmugures sienas - Bez apdares apmalēm kabīnes stūros - Spogulis pusē no kabīnes augstuma pie sānu sienas pretī sienai, kurā iestrādāta kabīnē esošā vadības pults |  |
| 27. | Apgaismojums | Iebūvēts griestos, LED, nodrošināts arī kabīnes avārijas apgaismojums |  |
| 28. | Vadības pults kabīnē | Slīpēta nerūsējoša tērauda panelis ar elektromehānisko klaviatūru, kur visas pogas apzīmētas Braila rakstā, kā arī pogām nodrošināts gaismas un audio nospiešanas apstiprinājums. Nodrošināts ekrāns, kurā attēlota kabīnes atrašanās vieta |  |
| 29. | Informatīvais ekrāns kabīnē | Kabīnē uzstādāms vismaz 22 collas izmēra LED ekrāns, kurā tiek nodrošināta iespēja attēlot informāciju par ārstniecības virzieniem / speciālistiem, kas pieejami katrā ēkas stāvā, kā arī medicīnas centra pakalpojumus reklamējošu informāciju. Ekrānu jāpiestiprina pie lifta kabīnes aizmugures sienas. Ekrānam jānodrošina nerūsējošā tērauda vai melnas krāsas rāmis, kas cieši pieguļ lifta kabīnes sienai un nosedz ekrāna aizmuguri visā tā biezumā. Ekrānam jābūt iecentrētam kabīnes aizmugures sienā ar ekrāna apakšējo malu ne zemāk kā 1,3 metru augstumā no kabīnes grīdas. Ekrānam jāparedz iespēja to vadīt attālināti. Jānodrošina kabeli ekrāna savienošanai ar internetu. |  |
| 30. | Vadības tablo stāvos | Elektromehāniskie, uz nerūsējošā tērauda pamatnes, montē uz sienas blakus šahtas durvīm, kabīnes pozīcijas un turpmāka braukšanas virziena indikators ar gongu visās pieturās, izsaukšanas pogas apzīmētas Braila rakstā, kā arī pogām nodrošināts gaismas un audio nospiešanas apstiprinājums. |  |

  - Lifts Nr.2:

| Nr.p.k. | Galvenie parametri | Izvirzītā prasība | Atsauce uz informatīvo materiālu, norādot precīzu lapaspusi un atzīmējot attiecīgo pozīciju tehniskajā dokumentācijā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tips | Pasažieru pārvadāšanai. Iekārtai jābūt ar lifta tipa sertifikātu. |  |
| 2. | Atbilstība | Eiropas drošības normas un direktīvas; CE marķējums; visas normatīvo aktu prasības, kas obligāti attiecināmas uz konkrēto objektu, t.sk. LVS EN81-20/50 un EN81-70:2021, 17.11.2009. MK noteikumi Nr. 214 " Bīstamo iekārtu reģistra un tehniskās uzraudzības noteikumi 20.04.2016. MK noteikumi Nr. 206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi", 17.11.2020. MK noteikumi 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”. |  |
| 3. | Iekārtas / darbu garantija | Darbu (būvdarbi, montāža) garantijas laiks – ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši un liftu iekārtām un to komponentēm ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.. Garantija ietver defektu novēršanu, kā arī veicamās regulārās apkopes saskaņā ar Iekārtas lietošanas instrukciju, nepieciešamo detaļu nomaiņu, nepieciešamo jauninājumu ieviešanu, kā arī citus nosacījumus saskaņā ar Iekārtas piegādes līgumu. |  |
| 4. | Piedziņa | Elektriskā, bezreduktora ar frekvences pārveidotāju. |  |
| 5. | Celtspēja | Ne mazāk kā 630 kg / 8 personas |  |
| 6. | Celšanas augstums | 23.1 m (jāprecizē objektā) Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 7. | Celšanas ātrums | Ne mazāk kā 1 m/s |  |
| 8. | Barošana | 400/230 V, frekvence 50Hz (definējams atbilstoši iekārtas specifikācijai) |  |
| 9. | Elektroenerģijas patēriņš | Lifta iekārtai jānodrošina A-B klases elektroenerģijas patēriņš. Lifta iekārtai nodrošināt “Standby” jeb gaidīšanas režīmu. Pretendentam jāiesniedz informācija par lifta iekārtas patēriņa jaudu atbilstoši ISO 25745-2:2015 standarta formātam. |  |
| 10. | Pieturu un ieeju skaits | 8 (no vienas puses) |  |
| 11. | Galvenā pietura | 1.stāvā |  |
| 12. | Vadības paneļa uzstādīšana | 8.stāvā |  |
| 13. | Kabīnes iekšējie izmēri | Ne mazāk kā 1100 mm (platums) x 1400 mm (dziļums) x 2100 mm (augstums) Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 14. | Durvju izmēri | 800 mm (platums) x 2000 mm (augstums) Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 15. | Durvju tips | Teleskopiskas, automātiskas, veramas uz labo pusi, nodrošināta kabīnes durvju slēdzene |  |
| 16. | Durvju kontrole | Ar foto barjeru visā durvju augstumā |  |
| 17. | Lifta šahta | - Jāparedz demontēt vecā lifta un lifta šahtas apgaismojumu un tā elektroinstalāciju - Jāparedz izbūvēt jaunu lifta šahtas apgaismojumu, nodrošinot vismaz 50lux gaismas intensitāti. Jānodrošina iespēja šahtas apgaismojumu ieslēgt no šahtas apakšas un augšas Lifta šahtā jānodrošina gaisa apmaiņu atbilstoši jaunās lifta iekārtas specifikācijā norādītajām prasībām, t.sk. izbūvējot gaisa pieplūdes atvērumus (ja nepieciešams) |  |
| 18. | Šahtas izmēri | 1520 mm (platums) x 1725 mm (dziļums) +25 mm Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 19. | Šahtas augšējais stāvs | 3610 mm Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 20. | Šahtas bedre | 1560 mm Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 21. | Mašīntelpa | Bez mašīntelpas |  |
| 22. | Šahtas konstrukcija | Metāla konstrukciju karkass |  |
| 23. | Šahta lifta durvju stiprinājuma vietās | Dzelzbetons 200 mm zemāk par tīrās grīdas līmeni un 100 mm augstāk par durvju pārsedzi |  |
| 24. | Vadības sistēmas | - Izsaukumu sistēma – lifts savāc izsaukumus virzienā uz augšu un leju. - Dispečerizācija: GSM saziņas ierīce starp kabīni un dispečerdienestu, kas strādā 24 stundas diennaktī, GSM pārrunu iekārta iebūvēta kabīnē. Ir jābūt nodrošinātai iespējai izsaukt palīdzību no iestrēgušas kabīnes pat normālas elektrobarošanas pārtraukuma gadījumā. - Pārslodzes kontrole. - Ventilators ar automātisko vadību kabīnes griestos. - Automātiska atgriešanās galvenajā stāvā. |  |
| 25. | Vadība ugunsgrēka gadījumā | Ugunsgrēka gadījumā lifts nobrauc uz 1.stāvu un paliek tur līdz trauksmes beigām. Vadības ugunsgrēka gadījumā saskaņā ar LVS EN81-73. Paredzēt pievienošanu ēkas ugunsdrošības sistēmai. |  |
| 26. | Lifta apdare | - Kabīnes sienas – nerūsējošais tērauds, konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Kabīnes durvis – nerūsējošais tērauds, konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Šahtas durvis – nerūsējošais tērauds, konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Grīdas apmales -konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Kabīnes griesti – konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Kabīnes grīda – konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Uz kabīnes visām sienām nerūsējoša tērauda atdures līstes - Roku balsts – slīpēta nerūsējošā tērauda, stiprināts pie kabīnes aizmugures sienas - Bez apdares apmalēm kabīnes stūros - Spogulis pusē no kabīnes augstuma pie sānu sienas pretī sienai, kurā iestrādāta kabīnē esošā vadības pults |  |
| 27. | Apgaismojums | Iebūvēts griestos, LED, nodrošināts arī kabīnes avārijas apgaismojums |  |
| 28. | Vadības pults kabīnē | Slīpēta nerūsējoša tērauda panelis ar elektromehānisko klaviatūru, kur visas pogas apzīmētas Braila rakstā, kā arī pogām nodrošināts gaismas un audio nospiešanas apstiprinājums. Nodrošināts ekrāns, kurā attēlota kabīnes atrašanās vieta |  |
| 29. | Informatīvais ekrāns kabīnē | Kabīnē uzstādāms vismaz 22 collas izmēra LED ekrāns, kurā tiek nodrošināta iespēja attēlot informāciju par ārstniecības virzieniem / speciālistiem, kas pieejami katrā ēkas stāvā, kā arī medicīnas centra pakalpojumus reklamējošu informāciju. Ekrānu jāpiestiprina pie lifta kabīnes aizmugures sienas. Ekrānam jānodrošina nerūsējošā tērauda vai melnas krāsas rāmis, kas cieši pieguļ lifta kabīnes sienai un nosedz ekrāna aizmuguri visā tā biezumā. Ekrānam jābūt iecentrētam kabīnes aizmugures sienā ar ekrāna apakšējo malu ne zemāk kā 1,3 metru augstumā no kabīnes grīdas. Ekrānam jāparedz iespēja to vadīt attālināti. Jānodrošina kabeli ekrāna savienošanai ar internetu. |  |
| 30. | Vadības tablo stāvos | Elektromehāniskie, uz nerūsējošā tērauda pamatnes, montē uz sienas blakus šahtas durvīm, kabīnes pozīcijas un turpmāka braukšanas virziena indikators ar gongu visās pieturās, izsaukšanas pogas apzīmētas Braila rakstā, kā arī pogām nodrošināts gaismas un audio nospiešanas apstiprinājums. |  |

  - Lifts Nr.3:

| Nr.p.k. | Galvenie parametri | Izvirzītā prasība | Atsauce uz informatīvo materiālu, norādot precīzu lapaspusi un atzīmējot attiecīgo pozīciju tehniskajā dokumentācijā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tips | Pasažieru pārvadāšanai. Iekārtai jābūt ar lifta tipa sertifikātu. |  |
| 2. | Atbilstība | Eiropas drošības normas un direktīvas; CE marķējums; visas normatīvo aktu prasības, kas obligāti attiecināmas uz konkrēto objektu, t.sk. LVS EN81-20/50 un EN81-70:2021, 08.01.2025. MK noteikumi Nr. 214 " Bīstamo iekārtu reģistra un tehniskās uzraudzības noteikumi ", 20.04.2016. MK noteikumi Nr. 206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi", 17.11.2020. MK noteikumi 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”. |  |
| 3. | Iekārtas / darbu garantija | Darbu (būvdarbi, montāža) garantijas laiks – ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši un liftu iekārtām un to komponentēm ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.. Garantija ietver defektu novēršanu, kā arī veicamās regulārās apkopes saskaņā ar Iekārtas lietošanas instrukciju, nepieciešamo detaļu nomaiņu, nepieciešamo jauninājumu ieviešanu, kā arī citus nosacījumus saskaņā ar Iekārtas piegādes līgumu. |  |
| 4. | Piedziņa | Elektriskā, bezreduktora ar frekvences pārveidotāju. |  |
| 5. | Celtspēja | Ne mazāk kā 630 kg / 8 personas |  |
| 6. | Celšanas augstums | 23.1 m Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 7. | Celšanas ātrums | Ne mazāk kā 1 m/s |  |
| 8. | Barošana | 400/230 V, frekvence 50Hz (definējams atbilstoši iekārtas specifikācijai) |  |
| 9. | Elektroenerģijas patēriņš | Lifta iekārtai jānodrošina A-B klases elektroenerģijas patēriņš. Lifta iekārtai nodrošināt “Standby” jeb gaidīšanas režīmu. Pretendentam jāiesniedz informācija par lifta iekārtas patēriņa jaudu atbilstoši ISO 25745-2:2015 standarta formātam. |  |
| 10. | Pieturu un ieeju skaits | 8 (no vienas puses) |  |
| 11. | Galvenā pietura | 1.stāvā |  |
| 12. | Vadības paneļa uzstādīšana | 8.stāvā |  |
| 13. | Kabīnes iekšējie izmēri | Ne mazāk kā 1100 mm (platums) x 1400 mm (dziļums) x 2100 mm (augstums) Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 14. | Durvju izmēri | 800 mm (platums) x 2000 mm (augstums) Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 15. | Durvju tips | Teleskopiskas, automātiskas, veramas uz labo pusi, nodrošināta kabīnes durvju slēdzene |  |
| 16. | Durvju kontrole | Ar foto barjeru visā durvju augstumā |  |
| 17. | Lifta šahta | - Jāparedz demontēt vecā lifta un lifta šahtas apgaismojumu un tā elektroinstalāciju - Jāparedz izbūvēt jaunu lifta šahtas apgaismojumu, nodrošinot vismaz 50lux gaismas intensitāti. Jānodrošina iespēja šahtas apgaismojumu ieslēgt no šahtas apakšas un augšas - Lifta šahtā jānodrošina gaisa apmaiņu atbilstoši jaunās lifta iekārtas specifikācijā norādītajām prasībām, t.sk. izbūvējot gaisa pieplūdes atvērumus (ja nepieciešams) |  |
| 18. | Šahtas izmēri | 1520 mm (platums) x 1725 mm (dziļums) +25mm Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 19. | Šahtas augšējais stāvs | 3505 mm Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 20. | Šahtas bedre | 1560 mm Norādītie izmēri ir orientējoši. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektā jāpārbauda visi faktiskie izmēri. Piedāvātās iekārtas un darbu risinājums jāpielāgo faktiskajiem izmēriem, nepalielinot piedāvāto līgumcenu |  |
| 21. | Mašīntelpa | Bez mašīntelpas |  |
| 22. | Šahtas konstrukcija | Metāla konstrukciju karkass |  |
| 23. | Šahta lifta durvju stiprinājuma vietās | Dzelzbetons 200 mm zemāk par tīrās grīdas līmeni un 100 mm augstāk par durvju pārsedzi. |  |
| 24. | Vadības sistēmas | - Izsaukumu sistēma – lifts savāc izsaukumus virzienā uz augšu un leju. - Dispečerizācija: GSM saziņas ierīce starp kabīni un dispečerdienestu, kas strādā 24 stundas diennaktī, GSM pārrunu iekārta iebūvēta kabīnē. Ir jābūt nodrošinātai iespējai izsaukt palīdzību no iestrēgušas kabīnes pat normālas elektrobarošanas pārtraukuma gadījumā. - Pārslodzes kontrole - Ventilators ar automātisko vadību kabīnes griestos. - Automātiska atgriešanās galvenajā stāvā. |  |
| 25. | Vadība ugunsgrēka gadījumā | Ugunsgrēka gadījumā lifts nobrauc uz 1.stāvu un paliek tur līdz trauksmes beigām. Vadības ugunsgrēka gadījumā saskaņā ar LVS EN81-73. Paredzēt pievienošanu ēkas ugunsdrošības sistēmai. |  |
| 26. | Lifta apdare | - Kabīnes sienas – nerūsējošais tērauds, konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Kabīnes durvis – nerūsējošais tērauds, konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Šahtas durvis – nerūsējošais tērauds, konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Grīdas apmales -konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Kabīnes griesti – konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Kabīnes grīda – konktēta materiāla izvēle saskaņojot ar pasūtītāju. - Uz kabīnes visām sienām nerūsējoša tērauda atdures līstes - Roku balsts – slīpēta nerūsējošā tērauda, stiprināts pie kabīnes aizmugures sienas - Bez apdares apmalēm kabīnes stūros - Spogulis pusē no kabīnes augstuma pie sānu sienas pretī sienai, kurā iestrādāta kabīnē esošā vadības pults |  |
| 27. | Apgaismojums | Iebūvēts griestos, LED, nodrošināts arī kabīnes avārijas apgaismojums. |  |
| 28. | Vadības pults kabīnē | Slīpēta nerūsējoša tērauda panelis ar elektromehānisko klaviatūru, kur visas pogas apzīmētas Braila rakstā, kā arī pogām nodrošināts gaismas un audio nospiešanas apstiprinājums. Nodrošināts ekrāns, kurā attēlota kabīnes atrašanās vieta. |  |
| 29. | Informatīvais ekrāns kabīnē | Kabīnē uzstādāms vismaz 22 collas izmēra LED ekrāns, kurā tiek nodrošināta iespēja attēlot informāciju par ārstniecības virzieniem / speciālistiem, kas pieejami katrā ēkas stāvā, kā arī medicīnas centra pakalpojumus reklamējošu informāciju. Ekrānu jāpiestiprina pie lifta kabīnes aizmugures sienas. Ekrānam jānodrošina nerūsējošā tērauda vai melnas krāsas rāmis, kas cieši pieguļ lifta kabīnes sienai un nosedz ekrāna aizmuguri visā tā biezumā. Ekrānam jābūt iecentrētam kabīnes aizmugures sienā ar ekrāna apakšējo malu ne zemāk kā 1,3 metru augstumā no kabīnes grīdas. Ekrānam jāparedz iespēja to vadīt attālināti. Jānodrošina kabeli ekrāna savienošanai ar internetu. |  |
| 30. | Vadības tablo stāvos | Elektromehāniskie, uz nerūsējošā tērauda pamatnes, montē uz sienas blakus šahtas durvīm, kabīnes pozīcijas un turpmāka braukšanas virziena indikators ar gongu visās pieturās, izsaukšanas pogas apzīmētas Braila rakstā, kā arī pogām nodrošināts gaismas un audio nospiešanas apstiprinājums. |  |

4. pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. ES VCA 2026/07

Apliecinājums par interešu konflikta neesību

| Es, piegādātāja |  | , |
| --- | --- | --- |

| reģistrācijas numurs |  | , |
| --- | --- | --- |

| paraksttiesīgā amatpersona - |  |
| --- | --- |

ar parakstu apliecinu, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" (turpmāk – noteikumi) 12. un 13. punktu

| piegādātājs, un (ja attiecināms) tā apakšuzņēmēji, vai iepriekš minēto subjektu dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, prokūrists, komercpilnvarnieks vai darbinieks | neatrodas | interešu konfliktā |
| --- | --- | --- |

| ar finansējuma saņēmēju | AS “Veselības centru apvienība” | , |
| --- | --- | --- |

| reģistrācijas numurs | 40103464662 | , |
| --- | --- | --- |

nav tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks.

Esmu informēts(-a) un piekrītu, ka par nepatiesas informācijas sniegšanu atbildīgā institūcija var pieņemt lēmumu par finansējuma daļēju vai pilnīgu neizmaksāšanu vai piešķirtā finansējuma atgūšanu no finansējuma saņēmēja, un tādā gadījumā finansējuma saņēmējs var vērsties pret piegādātāju ar prasību atlīdzināt radušos zaudējumus.

| Datums |  |
| --- | --- |
| Vieta |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PA RAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

5.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. ES VCA 2026/07

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)

pilnvarotais pārstāvis/e_______________________________________________________________

(Vārds, Uzvārds, amats)

2026.gada ____.______________ no plkst.______ līdz  plkst._______

veica ..........................telpu apsekošanu.

2026.gada ___._______________

Pielikumā: ___. _____________ pilnvara Nr.______

Pretendenta pārstāvis/-e parakstoties apliecina, ka ir iepazinies ar objektu, tā stāvokli, veicamo darbu apjomu, un iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

____________________________________________/___________________________

(Vārds, Uzvārds)                                                                               (paraksts)

Pasūtītāja pārstāvis:		        ___________________________/ ___________________

(Vārds, Uzvārds)                       (paraksts)

6.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. ES VCA 2026/07

Pretendenta iepriekšējā pieredze

| Nr. p.k. | Līguma priekšmets | Apraksts, apjoms, summa* | Iegādes veiktas laika posmā no… līdz…, | Pasūtītājs, tā kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

* atbilstoši Nolikuma 3.4.6.punkta prasībām.

_________________________________      _________________      __________________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)                (paraksts)                         (paraksta atšifrējums)

__________________      z.v.

(datums)

7.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. ES VCA 2026/07

Iesaistīto speciālistu saraksts un pieredze

| Nr. P.k. | Sertificētā speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāta / apliecības Nr. (pievienot kopiju)* | Apkalpojamās iekārtas / aprīkojums | Speciālista statuss uzņēmumā (darbinieks vai darbinieks uz vienošanās pamata)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* atbilstoši Nolikuma 3.4.7.punkta prasībām;

**ja kāds no speciālistiem nav pretendenta vai tā norādītā apakšuzņēmēja darbinieks, tad piedāvājumā iekļauj minētā speciālista pašrocīgi parakstīts apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja pretendents iepirkuma rezultātā iegūs līguma slēgšanas tiesības.

_________________________________      _________________      __________________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)                (paraksts)                         (paraksta atšifrējums)

__________________      z.v.

(datums)

8.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. ES VCA 2026/07

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona)] un adrese apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties “AS “Veselības centru apvienība” klīnika “Elite” liftu nomaiņa, liftu durvju aiļu pārbūve un apdares darbi pēc liftu nomaiņas Anniņmuižas bulvārī 85, Rīgā”, identifikācijas Nr. ES VCA 2026/07 kā [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs]  (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus darbus: [īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam]

- nodot Pretendentam šādus resursus:

[īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai cits) apraksts.]

______________________________      __________________________

(Apakšuzņēmēja paraksttiesīgā persona*)                (paraksts)                         (paraksta atšifrējums)

__________________      z.v.

(datums)

* (paraksta pārstāvis ar publiski reģistrētām pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona, pievienojot pilnvarojuma dokumentu)

9.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. ES VCA 2026/07

Tehniskais piedāvājums

Iepirkuma nosaukums, Nr.: “AS “Veselības centru apvienība” LIFTU nomaiņa, veicot liftu durvju aiļu pārbūvi un apdares darbus pēc liftu nomaiņas Anniņmuižas bulvārī 85, Rīgā” identifikācijas Nr. ES VCA 2026/07.

  - Darbu organizēšana:

- jānorāda Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts;

- jānorāda organizatoriskās struktūras apraksts un līguma izpildei nepieciešamo aptuveno tehniskā personāla skaitu.

  - Darbu izpildes grafiks un darbu izpildes termiņš: jānorāda grafiks un darbu izpildes termiņš atbilstoši darbu posmiem.

  - Pretendenta piedāvātais liftu un to komponenšu garantijas termiņš: _______mēneši un darbu (būvdarbi, montāža) garantijas termiņš: _______________________.

  - Garantijas nosacījumi, norādot:

- Garantijas saistību izpildes kārtību, tostarp, reaģēšanas laiku, ierašanās laiku objektā, defektu un darbības traucējumu novēršanas termiņus;

- Garantijā ietvertos darbus un izmaksas, garantijas ierobežojumus un izņēmumus, kā arī citus būtiskus garantijas nosacījumus.

  - Kopā ar tehnisko piedāvājumu pretendents iesniedz tehnisko prasību izpildi apliecinošus dokumentus latviešu valodā: lifta ražotāja tehnisko dokumentāciju, norādot precīzu atsauci Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) uz konkrēto lpp. ražotāja tehniskajā dokumentācijā, kur atzīmēts attiecīgais tehniskais parametrs, un atzīmējot tehniskajā dokumentācijā Tehniskās specifikācijas prasības (pozīcijas) numuru. Tajā skaitā pretendentam jāiesniedz informācija par lifta iekārtas patēriņa jaudu atbilstoši ISO 25745-2:2015 standarta formātam.

Pretendents apliecina, ka:

- ir iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un objekta tehnisko stāvokli. Iepirkuma dokumentācijā minētie Darbi un to apjomi ir pietiekami, lai kvalitatīvi pabeigtu Darbus.

- piedāvājumā ir iekļauti visi Darbi, apjomi, nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti tehniskajā specifikācijā, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un normatīvajiem aktiem atbilstoša izpilde.

- veicot Darbus, nodrošinās ēkas un tās pieguļošās teritorijas netraucētu saimnieciskā darbību.

_________________________________      _________________      __________________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)                (paraksts)                         (paraksta atšifrējums)

__________________      z.v.

(datums)

10.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. ES VCA 2026/07

Finanšu piedāvājums

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasta adrese |  |

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka [Pretendenta nosaukums] piekrītu Iepirkuma procedūras Nolikuma noteikumiem un garantēju Iepirkuma procedūras Nolikuma izpildi. Iepirkuma procedūras Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

| Pozīcijas nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Lifts Nr.1 |  |
| 1.1. Liftu iekārtu piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, t.sk. liftu šahtu pielāgošana jaunajiem liftiem: |  |
| 1.2. Esošo liftu iekārtu un ar to saistīto komunikāciju un aprīkojuma demontāža un utilizēšana: |  |
| 1.3. Apdares atjaunošanas darbu veikšana pēc jauno liftu iekārtu uzstādīšanas: |  |
| Lifts Nr.2 |  |
| - Liftu iekārtu piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, t.sk. liftu šahtu pielāgošana jaunajiem liftiem: |  |
| - Esošo liftu iekārtu un ar to saistīto komunikāciju un aprīkojuma demontāža un utilizēšana: |  |
| - Apdares atjaunošanas darbu veikšana pēc jauno liftu iekārtu uzstādīšanas: |  |
| Lifts Nr.3 |  |
| - Liftu iekārtu piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, t.sk. liftu šahtu pielāgošana jaunajiem liftiem: |  |
| - Esošo liftu iekārtu un ar to saistīto komunikāciju un aprīkojuma demontāža un utilizēšana: |  |
| - Apdares atjaunošanas darbu veikšana pēc jauno liftu iekārtu uzstādīšanas: |  |
| Kopējā piedāvājuma cena: |  |

Piedāvājums veikt “AS “Veselības centru apvienība” liftu nomaiņa, veicot liftu durvju aiļu pārbūvi un apdares darbus pēc liftu nomaiņas Anniņmuižas bulvārī 85, Rīgā” par __________ EUR bez PVN (summa vārdiem), PVN ___% __________ EUR (summa vārdiem), pavisam kopā __________ EUR ar PVN ___% (summa vārdiem).

Avansa apmērs ___% __________ EUR (summa vārdiem).

Šis piedāvājums ir spēkā līdz ________. gada ____. ____________.

______________________________      __________________________

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)                (paraksts)                         (paraksta atšifrējums)

__________________      z.v.

(datums)

pieteikumā norāda Pretendenta patieso labuma guvēju saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumu.

2., 3. un 4. punktā minētā informācija jāaizpilda, ja attiecināms.